Согласовано:

5 1 Характеристики задвижки

| 1 | Назначение | Перекрытие движения рабо­ |
| --- | --- | --- |
|  |  | чей среды по трубопроводу |
| 2 | Позиция по технологической схеме | HN-1/1,2 |
| 3 | Количество, шт. | 2 |
| 4 | Диаметр условный DN | 200 |
| 5 | Давление условное PN |  |
|  |  | 1,6 МПа |
| 6 | Тип затвора: | ■ клиновый |
|  |  | □ параллельный |
| 7 | Класс герметичности затвора по ГОСТ 9544-2005 / | Класс С |
|  | ISO 5208-82 |  |
| 8 | Время открытия (закрытия), с, не более | Не более 40!) |

■ полный

| 9 | Вид прохода | □ суженный |
| --- | --- | --- |

□ специальный

| 10Вид резьбы шпинделя |  | ■ наружная □ внутренняя ■ сальниковое о сильфонное |
| --- | --- | --- |
| 11 | Тип уплотнения штока |  |

о ручной

| 12 | Тип привода | ■ электрический |
| --- | --- | --- |
|  |  | □ пневматический |

□ гидравлический

| 13Установочное положение задвижки на трубопроводе14Возможность крепления электропривода |  | Г оризонтальное |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Да ■ | Нет □ |
| 15 | Направление подачи рабочей среды | - поГОСТ 3706-931} Углеродистая сталь |  |
| 16 | Строительная длина задвижки, мм |  |  |
| 17 | Обозначение дополнительных подключений, их размеры и вид |  |  |
| 18Материал корпуса, верхней части и крышки задвижки |  |  |  |

■ фланцевое

19Тип присоединения к трубопроводу

□ под приварку
□ резьбовое

| Взам. инв. № | 20 | Исполнение фланцев по уплотнительной поверхности | В по ГОСТ 33259-2015 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 21 | Тип ответных фланцев |  |
|  |  |  | 11 по ГОСТ 33259-2015 |
|  | 22 | Материал ответных фланцев | Сталь 20 |
|  | 23 | Технические требования к ответным фланцам |  |
|  |  |  | по ГОСТ 33259-2015 |
|  | 24 | Материал крепежных изделий | углеродистая сталь |
|  | 25 | Материал прокладок | Паронит ПОН |
| I |  |  |  |
|  | 26 | Размеры стыкуемой трубы (0 х s), мм | 219x6,0 |
| Подп. и дата |  |  |  |
|  | 27 | Расчетный ресурс эксплуатации между ремонтами, час | 10000!) |
|  | 28 | Срок службы, лет |  |
|  |  |  | не менее 10^ |
|  | 29 | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | УХЛ4 |

уточняет Изготовитель оборудования.

| I | Изм | Кол. уч | Лист | № док | Подп. | Дата | 26005.C-443-XC.OJI1 | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |

6 2 Характеристика рабочей среды

| 1 | Наименование (состав) | Теплофикационная вода |
| --- | --- | --- |
| 2 | Давление рабочее (изб.), МПа | 0,96 |
| 3 | Температура рабочая, °С | +72 - +80 |
| 4 | Расход, м3/ч |  |
|  |  | 258 |
| 5 | Агрегатное состояние | Жидкость |
| 6 | Плотность, кг/м3 | 965 |
| 7 | Температура кристаллизации (полимериза­ | - |
|  | ции), °С |  |
| 8 | Агрессивный компонент | - |
| 9 | Концентрация агрессивного компонента, % | - |
|  | масс. |  |
| 10 | Класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76 | - |
| 11 | Группа горючести по ГОСТ 12.1.044-2018 | НГ |

3 Характеристика вспомогательных сред

| 1 | Наименование | - |
| --- | --- | --- |
| 2 | Давление (изб.), МПа | - |
| 3 | Температура, °С | - |

4 Сведения о месте установки задвижки

| Взам. инв. № | Изм | 1 | Размещение |  |  |  |  | в помещении | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (в помещении, под навесом, наружная установка) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | Температура окружающего воздуха min/max, °С |  |  |  |  | +5 - +36 |  |
|  |  | 3 | Относительная влажность воздуха, % |  |  |  |  | 58-60 |  |
|  |  | 4 | Категория помещения, наружной установки по ТКП 474-2013 |  |  |  |  | Д |  |
|  |  | 5 | Класс зоны по ПУЭ/ ГОСТ 31610.10-1-2022/ |  |  |  |  | Не классиф. |  |
|  |  |  | IEC 60079-10-1:2020 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 | Сейсмичность не более, шкалы MSK-64 по картам ОСР-97 |  |  |  |  | Д О 6 |  |
| I |  | 26005.С^43-ХС.ОЛ1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  | Кол. уч |  | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |

7 5 Характеристика электропривода

| Блок питания | Да П | Нет |
| --- | --- | --- |
| Местная индикация положения | Да П | Нет |
| Средства контроля питающей сети | Да ПИ | Нет |
| Дистанционное управление дискретными сигналами | Да П | Нет |
| Расширенный интерфейсный модуль дистанционного ввода/вывода |  |  |
|  | Да □ | Нет |
| "Сухой" контакт для дистанционной передачи обобщенного | Да □ | Нет |

сигнала неисправности_____________________________

| Взам. инв. №I Подп. и дата подл. № | 7 | Вводные сальники входят в поставку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество- 2шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8 | Диаметр подводимых кабелей, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Электропривод задвижки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  | Класс изоляции двигателя Frain |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 I № спецификации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  |  |  | Открыть - закрыть-стоп |  |  |  |  |  |  |
|  | Привод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |  | Тип управления |  |  |  |  | Регулирование |  |  |  |  | I I |  |
|  | 11 | Изготовитель* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |  | Индекс схемы управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | Модель* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оборудование, поставляемое с приводом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | Вид взрывозащиты - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 |  | Встроенный пускатель |  |  |  |  |  |  |  |  | Да □ Нет[ |  |  |
|  | 14 | Маркировка взрывозащиты* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  | Тепловая защита двигателя_____Да 1^1 Нет! I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 | Категория размещения УЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  | Ограничители момента |  |  |  |  |  |  |  |  | Да И Н етП |  |  |
|  | Сальник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нажимные кнопки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 | Тип | Не взрывозащищённый ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 | Управление местное |  |  |  |  |  |  | откр/ост/закр Да О Нет |  |  |  |  |  |
|  | 18 |  | Вид «е» I I__________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 |  |  |  |  |  |  |  | Селектор управления |  |  |  |  |  |
|  |  |  | тРУба |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мест/откп/дисг Да I I Нет |  |  |  |  |  |
|  | 19 | Кабели |  |  |  | Сечение |  |  |  |  |  |  | Тип |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 | Мощность |  | 4x1.5 |  |  |  |  |  | ВВГ Hr(A)-LS |  |  |  |  |  |  | 40 |  | Блок дистанционного пропорционального |  |  |  |  |  |  | Ток |  |  |  | мА |
|  | 21 | Обогрев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 22 | Управление |  |  | 10x1.5 |  |  |  |  |  | КВВГ ht(A)-LS |  |  |  |  |  | управления аналоговым |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 23 | Сигнализация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сигналом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Механические характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 |  | Дистанционная инди­ |  |  |  |  |  |  |  | Потенциометр |  |  | В |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вт |  |  |  |
|  | 24Момент* |  | номи­ |  |  |  |  | затяжки |  |  |  |  |  |  | пусковой42 |  |  |  | кация положения с по­ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мощью |  |  |  |  |  |  |  | Преобразователь мА |  |  |  |
|  |  |  | нальный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нм |  |  |  |  |  |  |  | Нм |  |  |  |  |  |  | Нм | 43 |  | Нагревательное сопротивление Да Ц Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 | Вес, кг* | Уровень шума, дБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 |  | Количество конечных выключателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | имеющихся на задвижке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Электрические характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  | открыто |  |  |  | моментальная |  |  |  |  | закрыто |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | муфта______ |  |  |  |  |  |
|  | 26 | Номинальное напряжение 380 В, 50 Гц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 | Контакт разомкнут |  |  |  |  | 1 "dry" |  |  |  |  | 1 "diy" |  | 1 "dry" |
|  | 27 | Номинальная мощность* 1,5 кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (сухой) |  |  |  |  | (сухой) |  | (сухой) |
|  | 28 | Синхронная скорость двигателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 |  |  | Контакт |  | 1 "dry" |  |  |  |  |  | 1 "dry" |  | 1 "dry" |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | замкнут |  | (сухой) |  |  |  |  |  | (сухой) |  | (сухой) |
|  | 29 | Ток* | Пусковой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | А |  |  | 48 |  | Индикаторные лампы |  |  |  |  |  |  |  |  | Да П Нет |  |  |
|  |  |  | Среднее значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Номинальный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | А |  |  | 49 |  | Контрольное напряжение извне Да Ц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Примечание: * - заполняется поставщиком оборудования Лист |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Изм | Кол. уч | Лист | № док |  |  | Подп. |  |  |  |  | Дата |  |  |  |  | 26005.C-443-XC.OJI1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |

8

6 Требования по электротехнической части

Требования к электродвигателям
	Варианты выбора электрических двигателей, предназначенных для агрегирова­ния совместно с заказываемыми механизмами, должны быть в обязательном поряд­ке согласованы с энергослужбой ОАО «Могилевхимволокно».

В процессе согласования специалисты энергослужбы вправе выдвинуть допол­нительные требования к электроприводу с выдачей опросных листов на выбранные электродвигатели и принимать решение на выборочное участие в приемо­сдаточных испытаниях электродвигателей на заводах-изготовителях электрообору­дования.

Электрические и механические параметры электродвигателей (номинальные мощность, частота вращения, относительная продолжительность рабочего периода, пусковой, минимальный, максимальный моменты, пределы регулирования частоты вращения и т.п.) должны соответствовать параметрам приводимых ими механизмов во всех режимах их работы в данной установке. Номинальная мощность электро­двигателя должна быть гарантированной при колебании напряжения в питающей электросети в пределах ± 10% и частоты в пределах ± 0,4 Гц от установленного но­минального значения.

Для привода механизмов, не требующих регулирования частоты вращения, независимо от их мощности, рекомендуется применять электродвигатели синхрон­ные или асинхронные с короткозамкнутым ротором рассчитанные на прямой пуск от сети при номинальном рабочем напряжении.

Для привода механизмов, имеющих тяжелые условия пуска или работы, либо требующих изменения частоты вращения, следует применять электродвигатели с наиболее простыми и экономичными методами пуска или регулирования частоты вращения, возможными в данной установке по дополнительному согласованию с Заказчиком.

1 				Изоляция обмотки должна соответствовать температурному классу F согласно 			Межгосударственному стандарту ГОСТ 8865-93 (МЭК 85-84) СИСТЕМЫ ЭЛЕК­		ТРИЧЕСКОЙ ИЗОЛЯЦИИ. ОЦЕНКА НАГРЕВОСТОЙКОСТИ И КЛАССИФИ­		КАЦИЯ. 	Выводные концы обмоток электродвигателей должны подключаться к 		клеммникам вводного устройства, также должно предусматриваться подсоединение 	заземляющего проводника. Для электродвигателей с критическими условиями ра­		боты в обмотки должны встраиваться температурные датчики. Устройство кон­	троля и размыкания при превышении заданных параметров температуры обмоток 	должно поставляться совместно с электродвигателем и должно быть приспособлен­		ным для монтажа в электротехническом устройстве управления.

Вводное устройство должно оборудоваться необходимыми сальниками для ввода небронированного силового кабеля, а если требуется также и небронирован­ного контрольного кабеля. Расположение вводного устройства -  сверху двигателя с

| Взам. инв. №I | возможностью поворота на 90° в одну и другую сторону относительно продольной оси электродвигателя - для двигателей малой и средней мощности и справа, если смотреть со стороны рабочего конца вала - для электродвигателей большой мощ­ности с возможностью поворота на 90° в одну и другую сторону. Двигатели должны быть рассчитаны на периодический режим работы. При нормальной работе электродвигателя должно допускаться кратковременное паде­ |
| --- | --- |

ние напряжения на зажимах электродвигателя до 80 % от номинального напряже­

| Подп. и дата | ния. Восстановление питания должно быть возможным при 100% номинального напряжения. Уровень вибрации по ГОСТ IEC 60034-14-2014- категория «R» не более 1,8 мм/с. |
| --- | --- |

Номинальный срок службы подшипников (предпочтительно использовать

| подл. I | Изм | Кол. уч | подшипники качения) электродвигателя должен быть, по меньшей мере, 40000 ра- |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | бочих часов при средней температуре окружающей среды 25°С. В случае наличия |  |  |  |  |  |
| Инв. № |  |  | Лист |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Лист | № док | Подп. | Дата | 26005.CM43-XC.OJ11 | 5 |

9радиальной или осевой нагрузки срок службы подшипников сокращается до 20000 рабочих часов. Производитель подшипников -  SKF или аналогичные по качеству.

Подшипниковые узлы, в которых устанавливаются подшипники, требующие пополнения или замены смазки, должны быть оборудованы ниппелями для подачи смазки, а также должна предусматриваться система удаления отработанной смазки без разборки подшипниковых узлов. Консистентная смазка -  LGWA2 или анало­гичная по качеству.

Установочные отверстия на лапах двигателя выполнить согласно эскизу пер­пендикулярно оси вращения 2d, параллельно оси вращения l,5d:

В комплект поставки должен входить стандартный комплект запасных частей

Требования к документации.

В состав документации, передаваемой Заказчику, должны входить: 
		1. Техническая документация, содержащая основные технические данные, ука­зания по монтажу и эксплуатации на русском языке.

2. Сертификат Госстандарта РБ об утверждении средств измерения с приложе­нием к сертификату описания средств измерения и методики поверки.

3. Сертификат соответствия (декларация) ТР ТС 010/2011 «О безопасности ма­шин и оборудования».

4. Паспорт на электродвигатель, оформленный в соответствии с ГОСТ 2.601- 2013 и ГОСТ 2.610-2006.

Руководство по эксплуатации электродвигателя, оформленное в соответствии с

ГОСТ 2.601-2013 и ГОСТ 2.610-2006

Взам. инв. №

| 1 | Изм | Кол. уч | Лист | № док | Подп. | Дата | 26005.CM43-XC.OJ11 | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подл. I |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |

_________________________________________________________________ ш7 Технические требования

| 1 | Арматура должна соответствовать требованиям настоящего опросного листа, требо­ваниям национальных и международных стандартов и конструкторской документа­ |
| --- | --- |

ции на конкретную арматуру.

Технические требования -  в соответствии с:

| 2 | - СТБ ЕН 1984-2007 «Арматура промышленная трубопроводная. Задвижки стальные»;- ГОСТ 5762-2002 «Арматура трубопроводная промышленная. Задвижки на номи­ |
| --- | --- |

нальное давление не более PN 250. Общие технические условия».

Наличие у производителя подтверждающих документов соответствия техническим 3регламентам таможенного союза и (или) Евразийского Экономического Союза обяза­тельно.

Конструкционные, прокладочные и окрасочные материалы и материалы уплотнения 4штока должны соответствовать условиям эксплуатации и быть устойчивы к воздей­ствию рабочей среды и воздействию промышленной атмосферы.

| 5 6 | Требования к маркировке и окраске - в соответствии с ГОСТ 4666-2015 «Арматура трубопроводная. Требования к маркировке». Арматура должна быть подвергнута консервации по ГОСТ 9.014-78 «ЕСЗКС. Вре­менная противокоррозионная защита изделий. Общие требования». |
| --- | --- |

Упаковка должна обеспечивать сохранность арматуры при транспортировании и хра­

| 7 | нении. Общие требования к упаковке в части защиты от внешних воздействующих факторов - в соответствии с ГОСТ 23170-78 «Упаковка для изделий машиностроения. |
| --- | --- |

Общие требования».

Материал уплотнительных поверхностей деталей узла затвора должен обладать изно­

| 8 | состойкостью, обеспечивающей ресурсные показатели надежности задвижки. Затвор должен быть выполнен из сталей равных или превосходящих по коррозионной стой­ |
| --- | --- |

кости материала корпуса.

Виды и комплектность поставляемых с оборудованием эксплуатационных документов 9	-  в соответствии с ГОСТ 2.601-2013 «ЕСКД. Эксплуатационные документы», ГОСТ 		2.610-2006 «ЕСКД. Правила выполнения эксплуатационных документов».

Дополнительные требования

| 10 11 | Материал основных деталей должен быть испытан на стойкость к межкристаллитной коррозии. Материальное исполнение арматуры должно соответствовать условиям эксплуатации трубопровода. |
| --- | --- |

Претендент на поставку арматуры должен в составе тендерного предложения предо­ставить заказчику следующую информацию:
		- тип клинового запирающего элемента (жесткий, упругий, составной) и тип уплотнения в затворе (эластичное, «металл по металлу»);
- материал клина;

| Взам. инв. № | Изм | 12 | - материал наплавки уплотняющих поверхностей; - тип формообразования корпуса (литой, сварной, кованый, штампованный; ком­ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бинированный); |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - тип конструкции проточной части корпуса (полнопроходной, неполнопроход­ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ной); |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - тип разъема корпус-крышка (с фланцевым соединением, с бесфланцевым соеди­ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | нением), с указанием типа уплотнения разъема. |  |  |  |  |  |  |
| I |  | Лист |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подл. I |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кол. уч | Лист | № док | Подп. | Дата | 26005.C-443-XC.OJI1 | 7 |

11 8 Комплектность поставки

| 1 2 3 4 | Задвижка в сборе с электроприводом. Ответные фланцы, крепеж, прокладки. Кабельные сальники. Запасные части, инструмент, принадлежности и материалы согласно ведомости ЗИП на конкретную арматуру. |
| --- | --- |

Техническая документация на русском и белорусском языке, в том числе:	- технический паспорт1); 
5	- руководство по эксплуатации1);
	-руководство по монтажу1);
	-другая эксплуатационная документация (ЭД) согласно ведомости ЭД.

| 6 7 8 | Свидетельство о приемке. Сертификаты соответствия основных элементов. Наличие у производителя подтверждающих документов соответствия техническим регламентам Таможенного союза и (или) Евразийского экономического Союза. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Примечание: | см. «Технические требования» п.7 |

9 Состав технического предложения

| 1 2 3 4 5 6 7 | Технические характеристики арматуры Сборочный чертеж с указанием габаритных и присоединительных размеров и веса арматуры Комплектность поставки арматуры и спецификация материалов Электрическая схема внешних подключений Наименование и местоположение завода-изготовителя Наименование и местоположение изготовителя литья и/или поковок |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подтверждающие | документы | соответствия | техническим | регламентам |
|  | Таможенного союза и (или) Евразийского экономического Союза |  |  |  |  |

10 Технические критерии для выбора наилучшего предложения

| Взам. инв. № | Изм | 1 | Соответствие технических характеристик предлагаемых изделий требованиям настоящего опросного листа |  |  |  | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 | Материалоемкость |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Коррозионная устойчивость конструкционных, прокладочных и окрасочных мате­риалов |  |  |  |  |
|  |  | 4 | Сборочный чертеж с указанием габаритных и присоединительных размеров и веса арматуры |  |  |  |  |
|  |  | 5 | Срок службы |  |  |  |  |
| I |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 | Комплектность поставки арматуры и спецификация материалов |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  | 7 | Назначенный ресурс |  |  |  |  |
|  |  | 8 | Гарантийный срок эксплуатации, хранения и гарантийная наработка |  |  |  |  |
|  |  | 9 | Другие критерии по усмотрению заказчика |  |  |  |  |
| подл. I |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 26005.C-443-XC.OJI1 |  |  |  |  |  |
| Инв. № |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 8 |
|  |  | Кол. уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |

12 11 Контактная информация организации, составившей опросный лист

| Проектная организацияАдрес e-mail Факс | ОАО «ГИАП» Беларусь, 212027, г. Могилев, пр. Гагарина, 52а Беларусь, 230003, г. Гродно, пр. Космонавтов, 56 mko@giap.by giap@giap.by +375 (222) 63-85-71 +375 (152) 55-93-24 |
| --- | --- |

+375 (222) 63-65-78 Телефон для контактов	+375 (152) 55-93-18 	+375 (152) 55-98-37

Взам. инв. №I Подп. и дата

Контактное лицо	Гл. специалист ТО Задирей Н.Ю.

| подл. I | Изм | Кол. уч | Лист | № док | Подп. | Дата | 26005.C-443-XC.OJI1 | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |