## Лист1
Электропривод АУМА SQ 05.2
Примерный аналог Архимед
Поз.1 | Электропривод АУМА SQ 05.2 | 1.Электропривод АРХИМЕД AR01E005.LT.380/50
2.Электропривод АРХИМЕД AR01E010.LT.380/50
3.Электропривод АРХИМЕД AR01E015.LT.380/50
Код: | SQ05.2-F05-N-SG (ISO)-8-3ph/380V/50Hz-S2-15min-KS-A0001-6-8-11.-24-22.01-DS-RU-KG-1T-F (IEC 85)- S0∙105-N∙40∙70-IP68
Схема подключения: | TPA00R1AA-101-000 | AR01-210Н
Присоединение к арматуре: | F05-N ¦¦ SG (ISO) ¦¦ 150 Nm ¦¦ 8 s/90° | 1. AR01E005.LT.380/50 F05 / 50Nm / 30s
2. AR01E010.LT.380/50 F05 / 100Nm / 30s
3. AR01E015.LT.380/50 F05 / 150Nm / 40s
Настройки: | 50 Nm [ 50 Nm ] ¦¦ 90 ° [ 90 Оборотов на ход ] | 50 Nm [ 50 Nm ] ¦¦ 90 ° [ 90 Оборотов на ход ]
Описание конструкции привода |  | Описание конструкции привода
SQ05.2 | Общепромышленный неполноповоротный привод S2-15min Запорный режим работы | Общепромышленный неполноповоротный привод S2-15min Запорный режим работы
F05-N | присоединение к арматуре F05 по ISO 5211, без центрирующего выступа. | присоединение к арматуре F05 по ISO 5211, без центрирующего выступа.
SG (ISO) | втулка: квадратное отверстие 14 мм | втулка: квадратное отверстие
1. AR01E005.LT.380/50 14x14мм
2. AR01E010.LT.380/50 17x17мм
3. AR01E015.LT.380/50 17x17мм
3ph/380V/50Hz | напряжение сети: 3ф переменный ток 380 В 50 Гц | напряжение сети: 3ф переменный ток 380 В 50 Гц
KS | защита от коррозии: KS подходит для установки во временно или постоянно агрессивных средах, общая толщина слоя 140 мкм | защита от коррозии
A0001 | цвет: верхнее покрытие стандартным цветом для защиты от коррозии KN/KS/KX (AUMA серебристо-серый схожий с RAL7037) | цвет: верхнее покрытие стандартным цветом для защиты от коррозии (синий схожий с RAL5010)
6 | моментные выключатели: одинарный выключатель (1НЗ и 1НО) для каждого направления, гальванически не изолированы | НЕТ
8 | концевые выключатели: одинарные выключатели (1НЗ и 1НО) для каждого конечного положения, гальванически не изолированы | концевые выключатели: одинарные выключатели (1НЗ и 1НО) для каждого конечного положения.
11. | индикация положения: механический указатель положения | индикация положения: механический указатель положения
24 | блинкер: блинкер для индикации работы | Визуальный указатель
2024-01-22 | обогреватель: в блоке выключателей 110 В-250 В перем./пост.тока | обогреватель: в блоке выключателей 220 В перем..тока(опция)
DS | уплотнение: клеммный отсек уплотнен от внутренней части привода (двойное уплотнение) | уплотнение: клеммный отсек уплотнен от внутренней части привода
RU-KG | кабельные вводы под небронированный кабель: кол-во 3 (1-М20*1,5,1-М25*1,5,1-М32*1,5) | кабельные вводы под небронированный кабель: кол-во 2шт (М18х1,5)
1T | защита электродвигателя: термовыключатель (НЗ) | защита электродвигателя: термовыключатель (НЗ)
F (IEC 85) | изоляция обмоток электродвигателя: класс изоляции F, тропическое исполнение (IEC 85) | изоляция обмоток электродвигателя: класс изоляции Н,
S0∙105 | электрический разъем S, кабельные вводы с M-резьбой 1 x M20 x 1,5; 1 x M25 x 1,5; 1 x M32 x 1,5 | электрический разъем , кабельные вводы с резьбой (М18х1,5)
N∙40∙70 | температурное исполнение: подходит для температуры от -40 °C до +70 °C | температурное исполнение: подходит для температуры от -40 °C до +70 °C/ опция от -60 до +70 С
IP68 | защита оболочки IP68, с погружением на макс. 96 ч, макс. 8 м под водой, до 10 срабатываний при погружении | защита оболочки IP68, с погружением на макс. 96 ч, макс. 8 м под водой, до 10 срабатываний при погружении
Электрические данные: | Выходная скорость: 1400 об/мин ¦¦ Механическая мощность: 0,04 kW ¦¦ In: 0,4 A ¦¦ Imax: 0,4 A ¦¦ Is: 1,1 A ¦¦ cos phi: 0,5 | Выходная скорость: -/- об/мин ¦¦ Механическая мощность:
1. AR01E005.LT.380/50 0,01kW ¦¦ In: 0,11A ¦¦ Imax: 0,11A ¦¦ Is: 0,45A ¦¦ cos phi: 0,8
2. AR01E010.LT.380/50 0,015 kW ¦¦ In: 0,14 A ¦¦ Imax: 0,14 A ¦¦ Is: 0,56 A ¦¦ cos phi: 0,8
3. AR01E015.LT.380/50 0,015 kW ¦¦ In: 0,14 A ¦¦ Imax: 0,14 A ¦¦ Is: 0,56 A ¦¦ cos phi: 0,8
Вес / Единица | 21 kg | 1. AR01E005.LT.380/50 3.6 kg
2. AR01E010.LT.380/50 4.6 kg
3. AR01E015.LT.380/50 4.6 kg
Поз.2 | Электропривод АУМА SQ 07.2 | 1.Электропривод АРХИМЕД AR01E010.LT.380/50
2.Электропривод АРХИМЕД AR01E015.LT.380/50
3.Электропривод АРХИМЕД AR01E030.LT.380/50
Код: | SQ07.2-F07-N-SG (ISO)-8-3ph/380V/50Hz-S2-15min-KS-A0001-6-8-11.-24-22.01-DS-RU-KG-1T-F (IEC 85)- S0∙105-N∙40∙70-IP68
Схема подключения: | TPA00R1AA-101-000 | AR01-210Н
Присоединение к арматуре: | F07-N ¦¦ SG (ISO) ¦¦ 300 Nm ¦¦ 8 s/90° | 1.AR01E010.LT.380/50 F07 / 100Nm / 30s
2.AR01E015.LT.380/50 F07 / 150Nm / 30s
3.AR01E030.LT.380/50 F10 / 300Nm / 30s
Настройки: | 100 Nm [ 100 Nm ] ¦¦ 90 ° [ 90 Оборотов на ход ] | 100 Nm [ 100 Nm ] ¦¦ 90 ° [ 90 Оборотов на ход ]
Описание конструкции привода
SQ07.2 | Общепромышленный неполноповоротный привод S2-15min Запорный режим работы | Общепромышленный неполноповоротный привод S2-15min Запорный режим работы
F07-N | присоединение к арматуре F07 по ISO 5211, без центрирующего выступа. | присоединение к арматуре по ISO 5211, без центрирующего выступа.
1.AR01E010.LT.380/50 F07
2.AR01E015.LT.380/50 F07
3.AR01E030.LT.380/50 F10
SG (ISO) | втулка: квадратное отверстие 22 мм | втулка: квадратное отверстие
1.AR01E010.LT.380/50 17x17мм
2.AR01E015.LT.380/50 17x17мм
3.AR01E030.LT.380/50 22x22мм
3ph/380V/50Hz | напряжение сети: 3ф переменный ток 380 В 50 Гц | напряжение сети: 3ф переменный ток 380 В 50 Гц
KS | защита от коррозии: KS подходит для установки во временно или постоянно агрессивных средах, общая толщина слоя 140 мкм | защита от коррозии
A0001 | цвет: верхнее покрытие стандартным цветом для защиты от коррозии KN/KS/KX (AUMA серебристо-серый схожий с RAL7037) | цвет: верхнее покрытие стандартным цветом для защиты от коррозии (синий схожий с RAL5010)
6 | моментные выключатели: одинарный выключатель (1НЗ и 1НО) для каждого направления, гальванически не изолированы | НЕТ
8 | концевые выключатели: одинарные выключатели (1НЗ и 1НО) для каждого конечного положения, гальванически не изолированы | концевые выключатели: одинарные выключатели (1НЗ и 1НО) для каждого конечного положения, гальванически не изолированы
11. | индикация положения: механический указатель положения | индикация положения: механический указатель положения
24 | блинкер: блинкер для индикации работы | Визуальный указатель
2024-01-22 | обогреватель: в блоке выключателей 110 В-250 В перем./пост.тока | обогреватель: в блоке выключателей 220 В перем..тока
DS | уплотнение: клеммный отсек уплотнен от внутренней части привода (двойное уплотнение) | уплотнение: клеммный отсек уплотнен от внутренней части привода
RU-KG | кабельные вводы под небронированный кабель: кол-во 3 (1-М20*1,5,1-М25*1,5,1-М32*1,5) | кабельные вводы под небронированный кабель: кол-во 2шт (М18х1,5)
1T | защита электродвигателя: термовыключатель (НЗ) | защита электродвигателя: термовыключатель (НЗ)
F (IEC 85) | изоляция обмоток электродвигателя: класс изоляции F, тропическое исполнение (IEC 85) | изоляция обмоток электродвигателя: класс изоляции Н
S0∙105 | электрический разъем S, кабельные вводы с M-резьбой 1 x M20 x 1,5; 1 x M25 x 1,5; 1 x M32 x 1,5 | электрический разъем S, кабельные вводы с резьбой (М18х1,5)
N∙40∙70 | температурное исполнение: подходит для температуры от -40 °C до +70 °C | температурное исполнение: подходит для температуры от -40 °C до +70 °C/ опция от -60 до +70 С
IP68 | защита оболочки IP68, с погружением на макс. 96 ч, макс. 8 м под водой, до 10 срабатываний при погружении | защита оболочки IP68, с погружением на макс. 96 ч, макс. 8 м под водой, до 10 срабатываний при погружении
Электрические данные: | Выходная скорость: 1400 об/мин ¦¦ Механическая мощность: 0,06 kW ¦¦ In: 0,6 A ¦¦ Imax: 0,7 A ¦¦ Is: 1,7 A ¦¦ cos phi: 0,38 | Выходная скорость: -/- об/мин ¦¦ Механическая мощность:
1. AR01E010.LT.380/50 0,015 kW ¦¦ In: 0,14 A ¦¦ Imax: 0,14 A ¦¦ Is: 0,56 A ¦¦ cos phi: 0,8
2. AR01E015.LT.380/50 0,015 kW ¦¦ In: 0,14 A ¦¦ Imax: 0,14 A ¦¦ Is: 0,56 A ¦¦ cos phi: 0,8
3. AR01E030.LT.380/50 0,06kW ¦¦ In: 0,26A ¦¦ Imax: 0,26A ¦¦ Is: 1,04A ¦¦ cos phi: 0,8
Вес / Единица | 21 kg | 1. AR01E010.LT.380/50 4.6 kg
2. AR01E015.LT.380/50 4.6 kg
3. AR01E030.LT.380/50 13.4 kg
Поз.3 | Электропривод АУМА SQ 10.2 | 1.Электропривод АРХИМЕД AR01E030.LT.380/50
2.Электропривод АРХИМЕД AR01E040.LT.380/50
3.Электропривод АРХИМЕД AR01E060.LT.380/50
Код: | SQ10.2-F10-N-KG-11-3ph/380V/50Hz-S2-15min-KS-A0001-6-8-11.-24-22.01-DS-RU-KG-1T-F (IEC 85)- S0∙105-N∙40∙70-IP68
Схема подключения: | TPA00R1AA-101-000 | AR01-210Н
Присоединение к арматуре: | F10-N ¦¦ KG ¦¦ 600 Nm ¦¦ 11 s/90° | 1.AR01E030.LT.380/50 F10 / 300Nm / 30s
2.AR01E040.LT.380/50 F10 / 400Nm / 30s
3.AR01E060.LT.380/50 F10 / 600Nm / 40s
Настройки: | 220 Nm [ 220 Nm ] для 100-150/125 ¦¦ 90 ° [ 90 Оборотов на ход ] | 220 Nm [ 220 Nm ] для 100-150/125 ¦¦ 90 ° [ 90 Оборотов на ход ]
| 400 Nm [ 400 Nm ] для 150-200/150 РУ 16 ¦¦ 90 ° [ 90 Оборотов на ход ] | 400 Nm [ 400 Nm ] для 150-200/150 РУ 16 ¦¦ 90 ° [ 90 Оборотов на ход ]
Описание конструкции привода
SQ10.2 | Общепромышленный неполноповоротный привод S2-15min Запорный режим работы | Общепромышленный неполноповоротный привод S2-15min Запорный режим работы
F10-N | присоединение к арматуре F10 по ISO 5211, без центрирующего выступа. | присоединение к арматуре по ISO 5211, без центрирующего выступа.
1.AR01E030.LT.380/50 F10
2.AR01E040.LT.380/50 F10
3.AR01E060.LT.380/50 F10
KG | втулка: отверстие по EN ISO 5211 с 1 пазом 30/8/33,3 мм | втулка: квадратное отверстие
1.AR01E030.LT.380/50 22х22мм
2.AR01E040.LT.380/50 22х22мм
3.AR01E060.LT.380/50 27х27мм
3ph/380V/50Hz | напряжение сети: 3ф переменный ток 380 В 50 Гц | напряжение сети: 3ф переменный ток 380 В 50 Гц
KS | защита от коррозии: KS подходит для установки во временно или постоянно агрессивных средах, общая толщина слоя 140 мкм | защита от коррозии
A0001 | цвет: верхнее покрытие стандартным цветом для защиты от коррозии KN/KS/KX (AUMA серебристо-серый схожий с RAL7037) | цвет: верхнее покрытие стандартным цветом для защиты от коррозии (синий схожий с RAL5010)
6 | моментные выключатели: одинарный выключатель (1НЗ и 1НО) для каждого направления, гальванически не изолированы | НЕТ
8 | концевые выключатели: одинарные выключатели (1НЗ и 1НО) для каждого конечного положения, гальванически не изолированы | концевые выключатели: одинарные выключатели (1НЗ и 1НО) для каждого конечного положения, гальванически не изолированы
11. | индикация положения: механический указатель положения | индикация положения: механический указатель положения
24 | блинкер: блинкер для индикации работы | Визуальный указатель
2024-01-22 | обогреватель: в блоке выключателей 110 В-250 В перем./пост.тока | обогреватель: в блоке выключателей 220 В перем.тока(опция)
DS | уплотнение: клеммный отсек уплотнен от внутренней части привода (двойное уплотнение) | уплотнение: клеммный отсек уплотнен от внутренней части привода
RU-KG | кабельные вводы под небронированный кабель: кол-во 3 (1-М20*1,5,1-М25*1,5,1-М32*1,5) | кабельные вводы под небронированный кабель: кол-во 2шт (M18x1.5)
1T | защита электродвигателя: термовыключатель (НЗ) | защита электродвигателя: термовыключатель (НЗ)
F (IEC 85) | изоляция обмоток электродвигателя: класс изоляции F, тропическое исполнение (IEC 85) | изоляция обмоток электродвигателя: класс изоляции Н
S0∙105 | электрический разъем S, кабельные вводы с M-резьбой 1 x M20 x 1,5; 1 x M25 x 1,5; 1 x M32 x 1,5 | электрический разъем S, кабельные вводы с резьбой (M18x1.5)
N∙40∙70 | температурное исполнение: подходит для температуры от -40 °C до +70 °C | температурное исполнение: подходит для температуры от -40 °C до +70 °C/ опция от -60 до +70 С
IP68 | защита оболочки IP68, с погружением на макс. 96 ч, макс. 8 м под водой, до 10 срабатываний при погружении | защита оболочки IP68, с погружением на макс. 96 ч, макс. 8 м под водой, до 10 срабатываний при погружении
Электрические данные: | Выходная скорость: 1400 об/мин ¦¦ Механическая мощность: 0,1 kW ¦¦ In: 0,8 A ¦¦ Imax: 0,9 A ¦¦ Is: 2,1 A ¦¦ cos phi: 0,48 | Выходная скорость: -/- об/мин ¦¦ Механическая мощность:
1.AR01E030.LT.380/50 0,06 kW ¦¦ In: 0,26 A ¦¦ Imax: 0,26 A ¦¦ Is: 1,04 A ¦¦ cos phi: 0,8
2.AR01E040.LT.380/50 0,06 kW ¦¦ In: 0,28 A ¦¦ Imax: 0,28 A ¦¦ Is: 1,12 A ¦¦ cos phi: 0,8
3.AR01E060.LT.380/50 0,06 kW ¦¦ In: 0,3 A ¦¦ Imax: 0,3 A ¦¦ Is: 1,2 A ¦¦ cos phi: 0,8
Вес / Единица | 28 kg | 1.AR01E030.LT.380/50 13,4kg
2.AR01E040.LT.380/50 13.8kg
3.AR01E060.LT.380/50 14kg
Поз.4 | Электропривод АУМА SQ 12.2 | 1.Электропривод АРХИМЕД AR01E060.LT.380/50
2.Электропривод АРХИМЕД AR01E080.LT.380/50
3.Электропривод АРХИМЕД AR01E100.LT.380/50
4.Электропривод АРХИМЕД AR01E160.LT.380/50
Код: | SQ12.2-F10-N-KG-22-3ph/380V/50Hz-S2-15min-KS-A0001-6-8-11.-24-22.01-DS-RU-KG-1T-F (IEC 85)-S0∙105-N∙40∙70-IP68
Схема подключения: | TPA00R1AA-101-000 | AR01E-210H
Присоединение к арматуре: | F10-N ¦¦ KG ¦¦ 1200 Nm ¦¦ 22 s/90° | 1.AR01E060.LT.380/50 F10 / 600Nm / 40s
2.AR01E080.LT.380/50 F10 / 800Nm / 40s
3.AR01E100.LT.380/50 F10 / 1000Nm / 40s
4.AR01E160.LT.380/50 F14 / 1600Nm / 60s
Настройки: | 600 Nm [ 600 Nm ] ¦¦ 90 ° [ 90 Оборотов на ход ] | 600 Nm [ 600 Nm ] ¦¦ 90 ° [ 90 Оборотов на ход ]
Описание конструкции привода
SQ12.2 | Общепромышленный неполноповоротный привод S2-15min Запорный режим работы | Общепромышленный неполноповоротный привод S2-15min Запорный режим работы
F10-N | присоединение к арматуре F10 по ISO 5211, без центрирующего выступа. | присоединение к арматуре по ISO 5211, без центрирующего выступа.
1.AR01E060.LT.380/50 F10
2.AR01E080.LT.380/50 F10
3.AR01E100.LT.380/50 F10
4.AR01E160.LT.380/50 F14
KG | втулка: отверстие по EN ISO 5211 с 1 пазом 30/8/33,3 мм | втулка: квадратное отверстие
1.AR01E060.LT.380/50 27х27мм
2.AR01E080.LT.380/50 27х27мм
3.AR01E100.LT.380/50 27х27мм
4.AR01E160.LT.380/50 под шпонку 30/8/33,3 мм
3ph/380V/50Hz | напряжение сети: 3ф переменный ток 380 В 50 Гц | напряжение сети: 3ф переменный ток 380 В 50 Гц
KS | защита от коррозии: KS подходит для установки во временно или постоянно агрессивных средах, общая толщина слоя 140 мкм | защита от коррозии
A0001 | цвет: верхнее покрытие стандартным цветом для защиты от коррозии KN/KS/KX (AUMA серебристо-серый схожий с RAL7037) | цвет: верхнее покрытие стандартным цветом для защиты от коррозии (синий схожий с RAL5010)
6 | моментные выключатели: одинарный выключатель (1НЗ и 1НО) для каждого направления, гальванически не изолированы | НЕТ
8 | концевые выключатели: одинарные выключатели (1НЗ и 1НО) для каждого конечного положения, гальванически не изолированы | концевые выключатели: одинарные выключатели (1НЗ и 1НО) для каждого конечного положения, гальванически не изолированы
11. | индикация положения: механический указатель положения | индикация положения: механический указатель положения
24 | блинкер: блинкер для индикации работы | Визуальный указатель
2024-01-22 | обогреватель: в блоке выключателей 110 В-250 В перем./пост.тока | обогреватель: в блоке выключателей 220 В перем.тока(опция)
DS | уплотнение: клеммный отсек уплотнен от внутренней части привода (двойное уплотнение) | уплотнение: клеммный отсек уплотнен от внутренней части привода
RU-KG | кабельные вводы под небронированный кабель: кол-во 3 (1-М20*1,5,1-М25*1,5,1-М32*1,5) | кабельные вводы под небронированный кабель: кол-во 2шт (М18х1,5)
1T | защита электродвигателя: термовыключатель (НЗ) | защита электродвигателя: термовыключатель (НЗ)
F (IEC 85) | изоляция обмоток электродвигателя: класс изоляции F, тропическое исполнение (IEC 85) | изоляция обмоток электродвигателя: класс изоляции Н
S0∙105 | электрический разъем S, кабельные вводы с M-резьбой 1 x M20 x 1,5; 1 x M25 x 1,5; 1 x M32 x 1,5 | электрический разъем S, кабельные вводы с резьбой (М18х1,5)
N∙40∙70 | температурное исполнение: подходит для температуры от -40 °C до +70 °C | температурное исполнение: подходит для температуры от -40 °C до +70 °C/ опция от -60 до +70 С
IP68 | защита оболочки IP68, с погружением на макс. 96 ч, макс. 8 м под водой, до 10 срабатываний при погружении | защита оболочки IP68, с погружением на макс. 96 ч, макс. 8 м под водой, до 10 срабатываний при погружении
Электрические данные: | Выходная скорость: 1400 об/мин ¦¦ Механическая мощность: 0,1 kW ¦¦ In: 0,8 A ¦¦ Imax: 0,9 A ¦¦ Is: 2,1 A ¦¦ cos phi: 0,48 | Выходная скорость: -/- об/мин ¦¦ Механическая мощность:
1.AR01E060.LT.380/50 0,06 kW ¦¦ In: 0,3 A ¦¦ Imax: 0,3 A ¦¦ Is: 1,2 A ¦¦ cos phi: 0,8
2.AR01E080.LT.380/50 0,09 kW ¦¦ In: 0,32 A ¦¦ Imax: 0,32 A ¦¦ Is: 1,28 A ¦¦ cos phi: 0,8
3.AR01E100.LT.380/50 0,09 kW ¦¦ In: 0,42 A ¦¦ Imax: 0,42 A ¦¦ Is: 1,68 A ¦¦ cos phi: 0,8
4.AR01E160.LT.380/50 0,09 kW ¦¦ In: 0,35 A ¦¦ Imax: 0,35 A ¦¦ Is: 1,4 A ¦¦ cos phi: 0,7
Вес / Единица | 37 kg | 1.AR01E060.LT.380/50 F10 14.0 kg
2.AR01E080.LT.380/50 F10 14,3 kg
3.AR01E100.LT.380/50 F10 14,5 kg
4.AR01E160.LT.380/50 F14 68 kg
Поз.5 | Электропривод АУМА SA 07.6 / GS 63.3 (51:1) | 1.Электропривод АРХИМЕД AR01E060.LT.380/50
2.Электропривод АРХИМЕД AR01E080.LT.380/50
3.Электропривод АРХИМЕД AR01E100.LT.380/50
Код: | SA07.6-F10-B3-45-3ph/380V/50Hz-S2-15min-KS-A0001-6-8-11.-24-22.01-DS-10.1-RU-KG-1T-F (IEC 85)- S0∙105-N∙40∙70-IP68-GS63.3-51-F10-N-DC1-GGG.-KG-KS-A0001-RR-N∙40∙80-IP68∙8∙D-F10
Схема подключения: | TPA00R1AA-101-000 | AR01-210Н
Присоединение к арматуре: | F10-N ¦¦ KG ¦¦ 1000 Nm ¦¦ 17 s/90° | 1.AR01E060.LT.380/50 F10 / 600Nm / 40s
2.AR01E080.LT.380/50 F10 / 800Nm / 40s
3.AR01E100.LT.380/50 F10 / 1000Nm / 40s
Настройки: | 600 Nm [ 36 Nm ] ¦¦ 90 ° [ 12,8 Оборотов на ход ] | 600 Nm [ 600 Nm ] ¦¦ 90 ° [ 90 Оборотов на ход ]
Описание конструкции привода
SA07.6 | Общепромышленный многооборотный привод S2-15min Запорный режим работы | Общепромышленный неполноповоротный привод S2-15min Запорный режим работы
B3 | выходной вал: отверстие с 1 пазом (по ISO 5210) ø d10 = 20 mm ( 20 20 ) | выходной вал: квадратное отверстие
1.AR01E060.LT.380/50 27х27мм
2.AR01E080.LT.380/50 27х27мм
3.AR01E100.LT.380/50 27х27мм
3ph/380V/50Hz | напряжение сети: 3ф переменный ток 380 В 50 Гц | напряжение сети: 3ф переменный ток 380 В 50 Гц
KS | защита от коррозии: KS подходит для установки во временно или постоянно агрессивных средах, общая толщина слоя 140 мкм | защита от коррозии:
A0001 | цвет: верхнее покрытие стандартным цветом для защиты от коррозии KN/KS/KX (AUMA серебристо-серый схожий с RAL7037) | цвет: верхнее покрытие стандартным цветом для защиты от коррозии синий RAL5010)
6 | моментные выключатели: одинарный выключатель (1НЗ и 1НО) для каждого направления, гальванически не изолированы | НЕТ
8 | концевые выключатели: одинарные выключатели (1НЗ и 1НО) для каждого конечного положения, гальванически не изолированы | концевые выключатели: одинарные выключатели (1НЗ и 1НО) для каждого конечного положения, гальванически не изолированы
2024-01-10 | согласующий редуктор с фиксированной передачей | Без редуктора
11. | индикация положения: механический указатель положения | индикация положения: механический указатель положения
24 | блинкер: блинкер для индикации работы | Визуальный указатель
2024-01-22 | обогреватель: в блоке выключателей 110 В-250 В перем./пост.тока | обогреватель: в блоке выключателей 220 В перем..тока
DS | уплотнение: клеммный отсек уплотнен от внутренней части привода (двойное уплотнение) | уплотнение: клеммный отсек уплотнен от внутренней части привода
RU-KG | кабельные вводы под небронированный кабель: кол-во 3 (1-М20*1,5,1-М25*1,5,1-М32*1,5) | кабельные вводы под небронированный кабель: кол-во 2шт (М18х1,5)
1T | защита электродвигателя: термовыключатель (НЗ) | защита электродвигателя: термовыключатель (НЗ)
F (IEC 85) | изоляция обмоток электродвигателя: класс изоляции F, тропическое исполнение (IEC 85) | изоляция обмоток электродвигателя: класс изоляции Н
S0∙105 | электрический разъем S, кабельные вводы с M-резьбой 1 x M20 x 1,5; 1 x M25 x 1,5; 1 x M32 x 1,5 | электрический разъем S, кабельные вводы с резьбой (М18х1,5)
N∙40∙70 | температурное исполнение: подходит для температуры от -40 °C до +70 °C | температурное исполнение: подходит для температуры от -40 °C до +70 °C/ опция от -60 до +70 С
IP68 | защита оболочки IP68, с погружением на макс. 96 ч, макс. 8 м под водой, до 10 срабатываний при погружении | защита оболочки IP68, с погружением на макс. 96 ч, макс. 8 м под водой, до 10 срабатываний при погружении
GS63.3 | Червячный редуктор | Без редуктора
F10-N | присоединение к арматуре F10 по ISO 5211, без центрирующего выступа. | присоединение к арматуре F10 по ISO 5211, без центрирующего выступа.
DC1 | класс нагружения: режим работы электродвигателя согласно EN 15714-2 | класс нагружения: режим работы электродвигателя согласно EN 15714-2
GGG. | червячное колесо: из высокоуглеродистой стали | Без редуктора
KG | втулка: отверстие по EN ISO 5211 с 1 пазом 30/8/33,3 мм | втулка: отверстие по EN ISO 5211 : квадратное отверстие
1.AR01E060.LT.380/50 27х27мм
2.AR01E080.LT.380/50 27х27мм
3.AR01E100.LT.380/50 27х27мм
KS | защита от коррозии: KS подходит для установки во временно или постоянно агрессивных средах, общая толщина слоя 140 мкм | защита от коррозии:
A0001 | цвет: верхнее покрытие стандартным цветом для защиты от коррозии KN/KS/KX (AUMA серебристо-серый схожий с RAL7037) | цвет: верхнее покрытие стандартным цветом для защиты от коррозии синий схожий с RAL5010)
F10 | монтажный фланец для многооборотного привода | нет
RR | закрытие: по часовой стрелке | закрытие: по часовой стрелке
N∙40∙80 | температурное исполнение: подходит для температуры окружающей среды от -40 °C до +80 °C | температурное исполнение: подходит для температуры от -40 °C до +70 °C/ опция от -60 до +70 С
IP68∙8∙D | защита оболочки IP68,пыле- и влагозащита до макс. 8 м под водой, с герметичной крышкой указателя | защита оболочки IP68,пыле- и влагозащита до макс. 8 м под водой, с герметичной крышкой указателя
Электрические данные: | Выходная скорость: 1400 об/мин ¦¦ Механическая мощность: 0,2 kW ¦¦ In: 1,7 A ¦¦ Imax: 2,1 A ¦¦ Is: 4,8 A ¦¦ cos phi: 0,42 | Выходная скорость: -/- об/мин ¦¦ Механическая мощность:
1.AR01E060.LT.380/50 0,06 kW ¦¦ In: 0,3 A ¦¦ Imax: 0,3 A ¦¦ Is: 1,2 A ¦¦ cos phi: 0,8
2.AR01E080.LT.380/50 0,09 kW ¦¦ In: 0,32 A ¦¦ Imax: 0,32 A ¦¦ Is: 1,28 A ¦¦ cos phi: 0,8
3.AR01E100.LT.380/50 0,09 kW ¦¦ In: 0,42 A ¦¦ Imax: 0,42 A ¦¦ Is: 1,68 A ¦¦ cos phi: 0,8
Вес / Единица | 33 kg | 1.AR01E060.LT.380/50 F10 14.0 kg
2.AR01E080.LT.380/50 F10 14,3 kg
3.AR01E100.LT.380/50 F10 14,5 kg
Поз.6 | Электропривод АУМА SQ 12.2 | 1.Электропривод АРХИМЕД AR01E100.LT.380/50
2.Электропривод АРХИМЕД AR01E160.LT.380/50
Код: | SQ12.2-F12-N-KG-22-3ph/380V/50Hz-S2-15min-KS-A0001-6-8-11.-24-22.01-DS-RU-KG-1T-F (IEC 85)-S0∙105-N∙40∙70-IP68
Схема подключения: | TPA00R1AA-101-000 | AR01E-210Н
Присоединение к арматуре: | F12-N ¦¦ KG ¦¦ 1200 Nm ¦¦ 22 s/90° | 1.AR01E100.LT.380/50 F12 / 1000Nm / 40s
2.AR01E160.LT.380/50 F14 / 1600Nm / 60s
Настройки: | 1000 Nm [ 1000 Nm ] ¦¦ 90 ° [ 90 Оборотов на ход ] | 1000 Nm [ 1000 Nm ] ¦¦ 90 ° [ 90 Оборотов на ход ]
Описание конструкции привода
SQ12.2 | Общепромышленный неполноповоротный привод S2-15min Запорный режим работы | Общепромышленный неполноповоротный привод S2-15min Запорный режим работы
F12-N | присоединение к арматуре F12 по ISO 5211, без центрирующего выступа. | присоединение к арматуре по ISO 5211, без центрирующего выступа.
1.AR01E100.LT.380/50 F12
2.AR01E160.LT.380/50 F14
KG | втулка: отверстие по EN ISO 5211 с 1 пазом 35/10/38,3 | втулка: квадратное отверстие
1.AR01E100.LT.380/50 27х27мм
2.AR01E160.LT.380/50 под шпонку 35/10/38,3
3ph/380V/50Hz | напряжение сети: 3ф переменный ток 380 В 50 Гц | напряжение сети: 3ф переменный ток 380 В 50 Гц
KS | защита от коррозии: KS подходит для установки во временно или постоянно агрессивных средах, общая толщина слоя 140 мкм | защита от коррозии
A0001 | цвет: верхнее покрытие стандартным цветом для защиты от коррозии KN/KS/KX (AUMA серебристо-серый схожий с RAL7037) | цвет: верхнее покрытие стандартным цветом для защиты от коррозии (синий схожий с RAL5010)
6 | моментные выключатели: одинарный выключатель (1НЗ и 1НО) для каждого направления, гальванически не изолированы | НЕТ
8 | концевые выключатели: одинарные выключатели (1НЗ и 1НО) для каждого конечного положения, гальванически не изолированы | концевые выключатели: одинарные выключатели (1НЗ и 1НО) для каждого конечного положения, гальванически не изолированы
11. | индикация положения: механический указатель положения | индикация положения: механический указатель положения
24 | блинкер: блинкер для индикации работы | Визуальный указатель
2024-01-22 | обогреватель: в блоке выключателей 110 В-250 В перем./пост.тока | обогреватель: в блоке выключателей 220 В перем..тока
DS | уплотнение: клеммный отсек уплотнен от внутренней части привода (двойное уплотнение) | уплотнение: клеммный отсек уплотнен от внутренней части привода
RU-KG | кабельные вводы под небронированный кабель: кол-во 3 (1-М20*1,5,1-М25*1,5,1-М32*1,5) | кабельные вводы под небронированный кабель: кол-во 2шт (М18х1,5)
1T | защита электродвигателя: термовыключатель (НЗ) | защита электродвигателя: термовыключатель (НЗ)
F (IEC 85) | изоляция обмоток электродвигателя: класс изоляции F, тропическое исполнение (IEC 85) | изоляция обмоток электродвигателя: класс изоляции Н
S0∙105 | электрический разъем S, кабельные вводы с M-резьбой 1 x M20 x 1,5; 1 x M25 x 1,5; 1 x M32 x 1,5 | электрический разъем S, кабельные вводы с резьбой (М18х1,5)
N∙40∙70 | температурное исполнение: подходит для температуры от -40 °C до +70 °C | температурное исполнение: подходит для температуры от -40 °C до +70 °C/ опция от -60 до +70 С
IP68 | защита оболочки IP68, с погружением на макс. 96 ч, макс. 8 м под водой, до 10 срабатываний при погружении | защита оболочки IP68, с погружением на макс. 96 ч, макс. 8 м под водой, до 10 срабатываний при погружении
Электрические данные: | Выходная скорость: 1400 об/мин ¦¦ Механическая мощность: 0,1 kW ¦¦ In: 0,8 A ¦¦ Imax: 0,9 A ¦¦ Is: 2,1 A ¦¦ cos phi: 0,48 | 1.AR01E100.LT.380/50 0,09 kW ¦¦ In: 0,42 A ¦¦ Imax: 0,42 A ¦¦ Is: 1,68 A ¦¦ cos phi: 0,8
2.AR01E160.LT.380/50 0,09 kW ¦¦ In: 0,35 A ¦¦ Imax: 0,35 A ¦¦ Is: 1,4 A ¦¦ cos phi: 0,7
Вес / Единица | 37 kg | 3.AR01E100.LT.380/50 F10 14,5 kg
4.AR01E160.LT.380/50 F14 68 kg
Поз.7 | Электропривод АУМА SA 07.6 / GS 125.3 (208: 1) | 1.Электропривод АРХИМЕД AR01E300.LT.380/50
2.Электропривод АРХИМЕД AR01E400.LT.380/50
3.Электропривод АРХИМЕД AR01E500.LT.380/50
Код: | SA07.6-F10-B3-45-3ph/380V/50Hz-S2-15min-KS-A0001-6-8-11.-24-22.01-DS-10.1-RU-KG-1T-F (IEC 85)- S0∙105-N∙40∙70-IP68-GS125.3-208-F16-N-DC1-GGG.-KG-KS-A0001-RR-N∙40∙80-IP68∙8∙D-F10
Схема подключения: | TPA00R1AA-101-000 | AR01-210Н
Присоединение к арматуре: | F16-N ¦¦ KG ¦¦ max. 4362 Nm ¦¦ 69,3 s/90° | 1. AR01E300.LT.380/50 F16 / 3000Nm / 120s
2. AR01E400.LT.380/50 F16 / 4000Nm / 200s
3. AR01E500.LT.380/50 F16 / 5000Nm / 200s
Настройки: | 2200 Nm ¦¦ 90 ° [ 52 Оборотов на ход ] | 2200 Nm ¦¦ 90 ° [ 52 Оборотов на ход ]
Описание конструкции привода
SA07.6 | Общепромышленный многооборотный привод S2-15min Запорный режим работы | Общепромышленный неполноповоротный привод S2-15min Запорный режим работы
B3 | выходной вал: отверстие с 1 пазом (по ISO 5210) ø d10 = 20 mm ( 20 20 ) | выходной вал: отверстие под шпонку Dmax
1.AR01E300.LT.380/50 60мм
2.AR01E400.LT.380/50 60мм
3.AR01E500.LT.380/50 60мм
3ph/380V/50Hz | напряжение сети: 3ф переменный ток 380 В 50 Гц | напряжение сети: 3ф переменный ток 380 В 50 Гц
KS | защита от коррозии: KS подходит для установки во временно или постоянно агрессивных средах, общая толщина слоя 140 мкм | защита от коррозии:
A0001 | цвет: верхнее покрытие стандартным цветом для защиты от коррозии KN/KS/KX (AUMA серебристо-серый схожий с RAL7037) | цвет: верхнее покрытие стандартным цветом для защиты от коррозии синий RAL5010)
6 | моментные выключатели: одинарный выключатель (1НЗ и 1НО) для каждого направления, гальванически не изолированы | НЕТ
8 | концевые выключатели: одинарные выключатели (1НЗ и 1НО) для каждого конечного положения, гальванически не изолированы | концевые выключатели: одинарные выключатели (1НЗ и 1НО) для каждого конечного положения, гальванически не изолированы
2024-01-10 | согласующий редуктор с фиксированной передачей | редуктор с передачей
11. | индикация положения: механический указатель положения | индикация положения: механический указатель положения
24 | блинкер: блинкер для индикации работы | Визуальный указатель
2024-01-22 | обогреватель: в блоке выключателей 110 В-250 В перем./пост.тока | обогреватель: в блоке выключателей 220 В перем..тока
DS | уплотнение: клеммный отсек уплотнен от внутренней части привода (двойное уплотнение) | уплотнение: клеммный отсек уплотнен от внутренней части привода
RU-KG | кабельные вводы под небронированный кабель: кол-во 3 (1-М20*1,5,1-М25*1,5,1-М32*1,5) | кабельные вводы под небронированный кабель: кол-во 2шт (М18х1,5)
1T | защита электродвигателя: термовыключатель (НЗ) | защита электродвигателя: термовыключатель (НЗ)
F (IEC 85) | изоляция обмоток электродвигателя: класс изоляции F, тропическое исполнение (IEC 85) | изоляция обмоток электродвигателя: класс изоляции Н
S0∙105 | электрический разъем S, кабельные вводы с M-резьбой 1 x M20 x 1,5; 1 x M25 x 1,5; 1 x M32 x 1,5 | электрический разъем S, кабельные вводы с резьбой (М18х1,5)
N∙40∙70 | температурное исполнение: подходит для температуры от -40 °C до +70 °C | температурное исполнение: подходит для температуры от -40 °C до +70 °C/ опция от -60 до +70 С
IP68 | защита оболочки IP68, с погружением на макс. 96 ч, макс. 8 м под водой, до 10 срабатываний при погружении | защита оболочки IP68, с погружением на макс. 96 ч, макс. 8 м под водой, до 10 срабатываний при погружении
GS125.3 | Червячный редуктор | Червячный редуктор
F16-N | присоединение к арматуре F16 по ISO 5211, без центрирующего выступа. | присоединение к арматуре по ISO 5211, без центрирующего выступа.
1. AR01E300.LT.380/50 F16
2. AR01E400.LT.380/50 F16
3. AR01E500.LT.380/50 F16
DC1 | класс нагружения: режим работы электродвигателя согласно EN 15714-2 | класс нагружения: режим работы электродвигателя согласно EN 15714-2
GGG. | червячное колесо: из высокоуглеродистой стали | Червячный редуктор
KG | втулка: отверстие по EN ISO 5211 с 1 пазом 50/14/53,8 мм | втулка: отверстие по EN ISO 5211 с 1 пазом 50/14/53,8 мм
KS | защита от коррозии: KS подходит для установки во временно или постоянно агрессивных средах, общая толщина слоя 140 мкм | защита от коррозии:
A0001 | цвет: верхнее покрытие стандартным цветом для защиты от коррозии KN/KS/KX (AUMA серебристо-серый схожий с RAL7037) | цвет: верхнее покрытие стандартным цветом для защиты от коррозии синий схожий с RAL5010)
F10 | монтажный фланец для многооборотного привода | нет
RR | закрытие: по часовой стрелке | закрытие: по часовой стрелке
N∙40∙80 | температурное исполнение: подходит для температуры окружающей среды от -40 °C до +80 °C | температурное исполнение: подходит для температуры от -40 °C до +70 °C/ опция от -60 до +70 С
IP68∙8∙D | защита оболочки IP68,пыле- и влагозащита до макс. 8 м под водой, с герметичной крышкой указателя | защита оболочки IP68,пыле- и влагозащита до макс. 8 м под водой, с герметичной крышкой указателя
Электрические данные: | Выходная скорость: 1400 об/мин ¦¦ Механическая мощность: 0,2 kW ¦¦ In: 1,7 A ¦¦ Imax: 2,1 A ¦¦ Is: 4,8 A ¦¦ cos phi: 0,42 | Выходная скорость: -/- об/мин ¦¦ Механическая мощность:
1.AR01E300.LT.380/50 0,09 kW ¦¦ In: 0,4 A ¦¦ Imax: 0,4 A ¦¦ Is: 1,6 A ¦¦ cos phi: 0,7
2.AR01E400.LT.380/50 0,09 kW ¦¦ In: 0,38 A ¦¦ Imax: 0,38 A ¦¦ Is: 1,53 A ¦¦ cos phi: 0,7
3.AR01E500.LT.380/50 0,09 kW ¦¦ In: 0,42 A ¦¦ Imax: 0,42 A ¦¦ Is: 1,7 A ¦¦ cos phi: 0,7
Вес / Единица | 67 kg | 1.AR01E300.LT.380/50 68 kg
2.AR01E400.LT.380/50 68 kg
3.AR01E500.LT.380/50 68 kg
Поз.8 | Электропривод АУМА SA 10.2 / GS 125.3 (208: 1) | 1.Электропривод АРХИМЕД AR19E020-YZ-3-SD.LT.380/50(140:1)
2.Электропривод АРХИМЕД AR19E020-YZ-3J-SD.LT.380/50(220:1)
3.Электропривод АРХИМЕД AR19E020-MY-4-1SD.LT.380/50(240:1)
Код: | SA10.2-F10-B3-45-3ph/380V/50Hz-S2-15min-KS-A0001-6-8-11.-24-22.01-DS-10.1-RU-KG-1T-F (IEC 85)- S0∙105-N∙40∙70-IP68-GS125.3-208-F16-N-DC1-GGG.-KG-KS-A0001-RR-N∙40∙80-IP68∙8∙D-F10
Схема подключения: | TPA00R1AA-101-000 | AR19E-280-10
Присоединение к арматуре: | F16-N ¦¦ KG ¦¦ 8000 Nm ¦¦ 69,3 s/90° | 1. AR19E020-YZ-3-SD.LT.380/50(140:1) F16 / 4500Nm / 32s
2. AR19E020-YZ-3J-SD.LT.380/50(220:1) F16 / 7500Nm / 50s
3. AR19E020-MY-4-1SD.LT.380/50(240:1) F16 / 10000Nm / 54s
Настройки: | 4000 Nm ¦¦ 90 ° [ 52 Оборотов на ход ] | 4000 Nm ¦¦ 90 ° [ 52 Оборотов на ход ]
Описание конструкции привода
SA10.2 | Общепромышленный многооборотный привод S2-15min Запорный режим работы | Общепромышленный неполноповоротный привод S2-10min Запорный режим работы
B3 | выходной вал: отверстие с 1 пазом (по ISO 5210) ø d10 = 20 mm ( 20 20 ) | -/-
3ph/380V/50Hz | напряжение сети: 3ф переменный ток 380 В 50 Гц | напряжение сети: 3ф переменный ток 380 В 50 Гц
KS | защита от коррозии: KS подходит для установки во временно или постоянно агрессивных средах, общая толщина слоя 140 мкм | защита от коррозии:
A0001 | цвет: верхнее покрытие стандартным цветом для защиты от коррозии KN/KS/KX (AUMA серебристо-серый схожий с RAL7037) | цвет: верхнее покрытие стандартным цветом для защиты от коррозии синий RAL5010)
6 | моментные выключатели: одинарный выключатель (1НЗ и 1НО) для каждого направления, гальванически не изолированы | моментные выключатели: одинарный выключатель (1НЗ и 1НО) для каждого направления, гальванически не изолированы
8 | концевые выключатели: одинарные выключатели (1НЗ и 1НО) для каждого конечного положения, гальванически не изолированы | концевые выключатели: одинарные выключатели (1НЗ и 1НО) для каждого конечного положения, гальванически не изолированы
2024-01-10 | согласующий редуктор с фиксированной передачей | редуктор с передачей
11. | индикация положения: механический указатель положения | индикация положения: механический указатель положения
24 | блинкер: блинкер для индикации работы | блинкер: блинкер для индикации работы
2024-01-22 | обогреватель: в блоке выключателей 110 В-250 В перем./пост.тока | обогреватель: в блоке выключателей 220 В перем..тока
DS | уплотнение: клеммный отсек уплотнен от внутренней части привода (двойное уплотнение) | уплотнение: клеммный отсек уплотнен от внутренней части привода
RU-KG | кабельные вводы под небронированный кабель: кол-во 3 (1-М20*1,5,1-М25*1,5,1-М32*1,5) | кабельные вводы под небронированный кабель: кол-во 2шт (М25х1,5)
1T | защита электродвигателя: термовыключатель (НЗ) | защита электродвигателя: термовыключатель (НЗ)
F (IEC 85) | изоляция обмоток электродвигателя: класс изоляции F, тропическое исполнение (IEC 85) | изоляция обмоток электродвигателя: класс изоляции F,
S0∙105 | электрический разъем S, кабельные вводы с M-резьбой 1 x M20 x 1,5; 1 x M25 x 1,5; 1 x M32 x 1,5 | электрический разъем S, кабельные вводы с резьбой (М25х1,5)
N∙40∙70 | температурное исполнение: подходит для температуры от -40 °C до +70 °C | температурное исполнение: подходит для температуры от -40 °C до +70 °C/ опция от -60 до +70 С
IP68 | защита оболочки IP68, с погружением на макс. 96 ч, макс. 8 м под водой, до 10 срабатываний при погружении | защита оболочки IP68, с погружением на макс. 96 ч, макс. 8 м под водой, до 10 срабатываний при погружении
GS125.3 | Червячный редуктор | Червячный редуктор
F16-N | присоединение к арматуре F16 по ISO 5211, без центрирующего выступа. | присоединение к арматуре по ISO 5211, без центрирующего выступа.
1. AR19E020-YZ-3-SD.LT.380/50(140:1) F16
2. AR19E020-YZ-3J-SD.LT.380/50(220:1) F16
3. AR19E020-MY-4-1SD.LT.380/50(240:1) F16
DC1 | класс нагружения: режим работы электродвигателя согласно EN 15714-2 | класс нагружения: режим работы электродвигателя согласно EN 15714-2
GGG. | червячное колесо: из высокоуглеродистой стали | Червячный редуктор
KG | втулка: отверстие по EN ISO 5211 с 1 пазом 60/18/64,4 мм | втулка: отверстие по EN ISO 5211 с 1 пазом
1. AR19E020-YZ-3-SD.LT.380/50(140:1)
60/18/64,4 мм
2. AR19E020-YZ-3J-SD.LT.380/50(220:1) 60/18/64,4 мм
3. AR19E020-MY-4-1SD.LT.380/50(240:1) 60/18/64,4 мм
KS | защита от коррозии: KS подходит для установки во временно или постоянно агрессивных средах, общая толщина слоя 140 мкм | защита от коррозии:
A0001 | цвет: верхнее покрытие стандартным цветом для защиты от коррозии KN/KS/KX (AUMA серебристо-серый схожий с RAL7037) | цвет: верхнее покрытие стандартным цветом для защиты от коррозии синий схожий с RAL5010)
F10 | монтажный фланец для многооборотного привода | 1. AR19E020-YZ-3-SD.LT.380/50(140:1) F14
2. AR19E020-YZ-3J-SD.LT.380/50(220:1) F14
3. AR19E020-MY-4-1SD.LT.380/50(240:1) F14
RR | закрытие: по часовой стрелке | закрытие: по часовой стрелке
N∙40∙80 | температурное исполнение: подходит для температуры окружающей среды от -40 °C до +80 °C | температурное исполнение: подходит для температуры от -40 °C до +70 °C/ опция от -60 до +70 С
IP68∙8∙D | защита оболочки IP68,пыле- и влагозащита до макс. 8 м под водой, с герметичной крышкой указателя | защита оболочки IP68,пыле- и влагозащита до макс. 8 м под водой, с герметичной крышкой указателя
Электрические данные: | Выходная скорость: 1400 об/мин ¦¦ Механическая мощность: 0,4 kW ¦¦ In: 2,6 A ¦¦ Imax: 3,2 A ¦¦ Is: 8,9 A ¦¦ cos phi: 0,42 | Выходная скорость: -/- об/мин ¦¦ Механическая мощность:
1. AR19E020-YZ-3-SD.LT.380/50(140:1) 0,55 kW ¦¦ In: 2,7 A ¦¦ Imax: 2,7 A ¦¦ Is: 9,3 A ¦¦ cos phi: 0,7
2. AR19E020-YZ-3J-SD.LT.380/50(220:1) 0,55 kW ¦¦ In: 2,7 A ¦¦ Imax: 2,7 A ¦¦ Is: 9,3 A ¦¦ cos phi: 0,7
3. AR19E020-MY-4-1SD.LT.380/50(240:1) 0,55 kW ¦¦ In: 2,7 A ¦¦ Imax: 2,7 A ¦¦ Is: 9,3 A ¦¦ cos phi: 0,7
Вес / Единица | 71 kg | 1. AR19E020-YZ-3-SD.LT.380/50(140:1) 71 kg
2. AR19E020-YZ-3J-SD.LT.380/50(220:1) 91 kg
3. AR19E020-MY-4-1SD.LT.380/50(240:1) 95 kg
Поз.9 | Электропривод АУМА SA 10.2 / GS 160.3 (442:1) | 1.Электропривод АРХИМЕД AR19E020-MY-4-1SD.LT.380/50(230:1)
2.Электропривод АРХИМЕД AR19E020-YZ-4-SD.LT.380/50(240:1)
3.Электропривод АРХИМЕД AR19E020-MY-5-1SD.LT.380/50(372:1)
Код: | SA10.2-F10-B3-45-3ph/380V/50Hz-S2-15min-KS-A0001-6-8-11.-24-22.01-DS-10.1-RU-KG-1T-F (IEC 85)- S0∙105-N∙40∙70-IP68-GS160.3-442-F25-Y-DC1-GGG.-KG-KS-A0001-RR-N∙40∙80-IP68∙8∙D-F10
Схема подключения: | TPA00R1AA-101-000 | AR19E-280-10
Присоединение к арматуре: | F25-Y ¦¦ KG ¦¦ 14000 Nm ¦¦ 147,3 s/90° | 1. AR19E020-MY-4-1SD.LT.380/50(230:1) F25 / 10000Nm / 52s
2. AR19E020-YZ-4-SD.LT.380/50(240:1) F25 / 12000Nm / 54s
3. AR19E020-MY-5-1SD.LT.380/50(372:1) F25 / 16000Nm / 84s
Настройки: | 10000 для ДУ 350, 400-500/400 ¦¦ 90 ° [ 110,5 Оборотов на ход ] | 10000 для ДУ 350, 400-500/400 ¦¦ 90 ° [ 110,5 Оборотов на ход ]
| 12000 для ДУ 500-600/500¦¦ 90 ° [ 110,5 Оборотов на ход ] | 12000 для ДУ 500-600/500¦¦ 90 ° [ 110,5 Оборотов на ход ]
Описание конструкции привода
SA10.2 | Общепромышленный многооборотный привод S2-15min Запорный режим работы | Общепромышленный неполноповоротный привод S2-10min Запорный режим работы
B3 | выходной вал: отверстие с 1 пазом (по ISO 5210) ø d10 = 20 mm ( 20 20 ) | -/-
3ph/380V/50Hz | напряжение сети: 3ф переменный ток 380 В 50 Гц | напряжение сети: 3ф переменный ток 380 В 50 Гц
KS | защита от коррозии: KS подходит для установки во временно или постоянно агрессивных средах, общая толщина слоя 140 мкм | защита от коррозии:
A0001 | цвет: верхнее покрытие стандартным цветом для защиты от коррозии KN/KS/KX (AUMA серебристо-серый схожий с RAL7037) | цвет: верхнее покрытие стандартным цветом для защиты от коррозии синий RAL5010)
6 | моментные выключатели: одинарный выключатель (1НЗ и 1НО) для каждого направления, гальванически не изолированы | моментные выключатели: одинарный выключатель (1НЗ и 1НО) для каждого направления, гальванически не изолированы
8 | концевые выключатели: одинарные выключатели (1НЗ и 1НО) для каждого конечного положения, гальванически не изолированы | концевые выключатели: одинарные выключатели (1НЗ и 1НО) для каждого конечного положения, гальванически не изолированы
2024-01-10 | согласующий редуктор с фиксированной передачей | редуктор с передачей
11. | индикация положения: механический указатель положения | индикация положения: механический указатель положения
24 | блинкер: блинкер для индикации работы | блинкер: блинкер для индикации работы
2024-01-22 | обогреватель: в блоке выключателей 110 В-250 В перем./пост.тока | обогреватель: в блоке выключателей 220 В перем./пост.тока
DS | уплотнение: клеммный отсек уплотнен от внутренней части привода (двойное уплотнение) | уплотнение: клеммный отсек уплотнен от внутренней части привода
RU-KG | кабельные вводы под небронированный кабель: кол-во 3 (1-М20*1,5,1-М25*1,5,1-М32*1,5) | кабельные вводы под небронированный кабель: кол-во 2шт (M25x1.5)
1T | защита электродвигателя: термовыключатель (НЗ) | защита электродвигателя: термовыключатель (НЗ)
F (IEC 85) | изоляция обмоток электродвигателя: класс изоляции F, тропическое исполнение (IEC 85) | изоляция обмоток электродвигателя: класс изоляции F,
S0∙105 | электрический разъем S, кабельные вводы с M-резьбой 1 x M20 x 1,5; 1 x M25 x 1,5; 1 x M32 x 1,5 | электрический разъем S, кабельные вводы с резьбой (M25x1.5)
N∙40∙70 | температурное исполнение: подходит для температуры от -40 °C до +70 °C | температурное исполнение: подходит для температуры от -40 °C до +70 °C/ опция от -60 до +70 С
IP68 | защита оболочки IP68, с погружением на макс. 96 ч, макс. 8 м под водой, до 10 срабатываний при погружении | защита оболочки IP68, с погружением на макс. 96 ч, макс. 8 м под водой, до 10 срабатываний при погружении
GS160.3 | Червячный редуктор | Червячный редуктор
F25-Y | присоединение к арматуре F25 по ISO 5211, с центрирующим выступом. | присоединение к арматуре по ISO 5211, без центрирующего выступа.
1. AR19E020-MY-4-1SD.LT.380/50(230:1) F25
2. AR19E020-YZ-4-SD.LT.380/50(240:1) F25
3. AR19E020-MY-5-1SD.LT.380/50(372:1) F25
DC1 | класс нагружения: режим работы электродвигателя согласно EN 15714-2 | класс нагружения: режим работы электродвигателя согласно EN 15714-2
GGG. | червячное колесо: из высокоуглеродистой стали | Червячный редуктор
KG | втулка: отверстие по EN ISO 5211 с 1 пазом 90/25/95,4 мм | втулка: отверстие по EN ISO 5211 с 1 пазом
1. AR19E020-MY-4-1SD.LT.380/50(230:1) 90/25/95,4 мм
2. AR19E020-YZ-4-SD.LT.380/50(240:1) 90/25/95,4 мм
3. AR19E020-MY-5-1SD.LT.380/50(372:1) 90/25/95,4 мм
KS | защита от коррозии: KS подходит для установки во временно или постоянно агрессивных средах, общая толщина слоя 140 мкм | защита от коррозии:
A0001 | цвет: верхнее покрытие стандартным цветом для защиты от коррозии KN/KS/KX (AUMA серебристо-серый схожий с RAL7037) | цвет: верхнее покрытие стандартным цветом для защиты от коррозии синий схожий с RAL5010)
F10 | монтажный фланец для многооборотного привода | 1. AR19E020-MY-4-1SD.LT.380/50(230:1) F14
2. AR19E020-YZ-4-SD.LT.380/50(240:1) F14
3. AR19E020-MY-5-1SD.LT.380/50(372:1) F14
RR | закрытие: по часовой стрелке | закрытие: по часовой стрелке
N∙40∙80 | температурное исполнение: подходит для температуры окружающей среды от -40 °C до +80 °C | температурное исполнение: подходит для температуры от -40 °C до +70 °C/ опция от -60 до +70 С
IP68∙8∙D | защита оболочки IP68,пыле- и влагозащита до макс. 8 м под водой, с герметичной крышкой указателя | защита оболочки IP68,пыле- и влагозащита до макс. 8 м под водой, с герметичной крышкой указателя
Электрические данные: | Выходная скорость: 1400 об/мин ¦¦ Механическая мощность: 0,4 kW ¦¦ In: 2,6 A ¦¦ Imax: 3,2 A ¦¦ Is: 8,9 A ¦¦ cos phi: 0,42 | Выходная скорость: -/- об/мин ¦¦ Механическая мощность:
1. AR19E020-MY-4-1SD.LT.380/50(230:1) 0,55 kW ¦¦ In: 2,7 A ¦¦ Imax: 2,7 A ¦¦ Is: 9,3 A ¦¦ cos phi: 0,7
2. AR19E020-YZ-4-SD.LT.380/50(240:1) 0,55 kW ¦¦ In: 2,7 A ¦¦ Imax: 2,7 A ¦¦ Is: 9,3 A ¦¦ cos phi: 0,7
3. AR19E020-MY-5-1SD.LT.380/50(372:1) 0,55 kW ¦¦ In: 2,7 A ¦¦ Imax: 2,7 A ¦¦ Is: 9,3 A ¦¦ cos phi: 0,7
Вес / Единица | 116 kg | 1. AR19E020-MY-4-1SD.LT.380/50(230:1) 95 kg
2. AR19E020-YZ-4-SD.LT.380/50(240:1) 136 kg
3. AR19E020-MY-5-1SD.LT.380/50(372:1) 124 kg
Поз.10 | Электропривод АУМА SA 10.2 / GS 200.3 (864:1) | 1.Электропривод АРХИМЕД AR19E030-YZ-5-SD.LT.380/50(385:1)
2.Электропривод АРХИМЕД AR19E020-YZ-5J-SD.LT.380/50(580:1)
Код: | SA10.2-F10-B3-45-3ph/380V/50Hz-S2-15min-KS-A0001-6-8-11.-24-22.01-DS-10.1-RU-KG-1T-F (IEC 85)- S0∙105-N∙40∙70-IP68-GS200.3-864-F30-Y-DC1-GGG.-KG-KS-A0001-RR-N∙40∙80-IP68∙8∙D-F10
Схема подключения: | TPA00R1AA-101-000 | AR19E-280-10
Присоединение к арматуре: | F30-Y ¦¦ KG ¦¦ 28000 Nm ¦¦ 288 s/90° | 1. AR19E030-YZ-5-SD.LT.380/50(385:1) F30 / 23000Nm / 87s
2. AR19E020-YZ-5J-SD.LT.380/50(580:1) F30 / 28000Nm / 130s
Настройки: | 18000 Nm ¦¦ 90 ° [ 216 Оборотов на ход ] | 18000 Nm ¦¦ 90 ° [ 216 Оборотов на ход ]
Описание конструкции привода
SA10.2 | Общепромышленный многооборотный привод S2-15min Запорный режим работы | Общепромышленный неполноповоротный привод S2-10min Запорный режим работы
B3 | выходной вал: отверстие с 1 пазом (по ISO 5210) ø d10 = 20 mm ( 20 20 ) | -/-
3ph/380V/50Hz | напряжение сети: 3ф переменный ток 380 В 50 Гц | напряжение сети: 3ф переменный ток 380 В 50 Гц
KS | защита от коррозии: KS подходит для установки во временно или постоянно агрессивных средах, общая толщина слоя 140 мкм | защита от коррозии:
A0001 | цвет: верхнее покрытие стандартным цветом для защиты от коррозии KN/KS/KX (AUMA серебристо-серый схожий с RAL7037) | цвет: верхнее покрытие стандартным цветом для защиты от коррозии синий RAL5010)
6 | моментные выключатели: одинарный выключатель (1НЗ и 1НО) для каждого направления, гальванически не изолированы | моментные выключатели: одинарный выключатель (1НЗ и 1НО) для каждого направления, гальванически не изолированы
8 | концевые выключатели: одинарные выключатели (1НЗ и 1НО) для каждого конечного положения, гальванически не изолированы | концевые выключатели: одинарные выключатели (1НЗ и 1НО) для каждого конечного положения, гальванически не изолированы
2024-01-10 | согласующий редуктор с фиксированной передачей | редуктор с передачей
11. | индикация положения: механический указатель положения | индикация положения: механический указатель положения
24 | блинкер: блинкер для индикации работы | блинкер: блинкер для индикации работы
2024-01-22 | обогреватель: в блоке выключателей 110 В-250 В перем./пост.тока | обогреватель: в блоке выключателей 220 В перем..тока
DS | уплотнение: клеммный отсек уплотнен от внутренней части привода (двойное уплотнение) | уплотнение: клеммный отсек уплотнен от внутренней части привода
RU-KG | кабельные вводы под небронированный кабель: кол-во 3 (1-М20*1,5,1-М25*1,5,1-М32*1,5) | кабельные вводы под небронированный кабель: кол-во 2шт (M25x1.5)
1T | защита электродвигателя: термовыключатель (НЗ) | защита электродвигателя: термовыключатель (НЗ)
F (IEC 85) | изоляция обмоток электродвигателя: класс изоляции F, тропическое исполнение (IEC 85) | изоляция обмоток электродвигателя: класс изоляции F,
S0∙105 | электрический разъем S, кабельные вводы с M-резьбой 1 x M20 x 1,5; 1 x M25 x 1,5; 1 x M32 x 1,5 | электрический разъем , кабельные вводы с резьбой (M25x1.5)
N∙40∙70 | температурное исполнение: подходит для температуры от -40 °C до +70 °C | температурное исполнение: подходит для температуры от -40 °C до +70 °C/ опция от -60 до +70 С
IP68 | защита оболочки IP68, с погружением на макс. 96 ч, макс. 8 м под водой, до 10 срабатываний при погружении | защита оболочки IP68, с погружением на макс. 96 ч, макс. 8 м под водой, до 10 срабатываний при погружении
GS200.3 | Червячный редуктор | Червячный редуктор
F30-Y | присоединение к арматуре F30 по ISO 5211, с центрирующим выступом. | присоединение к арматуре по ISO 5211, без центрирующего выступа.
1. AR19E030-YZ-5-SD.LT.380/50(385:1) F30
2. AR19E020-YZ-5J-SD.LT.380/50(580:1) F30
DC1 | класс нагружения: режим работы электродвигателя согласно EN 15714-2 | класс нагружения: режим работы электродвигателя согласно EN 15714-2
GGG. | червячное колесо: из высокоуглеродистой стали | Червячный редуктор
KG | втулка: отверстие по EN ISO 5211 с 1 пазом 90/25/95,4 мм | втулка: отверстие по EN ISO 5211 с 1 пазом
1. AR19E030-YZ-5-SD.LT.380/50(385:1) 90/25/95,4 мм
2. AR19E020-YZ-5J-SD.LT.380/50(580:1) 90/25/95,4 мм
KS | защита от коррозии: KS подходит для установки во временно или постоянно агрессивных средах, общая толщина слоя 140 мкм | защита от коррозии:
A0001 | цвет: верхнее покрытие стандартным цветом для защиты от коррозии KN/KS/KX (AUMA серебристо-серый схожий с RAL7037) | цвет: верхнее покрытие стандартным цветом для защиты от коррозии синий схожий с RAL5010)
F10 | монтажный фланец для многооборотного привода | 1. AR19E030-YZ-5-SD.LT.380/50(385:1) F14
2. AR19E020-YZ-5J-SD.LT.380/50(580:1) F14
RR | закрытие: по часовой стрелке | закрытие: по часовой стрелке
N∙40∙80 | температурное исполнение: подходит для температуры окружающей среды от -40 °C до +80 °C | температурное исполнение: подходит для температуры от -40 °C до +70 °C/ опция от -60 до +70 С
IP68∙8∙D | защита оболочки IP68,пыле- и влагозащита до макс. 8 м под водой, с герметичной крышкой указателя | защита оболочки IP68,
Электрические данные: | Выходная скорость: 1400 об/мин ¦¦ Механическая мощность: 0,4 kW ¦¦ In: 2,6 A ¦¦ Imax: 3,2 A ¦¦ Is: 8,9 A ¦¦ cos phi: 0,42 | Выходная скорость: -/- об/мин ¦¦ Механическая мощность:
1. AR19E030-YZ-5-SD.LT.380/50(385:1) 0,75 kW ¦¦ In: 3,8 A ¦¦ Imax: 3,8 A ¦¦ Is: 14,1 A ¦¦ cos phi: 0,7
2. AR19E020-YZ-5J-SD.LT.380/50(580:1) 0,55 kW ¦¦ In: 2,7 A ¦¦ Imax: 2,7 A ¦¦ Is: 9,3 A ¦¦ cos phi: 0,7
Вес / Единица | 195 kg | 1. AR19E030-YZ-5-SD.LT.380/50(385:1) 180 kg
2. AR19E020-YZ-5J-SD.LT.380/50(580:1) 226 kg
Поз.11 | Электропривод АУМА SA 14.2 / GS 250.3 (848:1) | 1.Электропривод АРХИМЕД AR19E020-YZ-6-SD.LT.380/50(765:1)
2.Электропривод АРХИМЕД AR19E060-MY-7-1SD.LT.380/50(340:1)
3.Электропривод АРХИМЕД AR19E060-MY-8-1SD.LT.380/50(566:1)
Код: | SA14.2-F14-B3-45-3ph/380V/50Hz-S2-15min-KS-A0001-6-8-11.-24-22.01-DS-10.1-RU-KG-1T-F (IEC 85)- S0∙105-N∙40∙70-IP68-GS250.3-848-F35-Y-DC1-GGG.- KG∙NA2-KS-A0001-RR-N∙40∙80-IP68∙8∙D-F14
Схема подключения: | TPA00R1AA-101-000 | AR19E-280-10
Присоединение к арматуре: | F35-Y ¦¦ KG∙NA2 ¦¦ 56000 Nm ¦¦ 282,7 s/90° | 1. AR19E020-YZ-6-SD.LT.380/50(765:1) F35 / 32000Nm / 172s
2. AR19E060-MY-7-1SD.LT.380/50(340:1) F35 / 40000Nm / 77s
3. AR19E060-MY-8-1SD.LT.380/50(566:1) F35 / 60000Nm / 127s
Настройки: | 28000 Nm для ДУ 700, 800/700 ¦¦ 90 ° [ 212 Оборотов на ход ] | 28000 Nm для ДУ 700, 800/700 ¦¦ 90 ° [ 212 Оборотов на ход ]
| 30000 Nm для ДУ 800/780 ¦¦ 90 ° [ 212 Оборотов на ход ] | 30000 Nm для ДУ 800/780 ¦¦ 90 ° [ 212 Оборотов на ход ]
Описание конструкции привода
SA14.2 | Общепромышленный многооборотный привод S2-15min Запорный режим работы | Общепромышленный неполноповоротный привод S2-10min Запорный режим работы
B3 | выходной вал: отверстие с 1 пазом (по ISO 5210) ø d10 = 30 mm ( 30 30 ) | -/-
3ph/380V/50Hz | напряжение сети: 3ф переменный ток 380 В 50 Гц | напряжение сети: 3ф переменный ток 380 В 50 Гц
KS | защита от коррозии: KS подходит для установки во временно или постоянно агрессивных средах, общая толщина слоя 140 мкм | защита от коррозии:
A0001 | цвет: верхнее покрытие стандартным цветом для защиты от коррозии KN/KS/KX (AUMA серебристо-серый схожий с RAL7037) | цвет: верхнее покрытие стандартным цветом для защиты от коррозии синий RAL5010)
6 | моментные выключатели: одинарный выключатель (1НЗ и 1НО) для каждого направления, гальванически не изолированы | моментные выключатели: одинарный выключатель (1НЗ и 1НО) для каждого направления, гальванически не изолированы
8 | концевые выключатели: одинарные выключатели (1НЗ и 1НО) для каждого конечного положения, гальванически не изолированы | концевые выключатели: одинарные выключатели (1НЗ и 1НО) для каждого конечного положения, гальванически не изолированы
2024-01-10 | согласующий редуктор с фиксированной передачей | редуктор с передачей
11. | индикация положения: механический указатель положения | индикация положения: механический указатель положения
24 | блинкер: блинкер для индикации работы | блинкер: блинкер для индикации работы
2024-01-22 | обогреватель: в блоке выключателей 110 В-250 В перем./пост.тока | обогреватель: в блоке выключателей 220 В перем..тока
DS | уплотнение: клеммный отсек уплотнен от внутренней части привода (двойное уплотнение) | уплотнение: клеммный отсек уплотнен от внутренней части привода
RU-KG | кабельные вводы под небронированный кабель: кол-во 3 (1-М20*1,5,1-М25*1,5,1-М32*1,5) | кабельные вводы под небронированный кабель: кол-во 2шт (M25x1.5)
1T | защита электродвигателя: термовыключатель (НЗ) | защита электродвигателя: термовыключатель (НЗ)
F (IEC 85) | изоляция обмоток электродвигателя: класс изоляции F, тропическое исполнение (IEC 85) | изоляция обмоток электродвигателя: класс изоляции F,
S0∙105 | электрический разъем S, кабельные вводы с M-резьбой 1 x M20 x 1,5; 1 x M25 x 1,5; 1 x M32 x 1,5 | электрический разъем , кабельные вводы с резьбой (M25x1.5)
N∙40∙70 | температурное исполнение: подходит для температуры от -40 °C до +70 °C | температурное исполнение: подходит для температуры от -40 °C до +70 °C/ опция от -60 до +70 С
IP68 | защита оболочки IP68, с погружением на макс. 96 ч, макс. 8 м под водой, до 10 срабатываний при погружении | защита оболочки IP68, с погружением на макс. 96 ч, макс. 8 м под водой, до 10 срабатываний при погружении
GS250.3 | Червячный редуктор | Червячный редуктор
F35-Y | присоединение к арматуре F35 по ISO 5211, с центрирующим выступом. | присоединение к арматуре F35 по ISO 5211, без центрирующего выступа.
1. AR19E020-YZ-6-SD.LT.380/50(765:1) F35
2. AR19E060-MY-7-1SD.LT.380/50(340:1) F35
3. AR19E060-MY-8-1SD.LT.380/50(566:1) F35
DC1 | класс нагружения: режим работы электродвигателя согласно EN 15714-2 | класс нагружения: режим работы электродвигателя согласно EN 15714-2
GGG. | червячное колесо: из высокоуглеродистой стали | Червячный редуктор
KG∙NA2 | втулка: отверстие по EN ISO 5211 с 2 пазами 180°: 100/28/106,4; 112,8 мм | втулка: отверстие по EN ISO 5211 с 2 пазами 180°: 1. AR19E020-YZ-6-SD.LT.380/50(765:1) F35
100/28/106,4; 112,8 мм
2. AR19E060-MY-7-1SD.LT.380/50(340:1) F35
100/28/106,4; 112,8 мм
3. AR19E060-MY-8-1SD.LT.380/50(566:1) F35 100/28/106,4; 112,8 мм
KS | защита от коррозии: KS подходит для установки во временно или постоянно агрессивных средах, общая толщина слоя 140 мкм | защита от коррозии:
A0001 | цвет: верхнее покрытие стандартным цветом для защиты от коррозии KN/KS/KX (AUMA серебристо-серый схожий с RAL7037) | цвет: верхнее покрытие стандартным цветом для защиты от коррозии синий схожий с RAL5010)
F14 | монтажный фланец для многооборотного привода | 1. AR19E020-YZ-6-SD.LT.380/50(765:1) F14
2. AR19E060-MY-7-1SD.LT.380/50(340:1) F16
3. AR19E060-MY-8-1SD.LT.380/50(566:1) F16
RR | закрытие: по часовой стрелке | закрытие: по часовой стрелке
N∙40∙80 | температурное исполнение: подходит для температуры окружающей среды от -40 °C до +80 °C | температурное исполнение: подходит для температуры от -40 °C до +70 °C/ опция от -60 до +70 С
IP68∙8∙D | защита оболочки IP68,пыле- и влагозащита до макс. 8 м под водой, с герметичной крышкой указателя | защита оболочки IP68,пыле- и влагозащита до макс. 8 м под водой, с герметичной крышкой указателя
Электрические данные: | Выходная скорость: 1400 об/мин ¦¦ Механическая мощность: 0,75 kW ¦¦ In: 2,7 A ¦¦ Imax: 5,3 A ¦¦ Is: 17 A ¦¦ cos phi: 0,62 | 1. AR19E020-YZ-6-SD.LT.380/50(765:1) 0,55 kW ¦¦ In: 2,7 A ¦¦ Imax: 2,7 A ¦¦ Is: 9,3 A ¦¦ cos phi: 0,7
2. AR19E060-MY-7-1SD.LT.380/50(340:1) 1,5 kW ¦¦ In: 4,12 A ¦¦ Imax: 4,12 A ¦¦ Is: 16,8 A ¦¦ cos phi: 0,7
3. AR19E060-MY-8-1SD.LT.380/50(566:1) 1,5 kW ¦¦ In: 4,12 A ¦¦ Imax: 4,12 A ¦¦ Is: 16,8 A ¦¦ cos phi: 0,7
Вес / Единица | 356 kg | 1. AR19E020-YZ-6-SD.LT.380/50(765:1) 256 kg
2. AR19E060-MY-7-1SD.LT.380/50(340:1) 320 kg
3. AR19E060-MY-8-1SD.LT.380/50(566:1) 390 kg
Поз.12 | Электропривод АУМА SA 14.2 / GS 250.3 (848:1) | 1.Электропривод АРХИМЕД AR19E060-MY-8-1SD.LT.380/50(566:1
2.Электропривод АРХИМЕД AR19E060-YZ-7X-SD.LT.380/50(555:1)
Код: | SA14.2-F14-B3-45-3ph/380V/50Hz-S2-15min-KS-A0001-6-8-11.-24-22.01-DS-10.1-RU-KG-1T-F (IEC 85)- S0∙105-N∙40∙70-IP68-GS250.3-848-F35-Y-DC1-GGG.- KG∙NA2-KS-A0001-RR-N∙40∙80-IP68∙8∙D-F14
Схема подключения: | TPA00R1AA-101-000 | AR19E-280-10
Присоединение к арматуре: | F35-Y ¦¦ KG∙NA2 ¦¦ 56000 Nm ¦¦ 282,7 s/90° | 1. AR19E060-MY-8-1SD.LT.380/50(566:1) F35 / 60000Nm / 127s
2. AR19E060-YZ-7X-SD.LT.380/50(555:1) F35 / 80000Nm / 125s
Настройки: | 52000 Nm ¦¦ 90 ° [ 212 Оборотов на ход ] | 52000 Nm ¦¦ 90 ° [ 212 Оборотов на ход ]
Описание конструкции привода
SA14.2 | Общепромышленный многооборотный привод S2-15min Запорный режим работы | Общепромышленный неполноповоротный привод S2-10min Запорный режим работы
B3 | выходной вал: отверстие с 1 пазом (по ISO 5210) ø d10 = 30 mm ( 30 30 ) | -/-
3ph/380V/50Hz | напряжение сети: 3ф переменный ток 380 В 50 Гц | напряжение сети: 3ф переменный ток 380 В 50 Гц
KS | защита от коррозии: KS подходит для установки во временно или постоянно агрессивных средах, общая толщина слоя 140 мкм | защита от коррозии:
A0001 | цвет: верхнее покрытие стандартным цветом для защиты от коррозии KN/KS/KX (AUMA серебристо-серый схожий с RAL7037) | цвет: верхнее покрытие стандартным цветом для защиты от коррозии синий RAL5010)
6 | моментные выключатели: одинарный выключатель (1НЗ и 1НО) для каждого направления, гальванически не изолированы | моментные выключатели: одинарный выключатель (1НЗ и 1НО) для каждого направления, гальванически не изолированы
8 | концевые выключатели: одинарные выключатели (1НЗ и 1НО) для каждого конечного положения, гальванически не изолированы | концевые выключатели: одинарные выключатели (1НЗ и 1НО) для каждого конечного положения, гальванически не изолированы
2024-01-10 | согласующий редуктор с фиксированной передачей | редуктор с передачей
11. | индикация положения: механический указатель положения | индикация положения: механический указатель положения
24 | блинкер: блинкер для индикации работы | блинкер: блинкер для индикации работы
2024-01-22 | обогреватель: в блоке выключателей 110 В-250 В перем./пост.тока | обогреватель: в блоке выключателей 220 В перем. тока
DS | уплотнение: клеммный отсек уплотнен от внутренней части привода (двойное уплотнение) | уплотнение: клеммный отсек уплотнен от внутренней части привода
RU-KG | кабельные вводы под небронированный кабель: кол-во 3 (1-М20*1,5,1-М25*1,5,1-М32*1,5) | кабельные вводы под небронированный кабель: кол-во 2шт (M25x1.5)
1T | защита электродвигателя: термовыключатель (НЗ) | защита электродвигателя: термовыключатель (НЗ)
F (IEC 85) | изоляция обмоток электродвигателя: класс изоляции F, тропическое исполнение (IEC 85) | изоляция обмоток электродвигателя: класс изоляции F,
S0∙105 | электрический разъем S, кабельные вводы с M-резьбой 1 x M20 x 1,5; 1 x M25 x 1,5; 1 x M32 x 1,5 | электрический разъем S, кабельные вводы с резьбой (M25x1.5)
N∙40∙70 | температурное исполнение: подходит для температуры от -40 °C до +70 °C | температурное исполнение: подходит для температуры от -40 °C до +70 °C/ опция от -60 до +70 С
IP68 | защита оболочки IP68, с погружением на макс. 96 ч, макс. 8 м под водой, до 10 срабатываний при погружении | защита оболочки IP68, с погружением на макс. 96 ч, макс. 8 м под водой, до 10 срабатываний при погружении
GS250.3 | Червячный редуктор | Червячный редуктор
F35-Y | присоединение к арматуре F35 по ISO 5211, с центрирующим выступом. | присоединение к арматуре по ISO 5211, без центрирующего выступа.
1. AR19E060-MY-8-1SD.LT.380/50(566:1) F35
2. AR19E060-YZ-7X-SD.LT.380/50(555:1) F35
DC1 | класс нагружения: режим работы электродвигателя согласно EN 15714-2 | класс нагружения: режим работы электродвигателя согласно EN 15714-2
GGG. | червячное колесо: из высокоуглеродистой стали | Червячный редуктор
KG∙NA2 | втулка: отверстие по EN ISO 5211 с 2 пазами 180°: 150/36/158; 166 мм | втулка: отверстие по EN ISO 5211 с 2 пазами 180°:
1. AR19E060-MY-8-1SD.LT.380/50(566:1) 150/36/158; 166 мм
2. AR19E060-YZ-7X-SD.LT.380/50(555:1) 150/36/158; 166 мм
KS | защита от коррозии: KS подходит для установки во временно или постоянно агрессивных средах, общая толщина слоя 140 мкм | защита от коррозии:
A0001 | цвет: верхнее покрытие стандартным цветом для защиты от коррозии KN/KS/KX (AUMA серебристо-серый схожий с RAL7037) | цвет: верхнее покрытие стандартным цветом для защиты от коррозии синий схожий с RAL5010)
F14 | монтажный фланец для многооборотного привода | 1. AR19E060-MY-8-1SD.LT.380/50(566:1) F16
2. AR19E060-YZ-7X-SD.LT.380/50(555:1) F16
RR | закрытие: по часовой стрелке | закрытие: по часовой стрелке
N∙40∙80 | температурное исполнение: подходит для температуры окружающей среды от -40 °C до +80 °C | температурное исполнение: подходит для температуры от -40 °C до +70 °C/ опция от -60 до +70 С
IP68∙8∙D | защита оболочки IP68,пыле- и влагозащита до макс. 8 м под водой, с герметичной крышкой указателя | защита оболочки IP68,пыле- и влагозащита до макс. 8 м под водой, с герметичной крышкой указателя
Электрические данные: | Выходная скорость: 1400 об/мин ¦¦ Механическая мощность: 0,75 kW ¦¦ In: 2,7 A ¦¦ Imax: 5,3 A ¦¦ Is: 17 A ¦¦ cos phi: 0,62 | 1. AR19E060-MY-8-1SD.LT.380/50(566:1) 1,5 kW ¦¦ In: 4,12 A ¦¦ Imax: 4,12 A ¦¦ Is: 16,8 A ¦¦ cos phi: 0,7
2. AR19E060-YZ-7X-SD.LT.380/50(555:1) 1,5 kW ¦¦ In: 4,12 A ¦¦ Imax: 4,12 A ¦¦ Is: 16,8 A ¦¦ cos phi: 0,7
Вес / Единица | 356 kg | 1. AR19E060-MY-8-1SD.LT.380/50(566:1) 390 kg
2. AR19E060-YZ-7X-SD.LT.380/50(555:1) 620 kg