## Лист1
name | Dn | Pn | Torque | Thrust | ISO | stem | Stem_height
NK-BFtp15/4 | 15 | 25 | 6 |  | F03/F04 | 9x9
NK-BFtp20/4 | 20 | 25 | 8 |  | F03/F04 | 9x9
NK-BFtp25/4 | 25 | 25 | 10 |  | F04/F05 | 11x11
NK-BFtp32/4 | 32 | 25 | 17 |  | F04/F05 | 11x11
NK-BFtp40/4 | 40 | 25 | 22 |  | F05/F07 | 14x14
NK-BFtp50/4 | 50 | 16 | 30 |  | F05/F07 | 14x14
NK-BFtp65/4 | 65 | 16 | 45 |  | F05/F07 | 17x17
NK-BFtp80/4 | 80 | 16 | 80 |  | F07/F10 | 17x17
NK-BFtp100/4 | 100 | 16 | 115 |  | F10 | 22x22
NK-BFtp125/4 | 125 | 16 | 240 |  | F10/F12 | 22x22
NK-BFtp150/4 | 150 | 16 | 380 |  | F10/F12 | 22x22
NK-BFtp200/4 | 200 | 16 | 400 |  | F12/F14 | 27x27

## Лист2
DN (Ду) |  | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 | DN250 | DN300 | DN350 | DN400 | DN450 | DN500 | DN600
PN (Ру) - только для описания присоединительных размеров |  | 10/16 бар (1,0/1,6 МПа) - только для описания присоединительных размеров
Рабочее давление см ниже
Максимальное рабочее давление, бар (приборное) | Ру10 | - | [5 empty] | 10 бар | 10 бар | 6 бар | 6 бар | 6 бар | 4 бар | 4 бар | 4 бар
| Ру16 | 16 бар | 16 бар | 16 бар | 16 бар | 16 бар | 16 бар | 16 бар | -
Диапазон рабочих температур, °C |  | Максимально допустимая температура 120°C для уплотнения EPDM, 90°C при замене уплотнения на NBR
Минимальная температура окружающей среды -20°C,
Рабочая температура от -10 до +95°C для уплотнения EPDM, от -10 до +70°C при замене уплотнения на NBR
Код товара |  | ABRA | ABRA | ABRA | ABRA | ABRA | ABRA | ABRA | ABRA | ABRA | ABRA | ABRA | ABRA | ABRA | ABRA
|  | KV-03 | KV-03 | KV-03 | KV-03 | KV-03 | KV-03 | KV-03 | KV-03 | KV-03 | KV-03 | KV-03 | KV-03 | KV-03 | KV-03
|  | -50 | -65 | -80 | -100 | -125 | -150 | -200 | -250 | -300 | -350 | -400 | -450 | -500 | -600
L, мм- строительная длина |  | 43 | 46 | 46 | 52 | 56 | 56 | 60 | 68 | 78 | 78 | 102 | 114 | 127 | 154
H2+Переходник+ Э/П/(+St) = Cтроительная длина (от оси тр.) |  | 680 | 690 | 725 | 760 | 805 | 860 | 955 | 1060 | 1215/1265 | 1320/1370 | 1440/1540 | 1440/1640 | 1595/1895 | 1755/2155
H2 - строительная высота до верха ISO фланца (от оси трубы) |  | 325 | 340 | 373 | 411 | 453 | 511 | 603 | 712 | 825 | 930 | 1050 | 1125 | 1280 | 1493
St, мм - выход штока из привода, максимальный ожидаемый |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400
H1, мм |  | 69 | 76 | 98 | 107 | 125 | 143 | 170 | 203 | 223 | 252 | 282 | 307 | 335 | 406
Масса (вес), с приводом, кг /шт. |  | 44 | 46 | 49 | 54 | 62 | 67 | 99 | 124 | 157 | 196 | 249 | 364 | 451 | 651
Kv, м3/ч |  | 200 | 390 | 600 | 1000 | 1800 | 2900 | 6000 | 10000 | 16000 | 18000 | 33000 | 39000 | 53000 | 85000
DN (Ду) |  | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 | DN250 | DN300 | DN350 | DN400 | DN450 | DN500 | DN600
Число оборотов: |  | 13 | 17 | 20.5 | 25 | 25 | 30 | 40 | 50 | 50 | 59 | 67 | 75 | 63 | 75