## Лист1
Название параметра | PN код | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000
L - строительная длина | 10 | 108 | 112 | 114 | 127 | 140 | 140 | 152 | 165 | 178 | 190 | 216 | 222 | 229 | 267 | 292 | 318 | 330 | 410
L0 - габаритная длина | 10 | 111 | 115 | 117 | 130 | 143 | 143 | 155 | 168 | 182 | 194 | 221 | 227 | 234 | 272 | 299 | 325 | 338 | 418
Lh - длина рукоятки от оси | 10 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 360 | 499 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
D1 - диаметр диска | 10 | 52.7 | 64.5 | 78.8 | 104 | 123.3 | 155.7 | 202.5 | 250.5 | 302.3 | 333.3 | 389.6 | 440.5 | 491.7 | 592.5 | 695 | 794.7 | 864.7 | 965
D2-межосевое расстояние присоединительных отверстий (фланцев), мм | 10 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 350 | 400 | 460 | 515 | 565 | 620 | 725 | 840 | 950 | 1050 | 1160
D3-внешний диаметр присоединительного фланца, мм | 10 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 445 | 505 | 565 | 615 | 670 | 780 | 895 | 1015 | 1115 | 1230
NxD4- КСО и диаметр присоединительных отверстий (фланцев), мм | 10 | 4xØ19 | 4xØ19 | 8xØ19 | 8xØ19 | 8xØ19 | 8xØ23 | 8xØ23 | 12xØ23 | 12xØ23 | 16xØ23 | 16xØ28 | 20xØ28 | 20xØ28 | 20xØ31 | 24xØ31 | 24xØ34 | 28xØ34 | 28xØ37
D5-внешний диаметр присоединительного выступа, фланцев, мм | 10 | 99 | 118 | 132 | 156 | 184 | 211 | 266 | 319 | 370 | 429 | 480 | 530 | 582 | 682 | 794 | 901 | 1001 | 1112
C-толщина фланцев, мм | 10 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 22 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 30 | 32.5 | 35 | 37.5 | 40
D6 - диаметр штурвала редуктора, мм | 10 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 380 | 380 | 450 | 450
H1 , мм | 10 | 83 | 93 | 100 | 114 | 125 | 143 | 170 | 198 | 223 | 270 | 300 | 345 | 355 | 410 | 478 | 529 | 584 | 657
H2, мм | 10 | 158 | 168 | 183 | 193 | 208 | 228 | 248 | 278 | 322 | 355 | 453 | 488 | 550 | 620 | 700 | 760 | 885 | 955
B1 - диаметр штока, мм = N | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.6 | 37.95 | 42.86 | 45.72 | 53.98 | 53.98 | 63.35 | 75 | 85
B2 - шпонка, мм | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 10 | 12 | 12 | 16 | 18 | 18 | 20 | 22
B3 - квадрат штока, мм | 10 | 11х11 | 11х11 | 11х11 | 14х14 | 17х17 | 17х17 | 17х17 | 22х22 | 27х27 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
A, мм | 10 | 120 | 130 | 145 | 155 | 170 | 190 | 205 | 235 | 280 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
E, мм | 10 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 38 | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
K1, мм | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34.6 | 40.95 | 45.86 | 48.72 | 57.98 | 71.35 | 71.35 | 84 | 95
HL=E, мм | 10 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 38 | 40 | 40 | 45 | 48 | 48 | 60 | 65 | 63 | 63 | 100 | 135
Тип верхнего монтажного фланца по ISO 5210 (ISO 5211) | 10 | F07 | F07 | F07 | F07 | F07 | F07 | F10 | F10 | F10 | F12/F14 | F14 | F14 | F16 | F16 | F25 | F25 | F25 | F25
Ø DISO внешний диаметр присоединительного фланца, мм | 10 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 125 | 125 | 125 | 175 | 175 | 175 | 210 | 210 | 300 | 300 | 300 | 300
Ø EISO , мм | 10 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 102 | 102 | 102 | 125*/140 | 140 | 140 | 165 | 165 | 254 | 254 | 254 | 254
Ø FxG, мм x шт | 10 | Ø10(9)х4 | Ø10(9)х4 | Ø10(9)х4 | Ø10(9)х4 | Ø10(9)х4 | Ø10(9)х4 | Ø12х4 | Ø12х4 | Ø12х4 | Ø14*/Ø18х4 | Ø18х4 | Ø18х4 | Ø22х4 | Ø22х4 | Ø18х8 | Ø18х8 | Ø18х8 | Ø18х8
Вес, кг (с рукояткой) | 10 | 9 | 11 | 14 | 16 | 18 | 21 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0