## Лист1
Управление приводами Архимед
| INT/O | INT/L | INT/N
Входные сигналы управления (по питанию)
Входной сигнал Открыть/Закрыть | да | да | да
Оставаться в текущем положении | да | да | да
Местный блок управления:
Питание блока управления от питания привода | нет | нет | нет
Питание блока управления отдельно от питания привода | да | да | да
Селектор Местное/Удаленное управление | нет | да | да
Селектор Открыто/Закрыто/Стоп в текущем положении | нет | да | да
Кнопка Местное/Удаленное управление | нет | нет | нет
Кнопки Открыто/Закрыто/Стоп в текущем положении | да | нет | нет
Настройка датчиков через меню, без вскрытия корпуса привода (Режим Non-Intrusive):
Настройка конечных положений и моменты срабатывания можно настроить через меню на дисплее без открытия корпуса привода) | нет | да | да
Настройка датчиков момента | нет | нет | да
Отображение информации на блоке управления:
Индикатор (светодиод, лампочка) ОТКРЫТО | да | нет | нет
Индикатор (светодиод, лампочка) Закрыто | да | нет | нет
Индикатор (светодиод, лампочка) ХОД | да | нет | нет
Блинкер (мигающий светодиод, лампочка) ХОД | да | нет | нет
Индикатор (светодиод, лампочка) АВАРИЯ | да | нет | нет
Индикатор (светодиод, лампочка) СТОП | да | нет | нет
LCD дисплей с графической индикацией | нет | да | да
Отображение информации на дисплее:
Индикация положения арматуры | нет | да | да
Индикация команд управления/установок | нет | да | да
Состояние | нет | да | да
Ошибка | нет | да | да
Перегрузка открытия/закрытия | нет | нет | да
Меню на английском | нет | да | да
Меню на русском | нет | нет | да
Индикация крутящего момента арматуры | нет | нет | нет
Входные сигналы управления (отдельно от питания)
Открыть | да | да | да
Открыть | да | да | да
Стоп / Оставаться в текущем положении | да | да | да
Удаленное управление | нет | да | да
Управление 4-20мА | нет | да | да
Управление 0-10В | нет | нет | нет
Сигнал ESD (Аварийный останов) | нет | нет | да
Сигналы обратной связи (разъемы):
Удаленное/местное управление | да | да | да
Открыто (конечный выключатель Открыто) "сухой" контакт | 24VDC от БУ, сухой контакт на стороне АСУ | 24VDC от БУ, сухой контакт на стороне АСУ | 24VDC от БУ, сухой контакт на стороне АСУ
Закрыто (концевой выключатель Закрыто) "сухой" контакт | 24VDC от БУ, сухой контакт на стороне АСУ | 24VDC от БУ, сухой контакт на стороне АСУ | 24VDC от БУ, сухой контакт на стороне АСУ
Останов "сухой" контакт | 24VDC от БУ, сухой контакт на стороне АСУ | 24VDC от БУ, сухой контакт на стороне АСУ | 24VDC от БУ, сухой контакт на стороне АСУ
Промежуточный Открыто (промежуточный выключатель Открыто) | нет | нет | да
Промежуточный Закрыто (промежуточный выключатель Закрыто) | нет | нет | да
Положение ключа-селектора "сухой" контакт | нет | да | да
Превышение момента в направлении Открыто (моментный выключатель Открыто) "сухой" контакт | да | да | да
Превышение момента в направлении Закрыто (моментный выключатель Закрыто) "сухой" контакт | да | да | да
Сигнал Авария "сухой" контакт | да | да | да
Останов | да | нет | да
Сигнал обратной связи 4-20мА | нет | да | да
Сигнал обратной связи 0-10В | нет | нет | нет
Авария(потеря фазы) | нет | нет | да
Настройка по усилию | нет | нет | да
настройка действий при аварийном останове | нет | нет | да
Функции записи | нет | нет | да
Протоколирование событий (Встроенное хранение журнала пусков и журнала событий) | нет | нет | да
Протоколирование изменения момента (Встроенное хранение журнала изменения момента) | нет | нет | нет
Протоколирование температуры привода | нет | нет | нет
Протоколирование вибраций на приводе | нет | нет | нет
Подсчет количества пусков | нет | нет | да
Подсчет времени работы привода | нет | нет | да
Работа по протоколу Hart | нет | оп | оп
Работа по протоколу ModBus | нет | нет | оп
Работа по протоколу ProfiBus | нет | нет | оп
Работа по протоколу Foundation Fieldbus | нет | нет | оп
Параллельный интерфейс для настройки БУ | нет | да | да
байпас момента для срыва клапанов в случае тугой затяжки | нет | нет | да
управление временем работы во избежание гидроудара | нет | нет | да
Защита паролем | нет | да | да
Настенное крепление | нет | да | да
Контроль за температурой двигателя | нет | нет | да
Контроль за потерей фазы | нет | нет | да
Автоматическая коррекция фаз | нет | нет | да
При потере управляющего сигнала АВАРИЯ/ЗАКРЫТЬ/ОТКРЫТЬ | нет | да | да
Обогрев блока управления | нет | нет | нет
Классификация сигналов состояния согласно NAMUR NE 107 | нет | нет | нет
Настройки меню | нет | да | да
Конечные выключатели через меню | нет | да | да
Направление вращения | нет | да | да
Управляющий сигнал (4-20мА(3-5мА) - 19-22мА) | нет | да | да
Настройка мертвой зоны от 0,1-99,9% | нет | да | да
Действие при потере управляющего сигнала | нет | да | да
Калибровка 4мА | нет | да | да
Калибровка 20мА | нет | да | да
Потеря фаз | нет | да | да
Ошибка направления вращения | нет | нет | да
Определение крайних положений(концевые выключатели) | нет | нет | да
Полярность+/- | нет | нет | да
Настройка промежуточного положения | нет | нет | да
2-ух скоростной режим работы | нет | нет | да