УТВЕРЖДЕНЫ

Распоряжением ПАО «НК «Роснефть»

от «30» марта 2018 г. № 131

Введены в действие «30» марта 2018 г.

ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ

Приказом ООО «РН-Ванкор»

от «11» апреля 2018 г. № РНВ-124/лнд

ЕДИНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ КОМПАНИИ

ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ

№ П4-06.03 ЕТТ-0082

ВЕРСИЯ 3.00

(с изменениями, внесенными распоряжением ПАО «НК «Роснефть» от 02.04.2019 № 37)

(с изменениями, внесенными приказом ООО «РН-Ванкор» от 12.04.2019 № РНВ-119/лнд)

(с изменениями, внесенными распоряжением ПАО «НК «Роснефть» от 14.03.2022 № 23)

(с изменениями, внесенными приказом ООО «РН-Ванкор» от 24.03.2022 № РНВ-137/лнд)

МОСКВА

2018

СОДЕРЖАНИЕ

ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4

НАЗНАЧЕНИЕ	4

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ	4

ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ	5

1.	ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	7

2.	ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ	14

3.	ОБЩАЯ ЧАСТЬ	16

3.1.	НАЗНАЧЕНИЕ	16

3.2.	КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЙОНА ЭКСПЛУАТАЦИИ	16

4.	ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ, ИЗГОТОВЛЕНИЮ И ПОСТАВКЕ 
ОБОРУДОВАНИЯ	19

4.1.	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСНОВНОЙ СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ	19

4.2.	ХАРАКТЕРИСТИКИ РАБОЧЕЙ СРЕДЫ	21

4.3.	ТРЕБОВАНИЯ К ИЗГОТОВЛЕНИЮ И КОНСТРУКТИВНОМУ ИСПОЛНЕНИЮ	23

4.3.1.	ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ	23

4.3.2.	ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНЕНИЮ ПО МАТЕРИАЛАМ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	23

4.3.3.	ТРЕБОВАНИЯ К КЛИНОВОМУ ЗАПИРАЮЩЕМУ ЭЛЕМЕНТУ (ЗАТВОРУ)	31

4.3.4.	ТРЕБОВАНИЯ К КОРПУСНЫМ ДЕТАЛЯМ	32

4.3.5.	ТРЕБОВАНИЮ ПО ПРИСОЕДИНЕНИЮ ЗАДВИЖКИ КЛИНОВОЙ К ТРУБОПРОВОДУ	33

4.3.6.	ТРЕБОВАНИЯ К ЗАДВИЖКАМ КЛИНОВЫМ С МУФТОВЫМ ПРИСОЕДИНЕНИЕМ	33

4.3.7.	ТРЕБОВАНИЯ К ЗАДВИЖКАМ КЛИНОВЫМ С ФЛАНЦЕВЫМ ПРИСОЕДИНЕНИЕМ	33

4.3.8.	ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНЕНИЮ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ФЛАНЦЕВ	35

4.3.9.	ТРЕБОВАНИЯ К ОТВЕТНЫМ ФЛАНЦАМ	36

4.3.10.	ТРЕБОВАНИЯ К ПРОКЛАДОЧНЫМ МАТЕРИАЛАМ ДЛЯ УПЛОТНЕНИЯ ФЛАНЦЕВЫХ 
СОЕДИНЕНИЙ	39

4.3.11.	ТРЕБОВАНИЯ К КРЕПЕЖНЫМ ДЕТАЛЯМ	40

4.3.12.	ТРЕБОВАНИЯ К СБОРКЕ ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ	41

4.3.13.	ТРЕБОВАНИЯ К ЗАДВИЖКАМ КЛИНОВЫМ С КОНЦАМИ ПОД ПРИВАРКУ	41

4.3.14.	ТРЕБОВАНИЯ К ПРИСОЕДИНЕНИЮ ЗАДВИЖЕК КЛИНОВЫХ С КОНЦАМИ ПОД ПРИВАРКУ С ТРУБОПРОВОДАМИ	44

4.3.15.	ТРЕБОВАНИЯ К ТИПУ УПРАВЛЕНИЯ	45

4.3.16.	ТРЕБОВАНИЯ К УДЛИНИТЕЛЮ ШТОКА ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОМУ	48

4.3.17.	ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРОПРИВОДУ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ЗАДВИЖКОЙ КЛИНОВОЙ	49

4.3.18.	ТРЕБОВАНИЯ К ВРЕМЕНИ «ОТКРЫТИЯ/ЗАКРЫТИЯ»	52

4.3.19.	ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВОЧНОМУ ПОЛОЖЕНИЮ	53

4.3.20.	ТРЕБОВАНИЕ К РЕКОМЕНДУЕМОЙ МАССЕ	54

4.4.	ТРЕБОВАНИЯ К ИСПЫТАНИЯМ ОБОРУДОВАНИЯ	56

4.4.1.	ОБЩИЕ ПРАВИЛА	56

4.4.2.	ПРИЕМО-СДАТОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ	57

4.4.3.	ТРЕБОВАНИЯ К МЕТОДАМ КОНТРОЛЯ И ИСПЫТАНИЙ МАТЕРИАЛОВ И СВАРНЫХ 
СОЕДИНЕНИЙ ДЕТАЛЕЙ ЗАДВИЖКИ КЛИНОВОЙ	59

4.5.	ТРЕБОВАНИЯ К ПОКАЗАТЕЛЯМ НАДЕЖНОСТИ	60

4.6.	ТРЕБОВАНИЯ К ПОКРЫТИЯМ, МАРКИРОВКЕ И ВИЗУАЛЬНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ	62

4.7.	ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛУГИ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ ЗАДВИЖЕК	65

4.8.	ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЛЕКТНОСТИ ПОСТАВКИ	65

4.9.	ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКИМ ДАННЫМ	65

4.10.	ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ, КОНСЕРВАЦИИ И ХРАНЕНИЮ	69

4.11.	ТРЕБОВАНИЯ К ПРОМЫШЛЕННОЙ, ПОЖАРНОЙ, ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
И ОХРАНЕ ТРУДА	71

5.	УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ	74

5.1.	СХЕМА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ	74

5.2.	РАСШИФРОВКА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ	74

5.3.	ПРИМЕРЫ УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ	76

5.4.	ПРИМЕНЕНИЕ УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ	77

5.5.	ИНФОРМАЦИЯ О ПРИМЕНЕНИИ	78

6.	ССЫЛКИ	79

7.	БИБЛИОГРАФИЯ	87

8.	РЕГИСТРАЦИЯ ИЗМЕНЕНИЙ ЛОКАЛЬНОГО НОРМАТИВНОГО ДОКУМЕНТА	89

ПРИЛОЖЕНИЯ	90

ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ

Единые технические требования устанавливают технические требования при проектировании (в части подбора оборудования), комплектации (включая планирование, разработку конструкторской документации, изготовление, испытания, приёмку, транспортирование) и замене при ремонте задвижек клиновых на производственных объектах добычи нефти и газа, переработки углеводородного сырья и нефтехимии Компании.

Единые технические требования разработаны с целью стандартизации и унификации параметров, обеспечения взаимозаменяемости, повышения качества и надёжности проектируемых задвижек клиновых, гарантии соответствия задвижек клиновых утвержденным проектным решениям.

Единые технические требования разработаны с учетом требований Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534, Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 533, Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, под избыточным давлением», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536.

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ

Настоящие Единые технические требования обязательны для исполнения работниками:

- Департамента проектных работ ПАО «НК «Роснефть»;

- Департамента нефтегазодобычи ПАО «НК «Роснефть»;

- Департамента управления газовыми активами и проектами ПАО «НК «Роснефть»;

- Департамента развития нефтепереработки и нефтехимии ПАО «НК «Роснефть»;

- иных структурных подразделений ПАО «НК «Роснефть»;

- дочерних обществ ПАО «НК «Роснефть», осуществляющих деятельность по разведке и добыче нефти, добыче газа на суше, разработке и обустройству газовых и газонефтяных месторождений, переработке газа, нефтепереработке и нефтехимии, корпоративных научно-исследовательских и проектных институтов ПАО «НК «Роснефть», в отношении которых Уставами Обществ, акционерными и иными соглашениями с компаниями-партнерами не определен особый порядок реализации,

задействованными в процессах проектирования, комплектации и замены при ремонте задвижек клиновых.

Настоящие Единые технические требования распространяются на задвижки клиновые как неотъемлемую часть (элемент) промысловых и технологических трубопроводных коммуникаций на производственных объектах добычи нефти и газа, переработки углеводородного сырья и нефтехимии, нефтепродуктообеспечения Компании.

Настоящий документ не распространяется на задвижки клиновые для перекачки кислот и щелочей.

Структурные подразделения ПАО «НК «Роснефть» и Общества Группы при оформлении договоров с подрядными организациями, оказывающими услуги по проектированию, комплектации и замене при ремонте задвижек клиновых, обязаны включать в договоры соответствующие условия, для соблюдения подрядной организацией требований, установленных настоящими Едиными техническими требованиями.

ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

Настоящие Единые технические требования являются локальным нормативным документом постоянного действия.

- ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ

БЕЗОТКАЗНОСТЬ – способность арматуры выполнить требуемую функцию в заданном интервале времени при данных условиях [ГОСТ 24856-2014].

Примечание: Безотказность характеризуется показателями безотказности (вероятностью безотказной работы в течение заданного интервала времени, наработкой до отказа (на отказ, между отказами).

ГЕРМЕТИЧНОСТЬ ЗАТВОРА – свойство затвора препятствовать газовому или жидкостному обмену между полостями, разделенными затвором [ГОСТ 24856-2014].

ДАВЛЕНИЕ ПРОБНОЕ – избыточное давление, при котором производится испытание оборудования на прочность и плотность. [ТР ТС 032/2013].

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ – свойство изделия сохранять работоспособность до предельного состояния с необходимыми перерывами для технического обслуживания и ремонтов.

ЖЕСТКИЙ КЛИН – цельный клин с неподвижно расположенными под угом друг к другу дисками [ГОСТ 24856-2014].

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ – организация, изготавливающая продукцию и несущая ответственность за соответствие изделия требованиям технических условий.

ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ – задвижка, у которой уплотнительные поверхности затвора расположены под углом друг к другу и запирающий или регулирующий элемент выполнен в форме клина.

ЗАТВОР ЗАДВИЖКИ – совокупность подвижных (клин) и неподвижных (седло) элементов задвижки, образующих проходное сечение и соединение, препятствующее протеканию рабочей среды.

КАПИЛЛЯРНЫЙ МЕТОД КОНТРОЛЯ – метод неразрушающего контроля, основанный на капиллярном проникновении индикаторных жидкостей в полости поверхностных и сквозных несплошностей металла объекта.

КЛАСС ГЕРМЕТИЧНОСТИ ЗАТВОРА – характеристика уплотнения, оцениваемая допустимой утечкой испытательной среды через затвор [ГОСТ 24856-2014].

КОНСТРУКТОРСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ – графические и текстовые документы, которые в отдельности или в совокупности определяют состав и устройство изделия и содержат необходимые данные для его разработки или изготовления, контроля, приемки, эксплуатации и ремонта [Методические указания по организации и осуществлению надзора за конструированием и изготовлением оборудования для опасных производственных объектов в химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности, утвержденные приказом Госгортехнадзора РФ от 19.12.1997 № 221].

КОРПОРАТИВНЫЙ СПРАВОЧНИК МАТЕРИАЛОВ – систематизированный перечень позиций (объектов), объединяемых в одно множество по общему признаку, действующий в рамках периметра Компании.

КОРРОЗИОННОЕ РАСТРЕСКИВАНИЕ – коррозия металла при одновременном воздействии коррозионной среды и внешних или внутренних механических напряжений растяжения с образованием транскристаллитных или межкристаллитных трещин [ГОСТ 5272-68].

КОЭФФИЦИЕНТ СОПРОТИВЛЕНИЯ – отношение потерянного давления к скоростному (динамическому) давлению в условленном принятом проходном сечении 
[ГОСТ 24856-2014].

КРИТИЧЕСКИЙ ОТКАЗ – отказ системы или оборудования в ее составе, тяжесть последствий которого по результатам анализа признается недопустимой и требует принятия специальных мер по снижению вероятности данного отказа и/или возможного ущерба, связанного с его возникновением.

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ – момент, необходимый для функционирования арматуры – перемещения запирающего или регулирующего элемента, обеспечения заданной степени герметичности затвора, и приложенный к ведущему кинематическому звену.

МАГНИТОПОРОШКОВЫЙ КОНТРОЛЬ – метод неразрушающего контроля, основанный на регистрации магнитных полей рассеяния над дефектами с использованием в качестве индикатора ферромагнитного порошка или магнитной суспензии.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ – продукция производственно-технического назначения, используемая в производственной и инвестиционной деятельности. В случае строительного производства к материально-техническим ресурсам относят материалы, изделия, конструкции и оборудование, необходимые для осуществления строительства.

МЕЖКРИСТАЛЛИТНАЯ КОРРОЗИЯ – коррозия, распространяющаяся по границам кристаллов (зерен) металла [ГОСТ 5272-68].

НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ – контроль, при котором пригодность объекта к применению не нарушается.

НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ (PN) – наибольшее избыточное давление, выраженное в кгс/см2, при температуре рабочей среды 20 °С, при котором обеспечивается заданный срок службы (ресурс) корпусных деталей арматуры, имеющих определенные размеры, обоснованные расчетом на прочность при выбранных материалах и характеристиках прочности их при температуре 20 °С [ГОСТ 24856-2014].

НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР (DN) – параметр, применяемый для трубопроводных систем в качестве характеристики присоединяемых частей арматуры [ГОСТ 24856-2014].

Примечание: Номинальный диаметр приблизительно равен внутреннему диаметру присоединяемого трубопровода, выраженному в миллиметрах и соответствующему ближайшему значению из ряда чисел, принятых в установленном порядке. Номинальный диаметр не имеет размерности

НОРМАТИВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ – официальные документы, устанавливающие правила, общие принципы и характеристики, касающиеся определенных видов деятельности или их результатов (государственные стандарты, стандарты предприятий/стандарты организаций, технические условия, технические описания, строительные нормы и правила, нормативы и т.д.), доступные широкому кругу потребителей.

ОСНОВНЫЕ ДЕТАЛИ ЗАДВИЖКИ – детали арматуры, разрушение которых может привести к разгерметизации арматуры по отношению к окружающей среде [ГОСТ 24856-2014].

ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ – разность между давлениями на входе в арматуру и выходе из арматуры [ГОСТ 24856-2014].

Примечание: Давление на входе в арматуру измеряется на расстоянии одного номинального диаметра от входного патрубка, давление на выходе – на расстоянии пяти номинальных диаметров от выходного патрубка.

ПОЛНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ – календарная продолжительность эксплуатации изделия или ее возобновления после капитального ремонта до наступления предельного состояния.

ПОСТАВЩИК – юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель (или объединение таких лиц), способное на законных основаниях поставить продукцию в соответствии с требованиями, установленными в документации о закупке.

проектировщик – проектная организация, выполняющая собственными силами проектирование и/или инженерно-изыскательские работы по проектируемому объекту на основании договора с Заказчиком..

ПРОКЛАДКА – деталь соответствующей формы и толщины, обеспечивающая герметичность или связь соединений.

РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ – наибольшее избыточное давление, при котором возможна длительная работа арматуры при выбранных материалах и заданной температуре 
[ГОСТ 24856-2014].

РАДИОГРАФИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ – метод неразрушающего контроля, основанный на преобразовании радиационного изображения контролируемого объекта в радиографический снимок или записи этого изображения на запоминающем устройстве с последующим преобразованием в графическое изображение.

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ – контрольные испытания выпускаемой продукции, проводимые в объемах и в сроки, установленные нормативно-технической документацией, с целью контроля стабильности качества продукции и возможности продолжения ее выпуска [ГОСТ 16504-81].

ПЛОТНОСТЬ – свойство материала деталей и сварных швов препятствовать газовому или жидкостному обмену между средами, разделенными этим материалом  [ГОСТ 24856-2014].

ПРИЕМО-СДАТОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ – контрольные испытания продукции при приемочном контроле.

ПРИЕМОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ – контрольные испытания опытных образцов, опытных партий продукции или изделий единичного производства, проводимые, соответственно с целью решения вопроса о целесообразности постановки этой продукции на производство и (или) использования по назначению.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ОБЪЕКТ – объект производственного назначения, непосредственно обеспечивающий выполнение основной производственной деятельности.

сейсмопрочность – свойство арматуры сохранять прочность и герметичность относительно внешней среды во время и после землетрясения [ГОСТ 31901-2013].

СЕЙСМОСТОЙКОСТЬ – способность сооружения сохранять после расчетного землетрясения функции, предусмотренные проектом, например:

- отсутствие глобальных обрушений или разрушений сооружения или его частей, способных обусловить гибель и травматизм людей;

- продолжение эксплуатации сооружения после восстановления или ремонта.

СКОРОСТЬ КОРРОЗИИ – количественный показатель коррозионной стойкости материала, характеризующий коррозионные потери единицы поверхности металла в единицу времени.

СОХРАНЯЕМОСТЬ – свойство изделия сохранять значение показателей безотказности, долговечности и ремонтопригодности в течение и после хранения и (или) транспортирования.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - организация, специализирующаяся на выполнении определенных работ и услуг, имеющая производственный опыт в этом направлении и лицензию на право занятия данным видом деятельности, как входящая, так и не входящая в периметр Компании.

ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА – технологический процесс, состоящий из совокупности операций нагрева, выдержки и охлаждения изделий из металлов и сплавов, целью которого является изменение их структуры и свойств в заданном направлении.

ТИПОВАЯ ЗАКАЗНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ – локальные нормативные документы, которые могут включать в себя типовые технические требования, типовые опросные листы, единые технические требования и шаблоны (формы) спецификаций оборудования, изделий и материалов, содержащие необходимые и достаточные данные о технических характеристиках, комплектности и условиях поставки материально-технических ресурсов и являются основой для разработки заказной документации и дальнейшего приобретения материально-технических ресурсов для нужд Компании.

ТИПОВЫЕ ИСПЫТАНИЯ – контрольные испытания выпускаемой продукции, проводимые с целью оценки эффективности и целесообразности вносимых изменений в конструкцию, рецептуру или технологический процесс.

ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА (АРМАТУРА) – техническое устройство, устанавливаемое на трубопроводах и емкостях, предназначенное для управления (перекрытия, регулирования, распределения, смешивания, фазоразделения) потоком рабочей среды (жидких, газообразных, газожидкостных, порошкообразных, суспензий и т.п.) путем изменения площади проходного сечения.

УДАРНАЯ ВЯЗКОСТЬ – способность материала поглощать механическую энергию в процессе деформации и разрушения под действием ударной нагрузки.

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ КОНТРОЛЬ – акустический метод неразрушающего контроля, использующий упругие колебания и волны ультразвуковых частот.

УПЛОТНЕНИЕ – совокупность сопрягаемых элементов арматуры, обеспечивающих необходимую герметичность подвижных или неподвижных соединений деталей или узлов арматуры [ГОСТ 24856-2014].

УПЛОТНЕНИЕ САЛЬНИКОВОЕ (САЛЬНИК) – уплотнение подвижных деталей или узлов арматуры относительно окружающей среды, в котором применен уплотнительный элемент с принудительным созданием в нем напряжений, необходимых для обеспечения требуемой герметичности [ГОСТ 24856-2014].

УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ – поверхность сопрягаемого элемента, контактирующая с уплотнительным материалом или непосредственно с поверхностью другого сопрягаемого элемента при взаимодействии в процессе герметизации [ГОСТ 24856-2014].

УПРУГИЙ КЛИН – модификация цельного клина, в котором диски имеют упругую связь между собой для возмоности сомаустанавливаться в седлах корпуса [ГОСТ 24856-2014].

УРОВЕНЬ ШУМА – уровень звукового давления в точке, расположенной на определенном расстоянии от оборудования при заданных параметрах эксплуатации.

ФЛАНЕЦ – элемент арматуры для соединения с трубопроводом или оборудованием, выполненный в виде плоского кольца с уплотнительной поверхностью и с расположенными отверстиями для крепежных деталей [ГОСТ 24856-2014].

ШПИНДЕЛЬ – кинематический элемент арматуры, осуществляющий передачу крутящего момента от привода или исполнительного механизма к запирающему элементу арматуры.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА

ВЕРОЯТНОСТЬ БЕЗОТКАЗНОЙ РАБОТЫ ЗАДВИЖКИ – вероятность того, что в пределах заданной наработки отказ задвижки не возникнет.

Примечание: Вероятность безотказной работы по отношению к критическим отказам в пределах назначенных показателей должна быть близка к единице.

ВОДОРОДНОЕ РАСТРЕСКИВАНИЕ – плоскостное растрескивание, которое происходит в углеродистых и низколегированных сталях, когда атомный водород диффундирует в сталь, а затем химически соединяется, образуя молекулярный водород в узлах-ловушках. Для образования водородных трещин не требуется никакого внешнего давления.

ВЫДВИЖНОЙ ШПИНДЕЛЬ – шпиндель, ходовая резьба которого располагается вне корпусных деталей, не контактируя с рабочей средой, совершающий поступательное или вращательно-поступательное движение, выдвигаясь относительно оси присоединительных патрубков арматуры на величину хода.

ГРАВИМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД (ВЕСОВОЙ АНАЛИЗ) — метод количественного химического анализа, в котором взвешивание является не только начальной, но и конечной стадией определения. Гравиметрический анализ основан на законе сохранения массы веществ при химических превращениях.

ЗАДВИЖКА ЛИТАЯ – задвижка, корпусные детали которой изготовлены методом литья.

ЗАДВИЖКА ЛИТОСВАРНАЯ – задвижка, корпусные детали которой изготовлены методом литья и соединены сваркой.

ЗАДВИЖКА ЛИТОШТАМПОСВАРНАЯ – задвижка, корпусные детали которой изготовлены методом литья и штамповки (ковки или вальцовки обечаек из листового проката) и соединены сваркой.

ЗАДВИЖКА ПОЛНОПРОХОДНАЯ – задвижка, в которой площадь проходного сечения затвора равна площади номинального проходного сечения присоединительных патрубков или фланцев задвижки.

ЗАДВИЖКА С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ (ШТОКОМ) – задвижка, при открытии которой шпиндель (шток) совершает вращательно-поступательное (поступательное) движение, выдвигаясь относительно оси присоединительных патрубков на величину хода арматуры.

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СТЕНД (УСТАНОВКА) – комплекс технологических систем, оборудования, измерительных средств, оснастки, средств механизации и автоматизации, а также коллективных средств защиты, обеспечивающих безопасное проведение технологического процесса испытаний изделий.

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ИСПЫТАНИЯ – контрольные испытания установочной серии или первой промышленной партии, проводимые с целью оценки готовности завода-изготовителя к выпуску продукции данного типа в заданном объеме.

КОРРОЗИОННАЯ СРЕДА – среда, в которой происходит коррозия металла.

КОЭФФИЦИЕНТ ОПЕРАТИВНОЙ ГОТОВНОСТИ – вероятность того, что задвижка окажется в работоспособном состоянии в произвольный момент времени, кроме планируемых периодов, в течение которых применение задвижки по назначению не предусматривается, и, начиная с этого момента, будет работать безотказно в течение заданного интервала времени.

КРИТИЧЕСКОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ЗАДВИЖКИ – состояние задвижки, при котором ее дальнейшая эксплуатация недопустима из-за возможности наступления критического отказа.

МОДЕЛЬНАЯ СРЕДА – вещества, используемые в замещающих испытаниях.

НАЗНАЧЕННЫЙ РЕСУРС ЗАДВИЖКИ – суммарная наработка, при достижении которой эксплуатация задвижки должна быть прекращена независимо от ее технического состояния.

НАЗНАЧЕННЫЙ СРОК СЛУЖБЫ ЗАДВИЖКИ – календарная продолжительность эксплуатации, при достижении которой эксплуатация задвижки должна быть прекращена независимо от ее технического состояния.

НАРАБОТКА ЗАДВИЖКИ НА ОТКАЗ – наработка задвижки от начала эксплуатации до возникновения первого отказа.

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА (ВНЕШНЯЯ СРЕДА) – среда, внешняя по отношению к задвижке клиновой и определяющая ряд эксплуатационных требований к ней, параметры которой учитываются при установлении технических характеристик арматуры.

ОТКАЗ ЗАДВИЖКИ – событие, заключающееся в нарушении работоспособного состояния задвижки.

Покрытие антикоррозионное – тонкослойные покрытия на изделиях для защиты от коррозионного воздействия внешней среды и придания им внешнего вида.

ПРЕДЕЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ЗАДВИЖКИ – состояние задвижки, при котором ее дальнейшая эксплуатация недопустима или нецелесообразна, либо восстановление ее работоспособного состояния невозможно либо нецелесообразно.

СОСТАВНОЙ КЛИН – клин, выполненный в виде сборочной единицы, диски имеют возможность поворота и изменения угла друг относительно друга.

СТРОИТЕЛЬНАЯ ДЛИНА ЗАДВИЖКИ – линейный размер задвижки между наружными торцевыми плоскостями ее присоединительных частей к трубопроводу (фланцами, патрубками под приварку).

ЦЕЛЬНЫЙ КЛИН – клин выполненный как единое целое, диски не имеют возможности изменения углов и поворота относительно друг друга:

- цельный жесткий клин – соотношение деформаций в зоне уплотнения к действующему на него давлению меньше или равно 25 %;

- цельный упругий клин – соотношение деформаций в зоне уплотнения к действующему на него давлению больше 25 %.

- ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

АКП – антикоррозионное покрытие.

ВР – водородное растрескивание.

ВИК – визуальный и измерительный контроль.

ЖК-ДИСПЛЕЙ – жидкокристаллический дисплей.

ЗАКАЗЧИК – ПАО «НК «Роснефть» или Общество Группы, для удовлетворения потребностей которого осуществляется закупка.

ЗИП – запасные части, инструменты и приспособления.

ИС «WEB-ПОРТАЛ «ТИС-ДОБЫЧА» – информационная система Web-портал «ТИС-Добыча» (103.301.000.000).

КД – конструкторская документация.

КОМПАНИЯ – группа юридических лиц различных организационно-правовых форм, включая ПАО «НК «Роснефть», в отношении которых последнее выступает в качестве основного или преобладающего (участвующего) общества.

КФК – корпоративный функциональный классификатор.

МКК – межкристаллическая коррозия.

МТР – материально-технические ресурсы.

НД – нормативная документация.

ОБЩЕСТВО ГРУППЫ (ОГ) – хозяйственное общество, прямая и (или) косвенная доля владения ПАО «НК «Роснефть» акциями или долями в уставном капитале которого составляет 20 процентов и более.

ОЛ – опросный лист.

ОТДЕЛ ТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ (ОТК) – самостоятельное подразделение завода-изготовителя/ поставщика, которое осуществляет независимый контроль соответствия продукции установленным требованиям и гарантирует это соответствие заказчику.

ПВК – капиллярный контроль.

ПМ – программа и методика испытаний.

РК – радиационный контроль.

РЭ – руководство по эксплуатации.

СЗ – слой защиты.

С.К. – сухой контакт.

СПАЗ – система противоаварийной защиты.

СКРН – сульфидное коррозионное растрескивание под напряжением.

УЗК – ультразвуковой контроль.

УШ – удлинитель штока телескопический.

ЭД – эксплуатационная документация.

ЭП – электропривод.

CO2 – двуокись углерода.

Сэкв – эквивалент углерода.

DN –номинальный диаметр.

KCU (V) – обозначение ударной вязкости, третий символ показывает вид надреза 
U, V – образной формы.

L – строительная длина.

РN – номинальное давление.

Рпр – давление пробное.

H2S – сероводород.

РH2S – парциальное давление сероводорода.

ΔР – максимальный перепад давления на затворе при открытии.

ζ – коэффициент сопротивления.

HART-протокол – (Highway Addressable Remote Transducer Protocol) цифровой промышленный стандарт передачи данных.

- ОБЩАЯ ЧАСТЬ

  - НАЗНАЧЕНИЕ

Задвижка клиновая предназначена для перекрытия потока рабочей среды и обеспечения безопасной эксплуатации трубопроводов и технологического оборудования.

  - КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЙОНА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Климатическое исполнение и значение температуры окружающего воздуха при хранении, транспортировании, монтаже и эксплуатации задвижек клиновых приведены в Таблице 1.

Задвижки клиновые должны быть рассчитаны для эксплуатации с категорией размещения 1 (на открытом воздухе) с выполнением эксплуатационных параметров при воздействии совокупности, характерных для данного макроклиматического района, климатических факторов.

Таблица 1

Климатическое исполнение задвижек клиновых

| КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ | ЗНАЧЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА, ºС |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | РАБОЧЕЕ |  | ПРЕДЕЛЬНОЕ |  |
|  | ВЕРХНЕЕ | НИЖНЕЕ | ВЕРХНЕЕ | НИЖНЕЕ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| У | Плюс 40 | Минус 45 | Плюс 45 | Минус 50 |
| ХЛ | Плюс 40 | Минус 60 | Плюс 45 | Минус 70 |

При транспортировании, хранении и монтаже задвижек клиновых они должны выдерживать колебания температур окружающего воздуха. Величина изменения температуры окружающего воздуха за 8 часов составляет для климатического исполнения У, ХЛ – 40 °С.

Относительная влажность окружающего воздуха при транспортировании, хранении, монтаже и эксплуатации задвижек клиновых может достигать 100 % при 25 °С.

По содержанию в атмосфере на открытом воздухе коррозионно-активных агентов принять тип атмосферы II– промышленная Таблица 8 по ГОСТ 15150-69.

Исполнения по сейсмостойкости задвижки клиновой в зависимости от значений сейсмической интенсивности по MSK-64 приведены в Таблице 2.

Таблица 2

Исполнения по сейсмостойкости задвижки клиновой

| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ИСПОЛНЕНИЕ ПО СЕЙСМОСТОЙКОСТИ | УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ПО СЕЙСМОСТОЙКОСТИ | ЗНАЧЕНИЕ СЕЙСМИЧНОСТИ, В БАЛЛАХ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Сейсмичность района размещения, баллов, по шкале МSK-64 | Несейсмостойкое | С0 | До 6 включительно |
|  | Сейсмостойкое | С | Свыше 6 до 9 включительно |
|  | Повышенной сейсмостойкости | ПС | Свыше 9 до 10 включительно |

Не сейсмостойкое исполнение задвижек клиновых в соответствии с Таблицей 2 настоящих Единых технических требований должны быть сейсмопрочными.

Сейсмопрочность задвижек клиновых должна подтверждаться расчетами выполненными заводом-изготовителем задвижек. Расчеты выполнять с учетом требований норм расчета на прочность по ГОСТ 34233.1, ГОСТ 34233.12. В расчетах использовать общеинженерные или специальные верифицированные (и/или аттестованные) методики расчета и/или компьютерные программы расчета.

Задвижки клиновые должны сохранять работоспособность, прочность, герметичность по отношению к внешней среде и в затворе во время и после сейсмического воздействия до значения (в баллах) включительно, указанного в условном обозначении.

Расчетам и/или испытаниям на сейсмостойкость должно предшествовать определение собственных частот колебаний задвижки клиновой.

Низшая собственная частота колебаний должна рассчитываться по верифицированным методикам по схеме жесткого крепления задвижек за патрубки. Низшая собственная частота колебаний задвижек клиновых должна быть не ниже 18 Гц.

Расчеты и испытания на сейсмостойкость должны выполняться на сочетание сейсмических и эксплуатационных нагрузок. При сейсмическом и эксплуатационном воздействии свыше 6 баллов, расчет допустимых нагрузок на задвижки клиновые выполнять с учетом требований по уровням нагрузок СТ ЦКБА 092.

В случае проведении испытаний учитывать:

- расчетное давление;

- одновременное воздействие сейсмических ускорений в вертикальном и горизонтальном направлениях.

При выполнении расчетов значения ответных максимальных амплитуд ускорений в горизонтальном направлении принимать по спектрам ответа в соответствии с рисунком 2 ГОСТ 30546.1-98 по кривой с 2 % относительным демпфированием.

При проведении испытаний значения максимальных амплитуд ускорений в горизонтальном направлении на места крепления задвижек принимать по спектрам воздействий в соответствии с рисунком 1 ГОСТ 30546.1-98. Значения ускорений в вертикальном направлении составляют 0,7 от соответствующих значений ускорения в горизонтальном направлении.

При проведении расчетов и испытаний значения ускорений для 10 баллов удваивать по сравнению с ускорениями для 9 баллов.

Расчетные сейсмические нагрузки на элементы конструкции задвижки клиновой должны определяться умножением эквивалентного расчетного максимального ускорения на инерционные характеристики задвижки.

Задвижки клиновые должны быть рассчитаны на воздействие дополнительных усилий и моментов, передаваемых на патрубки от присоединяемых трубопроводов и вызывающих дополнительные напряжения в патрубках.

Устойчивость задвижки клиновой к воздействию дополнительных усилий и моментов, передаваемых на патрубки от присоединяемых трубопроводов, вызывающих дополнительные напряжения в патрубках должна подтверждаться расчетом.

При расчете использовать модель с толщиной стенки меньше, чем толщина стенки модели используемой для проектирования задвижки.

Расчет необходимо проводить по материалу корпусных деталей, механические свойства которых имеют наименьшие значения.

Для расчета арматуры учитывать, что при PN на расчетную модель накладываются рабочие нагрузки:

- внутреннее избыточное давление среды;

- растягивающая сила от давления среды вдоль трубопровода;

- дополнительный момент, действующий от присоединяемого трубопровода который вызывает напряжения (не менее 20 % от максимальных кольцевых) при PN.

- ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ, ИЗГОТОВЛЕНИЮ И ПОСТАВКЕ ОБОРУДОВАНИЯ

  - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСНОВНОЙ СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ

Основные рабочие параметры задвижек клиновых представлены в Таблице 3.

Таблица 3

Основные параметры, характеристики и размеры задвижек клиновых

| № П/П | НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЯ ИЛИ ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ПАРАМЕТР |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | PN, МПа (кгс/см²) | 1,6 (16); 2,5 (25); 4,0 (40); 6,3 (63); 10,0 (100); 16,0 (160); 20,0 (200); 25,0 (250); 32,0 (320). |
|  | DN | 10; 15; 20; 25; 32; 40; 50; 65*; 80; 100; 125*; 150; 200; 250; 300; 350*; 400; 450*; 500; 600; 700; 800; 1000; 1200; 1400. |
|  | Рабочая среда | В соответствии с подразделом 4.2 настоящих Единых технических требований |
|  | Максимальный перепад давлений на задвижке при открытии (закрытии), ΔР | 1,1 PN |
|  | Пробное давление Рпр | В соответствии с пунктом 4.4.2 настоящих Единых технических требований |
|  | Коэффициент сопротивления ζ | Не более 1,0 |
|  | Строительная длина L | В соответствии с пунктами 4.3.7., 4.3.13. настоящих Единых технических требований |
|  | Вид управления | - Ручной (маховик или редуктор); - ЭП (необходимые параметры для управления задвижкой клиновой, оснащенной приводом типа ЭП, прописаны в Приложении 1 к настоящим Единым техническим требованиям); - Удлинитель штока |
|  | Герметичность затвора | Класс А по ГОСТ 9544 |
|  | Конструкция проточной части задвижки | Полнопроходная |
|  | Место установки | - Надземная; - Подземная |
|  | Направление подачи рабочей среды | Двухстороннее |
|  | Тип присоединения к трубопроводу | - Ф – фланцевое присоединение к трубопроводу (с ответными фланцами для приварки встык, прокладками и крепежом). - ФП – фланцевое присоединение к трубопроводу (с приварными катушками, имеющие внутреннее заводское антикоррозионное покрытие под приварку к трубопроводу, прокладками и крепежом). - С – под приварку к трубопроводу, имеющие внутреннее заводское антикоррозионное покрытие под приварку к трубопроводу. - СП – с приварными катушками - М – муфтовое присоединение к трубопроводу |
|  | Установочное положение на трубопроводе | По пункту 4.3.19 настоящих Единых технических требований |
|  | Значение температуры рабочей среды | - Н – для температуры до 200оС. - К – для температуры до 250оС. - В – для температуры до 565оС |
|  | Исполнение уплотнительных поверхностей фланцев задвижки клиновой и присоединяемых фланцев трубопровода | По пункту 4.3.8 настоящих Единых технических требований |
|  | Рекомендованная масса, кг | По пункту 4.3.20 настоящих Единых технических требований |

Примечание: * При новом проектировании не применять, при проектировании, в случае отсутствия в Таблице 3 настоящих Единых технических требований требуемого PN необходимо использовать ближайшее большее значение PN.

Материал основных сборочных единиц и деталей, а также сварные швы задвижки клиновой, работающие под давлением, должны быть прочными и плотными.

Прочность основных сборочных единиц и деталей задвижек клиновых должна быть подтверждена расчетом и испытаниями при Рпр.

Задвижки клиновые должны быть герметичны относительно внешней среды.

В КД на задвижку клиновую должен быть указан момент затяжки основных (расчетных) резьбовых соединений (соединения «корпус-крышка», «крышка-стойка», «стойка-бугель», «бугель-привод», затяжка шпилек сальника).

Для определения необходимого момента затяжки крепежа фланцевых соединений следует выполнить силовой расчёт по ГОСТ 34233.4.

Сальниковое уплотнение должно быть работоспособно во всем интервале температур рабочей среды и окружающего воздуха в соответствии с Таблицей 3 настоящих Единых технических требований и требованиями СТ ЦКБА 037.

Конструкция и размеры сальниковых узлов должны изготавливаться по
СТ ЦКБА 037. Сальниковая камера должна иметь свободный доступ для проведения технического обслуживания.

Монтаж, число колец, высоту, метод затягивания и способ укладки сальниковой набивки принимать по СТ ЦКБА 037.

В случае хранения уплотнительных колец при температуре ниже 0 °С, перед сборкой они должны быть выдержаны при температуре плюс (23±5) °С в течение не менее 24 ч. Перекручивание колец не допускается.

В собранных задвижках клиновых шпильки должны быть завернуты до упора.

Во фланцевых соединениях концы болтов и шпилек должны выступать из гаек не менее одного шага резьбы.

Конструкция задвижек клиновых должна обеспечивать свободный проход внутритрубных средств очистки, диагностики, герметизации и разделительных устройств.

Конструкция задвижек клиновых должна обеспечивать свободный доступ к элементам, подлежащим регулированию и настройке (привод, сигнализаторы и др.) без демонтажа, как самой задвижки, так и отдельных ее деталей, сборочных единиц и комплектующих изделий.

Задвижки клиновые по конструктивному исполнению должны быть ремонтопригодными и обеспечивать в условиях эксплуатации текущее обслуживание и текущий ремонт с заменой быстро изнашиваемых и имеющих ограниченный срок службы деталей, сборочных единиц и комплектующих изделий.

Конструкция элементов для строповки с помощью грузозахватных устройств на задвижке клиновой должна обеспечивать возможность подъема задвижки с приводом.

Конструкционное исполнение и расположение элементов для строповки на задвижке с помощью грузозахватных устройств выполнять согласно КД.

Для сохранения наружного антикоррозионного покрытия задвижки клиновой при осуществлении погрузочно-разгрузочных работ предусмотреть конструкцию элементов для строповки и схему их расположение на задвижке для исключения контакта строповых тросов с наружными поверхностями и средством управления задвижки.

Неуказанные в КД на задвижку клиновую допуски, отклонения линейных и угловых размеров, отклонения расположения поверхностей, отклонения формы, параметры и характеристики шероховатости поверхностей, основные размеры метрической резьбы, профиль резьбы, допуски посадок с зазором, сбеги, проточки и фаски выполнить по 
ГОСТ 5762.

Отклонения от параллельности и перпендикулярности (относительно оси корпуса задвижки) уплотнительных поверхностей присоединительных фланцев задвижек клиновых должны соответствовать ГОСТ 5762.

Порядок разработки и постановки на производство задвижек клиновых должен соответствовать ГОСТ Р 15.301.

  - ХАРАКТЕРИСТИКИ РАБОЧЕЙ СРЕДЫ

Классификация рабочих сред для задвижек клиновых указана в Таблице 4.

Таблица 4

Классификация рабочих сред

| № П/П | ГРУППА | ТРАНСПОРТИРУЕМЫЕ ВЕЩЕСТВА ПО ГОСТ 32569 | РАБОЧАЯ СРЕДА |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | А | Вещества с токсичным действием по ГОСТ 12.1.007 |  |
|  |  | а) чрезвычайно опасные вещества класса 1, высокоопасные вещества класса 2 | Бензол, ангидрид серный, концентрированная серная кислота, 10% и более раствор натрия едкого, моноэтаноламин, водный 30% раствор метилдиэтаноламина насыщенный, кислая вода, кислый газ, диметилдисульфид, сухой газ висбрекинга, сбросной углеводородный газ, тетрахлорэтилен, морфолин, карбонил никеля |
|  |  | б) умеренно опасные вещества класса 3 | Нефть, углеводородный газ неочищенный, циркулирующий водородосодержащий газ в смеси с сероводородом, этиленгликоль, триэтиленгликоль, толуол, трихлорэтилен, ангидрид сернистый, водный 30% раствор метилдиэтаноламина регенерированный, аммиак жидкий и газообразный |
|  | Б | Взрывопожароопасные вещества по ГОСТ 12.1.044 |  |
|  |  | а) горючие газы, в том числе сжиженные углеводородные газы | Горючие газы, в том числе сжиженные углеводородные газы, метан, этан, пропан (пропановая фракция), пропилен (пропан-пропиленовая фракция), бутан, бутилен (бутан–бутиленовая фракция), изобутан (изобутановая фракция), изобутилен, фракция н-бутана, водород, отдувочный газ, конвертированный газ, топливный (углеводородный) газ |
|  |  | б) легковоспламеняющиеся жидкости | Бензин (бензиновая фракция), керосин (керосиновая фракция), дизельное топливо (дизельная фракция), алкилат, изомеризат, нефрас, сольвент, пентан |
|  |  | в) горючие жидкости | Мазут, гудрон, асфальт, битум, крекинг-остаток, вакуумный дистиллят, (вакуумный погон), газойль, флегма |
|  | В | Трудногорючие и негорючие вещества по ГОСТ 12.1.044 | Азот, воздух, инертные газы, рассол, растворы щелочей, содержащие основное вещество до 10 %, пар водяной перегретый, пар водяной насыщенный, горячая вода |

Характеристики рабочей среды указаны в Таблице 5.

Таблица 5

Характеристики рабочей среды для задвижек клиновых

| № П/П | НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ЗНАЧЕНИЕ ИЛИ ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Температура рабочей среды, оС | - Н – для температуры до 200оС - К – для температуры до 250оС - В – для температуры до 565оС |
|  | Водородный показатель, рН | 0-14 |
|  | Механические примеси, мг/м3 | До 10 |
|  | Размер твердых частиц, мм | До 1 |
|  | Микротвердость твердых частиц, Гпа | До 1,47 |

Для рабочих сред, обращаемых в системах водоотведения (канализации), размер твердых частиц достигает до 4 мм с содержанием механических примесей до 10% объема.

  - ТРЕБОВАНИЯ К ИЗГОТОВЛЕНИЮ И КОНСТРУКТИВНОМУ ИСПОЛНЕНИЮ

    - ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Задвижки клиновые должны соответствовать требованиям настоящих Единых технических требований, ТР ТС 010, ТР ТС 032, Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534, Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, под избыточным давлением», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536, ГОСТ 5762, ГОСТ 12.2.063, документации завода-изготовителя.

Конструкция задвижек клиновых должна быть технологичной, надежной в течение установленного в технической документации срока службы, обеспечивать безопасность при изготовлении, монтаже и эксплуатации, предусматривать возможность осмотра, очистки, промывки, продувки и ремонта, контроля технического состояния при диагностировании.

    - ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНЕНИЮ ПО МАТЕРИАЛАМ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

4.3.2.1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Материал задвижки, крепежных деталей с категорией размещения 1 по ГОСТ 15150 должен приниматься по значению нижней рабочей температуры окружающего воздуха в соответствии с Таблицей 1 настоящих Единых технических требований.

Материалы задвижки клиновой должны соответствовать требованиям 
ГОСТ 33260, СТ ЦКБА 005.1, СТ ЦКБА 010, СТ ЦКБА 014, СТ ЦКБА 016, КД, настоящим Единым техническим требованиям. Соответствие применяемого материала должно подтверждаться заводами-изготовителями задвижек сертификатами материалов, выполненными в соответствии с НД РФ.

Материалы для изготовления крепежных деталей должны соответствовать требованиям Таблицы 12 по ГОСТ 33259-2015, ГОСТ 33260, КД, настоящим Единым техническим требованиям.

Использование материала, поступившего без сертификатов, для изготовления деталей задвижки клиновой не допускается.

При выборе материалов для изготовления основных и крепежных деталей задвижки клиновой необходимо учитывать заданные условия эксплуатации согласно ГОСТ 33260, 
СТ ЦКБА 052:

- рабочее давление;

- температуру окружающей среды (климатическое исполнение);

- температуру рабочей среды;

- параметры окружающей среды и внешних воздействий;

- парциальное давление H2S;

- химический состав и свойства рабочей среды (коррозионная активность, взрывоопасность; наличие примесей, приводящих к эрозионному износу);

- в том числе свойства материала для требуемых условий эксплуатации и испытаний.

Скорость коррозии деталей задвижек клиновых и сварных швов при воздействии рабочей среды и внешних факторов должна быть:

- для металла корпусных деталей – не более 0,5 мм/год;

- для металлов и сплавов деталей с механически обработанными направляющими и уплотнительными поверхностями – не более 0,05 мм/год.

Скорость коррозии деталей задвижек клиновых и сварных швов должна определяться в соответствии с Приложением 2  настоящих Единых технических требований.

Перечень испытаний материалов основных сборочных единиц и деталей задвижек клиновых в соответствии с Приложением 3 настоящих Единых технических требований.

Поковки, штамповки и заготовки из проката, предназначенные для изготовления основных деталей задвижки клиновой, работающей при давлении PN ≥ 10,0 МПа подлежат обязательному контролю УЗК в объеме 100 %, а при PN < 10,0 МПа УЗК проводится по требованию КД.

Металл литых деталей задвижек, а также поковок, штамповок необходимо подвергать контролю загрязненности неметаллическими включениями. Наличие неметаллических включений (оксиды, сульфиды, силикаты) определяется методом К или Ш по ГОСТ 1778 от каждой плавки. Фактические результаты контроля загрязненности неметаллическими включениями заносятся в сертификат.

Размер зерна литых деталей задвижек клиновых – не крупнее номера 3 по ГОСТ 5639.

Значение Сэкв для материалов патрубков корпусов задвижки клиновой (ответных фланцев), катушек предназначенных под приварку к трубопроводу не должно превышать 0,43 и рассчитывается по формуле:

,		(1)

где:

(Cu) – медь;

(Ni) никель;

(Сr) – хром,

при расчете (Сэкв) не учитывать, если их суммарное содержание не превышает 0,20 %.

Для углеродистых марок сталей (сталь 10, 20) и низколегированных сталей только с кремнемарганцевой системой легирования (17ГС, 17Г1С, 09Г2С).

(2)

Расчетное значение Сэкв должно указываться на патрубках корпусов задвижки клиновой (ответных фланцев), катушек предназначенных под приварку к трубопроводу, любым способом, обеспечивающим сохранность маркировки (например, несмываемой краской), а так же должно указываться в паспорте.

Основные детали задвижки клиновой должны подвергаться термообработке. Требования к термообработке в соответствии с разделом 6 ГОСТ 33260-2015.

После термообработки материалы основных деталей задвижки клиновой должны иметь следующую твердость:

- твердость низкоуглеродистой стали должна быть не более 200 HV10;

- твердость низколегированной стали должна быть не более 240 HV10.

Значения твердости приведены в соответствии с ГОСТ 33852. Допускается производить измерение твердости материала корпусных деталей методом Бринелля (НВ) по ГОСТ 9012 шариком 5 мм.

Измерение твердости не должно вести к порче рабочих поверхностей деталей, влияющих на работоспособность изделия. Если измерение твердости невозможно без повреждения рабочих поверхностей, допускается проводить проверку на образце-свидетеле из того же материала, что и детали, прошедшем термическую обработку одновременно с деталью.

Испытание на ударную вязкость металла основных деталей задвижки клиновой производить по ГОСТ 9454 на поперечных образцах типа 11 с V – образным надрезом. Определение величины ударной вязкости основного металла при испытании образцов по KCV производить при температуре минус 40°С (исполнение У) и минус 60°С (исполнение ХЛ). Значение  ударной вязкости металла основных деталей задвижки клиновой должны соответствовать ГОСТ 33260, при этом минимальное значение величины ударной вязкости должно составлять:

- KCV≥19,6 Дж/см² (2,0 кгс*м/см²).

Твердость уплотнительных поверхностей клина должна быть больше твердости поверхностей седел с разницей твердостей уплотнительных поверхностей клина и седел корпуса не менее 5 НRC.

В случае, если материал седла корпуса задвижки клиновой и контактирующая с ним деталь узла затвора не обеспечивает указанную скорость коррозии и требуемую износостойкость, то в КД на задвижку, предусмотреть наплавку уплотнительных поверхностей коррозионностойкими и износостойкими сплавами. Технологические указания по наплавке, марка наплавочного материала, контроль качества и нормы оценки качества наплавленных поверхностей должны соответствовать СТ ЦКБА 053.

Контроль наплавленных поверхностей следует проводить до и после механической обработки.

После механической обработки наплавленные поверхности должны быть подвергнуты визуальному, измерительному и капиллярному контролю, испытанию твердости, а также, в сборе в изделии, на герметичность.

Контроль качества наплавки капиллярным методом следует производить по ГОСТ 18442, измерение твердости по ГОСТ 9013.

Шпиндель задвижки клиновой должен изготавливаться из стали стойкой к коррозии, с выполнением испытаний по ударной вязкости по требованиям настоящих Единых технических требований, с пределом текучести не менее 550 МПа.

Материалы крепежных деталей для сборки основных деталей задвижки клиновой должны выбираться с коэффициентом линейного расширения, близким по значению коэффициенту линейного расширения материала собираемых (стыкуемых) между собой деталей. Разница в значениях коэффициентов линейного расширения не должна превышать 10 %.

В соответствии с ГОСТ Р 56001 гайки и шпильки для соединений, работающих под давлением, должны изготавливаться из сталей с разной твердостью так, чтобы твердость гаек была ниже твердости шпилек не менее чем на 12 НВ.

Материалы, применяемые для изготовления сварных соединений арматуры, должны обеспечивать ее надежную работу в течение срока службы с учетом заданных условий эксплуатации (рабочее давление, минимальная отрицательная и максимальная расчетная температура), состава и характера среды (коррозионная активность, взрывоопасность, токсичность и др.) и влияния температуры окружающего воздуха.

Испытание механических свойств сварных соединений основных деталей задвижки проводить по ГОСТ 6996.

Механические свойства сварных соединений основных деталей задвижки клиновой должны отвечать следующим требованиям:

- временное сопротивление разрыву должно быть не ниже минимального значения временного сопротивления разрыву основного металла по стандарту или требований для данной марки стали;

- минимальное значение угла изгиба должно быть не менее 120° при отсутствии трещин или надрывов длиной более 12,5% его ширины, но не более 3 мм;

- твердость в зоне термического влияния (от 1 до 3 мм от линии сплавления) после сварки низкоуглеродистой стали должна быть не более 250 HV10;

- твердость в зоне термического влияния (от 1 до 3 мм от линии сплавления) после сварки низколегированной стали должна быть не более 275 HV10;

- значения величины ударной вязкости сварных соединений на образцах KCU (канавка в середине шва) по ГОСТ 6996 должны производить при температуре минус 40 и 
минус 60 ºС, в соответствии с Таблицей 6.

Таблица 6

Значения величины ударной вязкости сварного соединения

| НОМИНАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА СТЕНКИ СВАРИВАЕМЫХ ДЕТАЛЕЙ, ММ | ЗНАЧЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ УДАРНОЙ ВЯЗКОСТИ СВАРНОГО СОЕДИНЕНИЯ НА ОБРАЗЦАХ KCU, НЕ МЕНЕЕ, ДЖ/СМ² (КГС*М/СМ²) |  |
| --- | --- | --- |
|  | ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ МИНУС 40°С | ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ МИНУС 60°С |
| 1 | 2 | 3 |
| До 25 включительно | 29,4 (3,0) |  |
| Свыше 25 | 39,2 (4,0) |  |

Стыковые сварные соединения корпусных деталей задвижки клиновой (кольцевые, продольные), и другие сварные соединения, определяющие ее прочность, необходимо подвергать металлографическим исследованиям. Металлографические макро и (или) микроисследования должны проводиться не менее чем на одном образце от каждого контрольного сварного соединения. Металлографические макро- и (или) микроисследования должны проводиться в соответствии с ГОСТ 10243 и РД 24.200.04.

В случае, если при рассмотрении макрошлифов в контрольном сварном соединении будут обнаружены недопустимые внутренние дефекты, которые должны были быть выявлены радиографическим или УЗК, все сварные соединения, контролируемые данным методом, подлежат повторному испытанию тем же методом неразрушающего контроля в объеме 
100 %. При этом повторная проверка качества всех сварных соединений должна осуществляться после калибровки оборудования неразрушающих методов контроля на эталонных образцах.

В случае подтверждения по результатам повторного неразрушающего контроля наличия в сварных соединениях недопустимых дефектов, сварные соединения бракуются.

Допускается пересечение стыковых швов корпуса угловыми швами.

Материалы клиновой задвижки должны соответствовать требованиям настоящих Единых технических требований, стандартов или КД на материалы. Соответствие материалов этим требованиям должно подтверждаться протоколами испытаний завода-изготовителя задвижек по методике на соответствующий материал.

Использование материалов, поступивших без сертификатов, для изготовления основных деталей задвижек не допускается.

Применение новых материалов, материалов изготовленных из импортных марок материалов или полуфабрикатов зарубежных изготовителей, может рассматриваться только после предоставления заключения от специализированной организации, которая аккредитована и соответствует требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025. Результаты комплексных испытаний должны оформляться в виде заключения/отчета и являются действительными в течение 3 лет с даты получения их заводом-изготовителем задвижек от специализированной организации, аккредитованной на соответствие требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025.

4.3.2.2. ТРЕБОВАНИЯ К КОРРОЗИОННЫМ СВОЙСТВАМ

Взаимодействие факторов окружающей среды и условий эксплуатации оказывают влияние на скорость коррозии и коррозионное растрескивание.

Условием, влияющим на агрессивность рабочей среды, являются количественные характеристики РH2S.

В соответствии с Таблицей 2 ГОСТ Р 55990-2014 рабочие среды, содержащие H2S, в зависимости от стойкости оборудования к сульфидно-коррозионному растрескиванию подразделяются на продукты с низким, средним и высоким содержанием H2S.

Рабочие среды с РH2S < 300 Па не вызывают сульфидно-коррозионного растрескивания трубопроводов.

Классификация рабочей среды, в зависимости от содержания агрессивных сред, приведена в Таблице 7.

Таблица 7

Классификация рабочей среды в зависимости от содержания агрессивных сред

| № П/П | КЛАССИФИКАЦИЯ | ПАРЦИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ | УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Сероводородсодержащие среды (H2S) |  |  |
| 1.1 | Отсутствует | Менее 300 Па – в расчетах коррозионной агрессивности рабочей среды не учитывается | К0 |
| 1.2 | Низкое | От 300 до 10 000 Па включительно | К1 |
| 1.3 | Среднее | Свыше 10 000 Па до 1 000 000 Па включительно | К2 |
| 1.4 | Высокое | Свыше 1 000 000 Па | К3 |

В соответствии с РД 39-0147103-362, при наличии в рабочей среде, содержащей H2S 
(РH2S>300 Па), дополнительно агрессивного компонента СО2 > 50 000 Па, степень агрессивного воздействия К возрастает на одну ступень.

При РH2S<300 Па, испытание на скорость коррозии деталей задвижек клиновых и сварных швов должна определяться в соответствии с Приложением 2 настоящих Единых технических требований.

Для сред с повышенным содержанием РH2S>300 Па выбор основных и наплавочных материалов должен производится по Приложению Б ГОСТ 33260-2015, Приложению В и Таблице 2 СТ ЦКБА 052-2005. Рекомендованный, но не ограниченный перечень материалов основных деталей задвижки клиновой для сред с повышенным содержанием H2S представлен в Таблице 8.

Таблица 8

Рекомендованный, но не ограниченный перечень материалов основных деталей 
задвижки клиновой сред с повышенным содержанием H2S

| № П/П | ПАРАМЕТРЫ ПРИМЕНЕНИЯ | УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ | МАТЕРИАЛ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ ЗАДВИЖКИ КЛИНОВОЙ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | От 300 до 10 000 Па включительно | К1 | 20ГМЛ; 09Г2С; 30ХМА; 09Г2СА-А; 09ГСНБЦ; 20ЮЧ; 20КА |
| 2 | Свыше 10 000 Па до 1 000 000 Па включительно | К2 | 08Х18Н10Т; 12Х18Н10Т; 12Х18Н9ТЛ, 10Х17Н13М2Т; 10Х17Н13М3Т; 08Х17Н15М3Т |
| 3 | Свыше 1 000 000 Па | К3 | 06ХН28МДТ; ХН43БМТЮ-ВД; ХН55МБЮ-ВД |

Допускается применение других материалов (в том числе импортных) при соблюдении всех требований ГОСТ Р 53678, ГОСТ Р 53679, СТ ЦКБА 052 и при согласовании со специализированной организацией.

Допускается применение других наплавочных материалов (порошковые, ленты и др.) отечественных и импортных, удовлетворяющих по химическому составу и твердости требованиям ГОСТ 10051, СТ ЦКБА 053.

РH2S, указываемое в МПа, для расчета нефти (с обводненностью до 10%), газа можно рассчитать путем умножения рабочего давления в системе на мольную долю сероводорода в газовой фазе, как указано в уравнении:

РH2S=H2S (%)100 х Рр                                                      (3)

где:

H2S (%) – мольная доля H2S в газе, выраженная процентах;

Pp (МПа) – рабочее давление (проектное давление эксплуатации объекта).

РH2S, указываемое в Па для расчета воды (нефть с обводненностью более 10%, вода подтоварная, пластовая вода и т.д.) определяется в соответствии со следующей методикой:

РH2S=mH2SMH2SmH2OMH2O ∙ KH=mH2SХ∙KH∙1000000                                      (4)

где:

mH2S – массовая доля H2S в жидкости, мг/л;

X=MH2S∙mH2OMH2O∙Кн=34.076гмоль∙1000∙1000гл18,015гмоль=1891534.83   постоянная величина (концентрация сероводорода в жидкости).

МH2S – 34,076 г/моль – молярная масса сероводорода;

МH2О – 18,015 г/моль – молярная масса воды;

mH2O  – 1000 г/л – массовая доля воды

Кн – коэффициент (константа) Генри согласно Справочного пособия «Растворимость газов в воде», определяется в зависимости от рабочей температуры транспортируемой жидкости в соответствии с Таблицей 9.

Таблица 9

Значение коэффициента (константы) Генри в зависимости от рабочей температуры

| РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА, °С | КОЭФФИЦИЕНТ (КОНСТАНТА) ГЕНРИ, МПА |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 0 | 25,92 |
| 5 | 30,67 |
| 10 | 35,82 |
| 15 | 41,35 |
| 20 | 47,2 |
| 25 | 53,32 |
| 30 | 59,67 |
| 35 | 66,15 |
| 40 | 79,21 |
| 45 | 85,6 |
| 50 | 91,89 |
| 55 | 97,91 |
| 60 | 103,7 |

Для расчета степени коррозионной агрессивности рабочей среды ОГ необходимо использовать базу данных «Физико-химические свойства транспортируемых сред», расположенную в модуле «Линейка реагентов» ИС «Web-Портал «ТИС-Добыча». Параметры для расчета стойкости материала корпуса задвижки клиновой, в зависимости от содержания H2S, в соответствии с Приложением 4  настоящих Единых технических требований.

Объем контроля и технические требования к материалам основных деталей задвижки клиновой при РH2S > 300 Па:

- испытание для оценки стойкости металла к СКРН в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53678, п. 4.2.15 СТ ЦКБА 052-2008:

- испытательный раствор представляет собой концентрированный раствор с добавлением буфера, в котором содержание PH2S и значение рН в соответствии с Таблицей 10.

Таблица 10

Содержания рН в зависимости от РH2S для условий испытаний

| № П/П | рН | ТРЕБУЕМОЕ РH2S ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ, КПА |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | УСЛОВИЯ ДЛЯ ЗОНЫ 1 СКРН | УСЛОВИЯ ДЛЯ ЗОНЫ 2 СКРН |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 3,5 | - | 1 |
| 2 | 4,0 | 0,3 | - |
| 3 | 4,5 | 1 | 10 |
| 4 | 5,5 | 10 | 100 |
| 5 | 6,5 | 100 | - |

- лабораторные испытания на СКРН для эксплуатации в среде, содержащей H2S должны проводиться в соответствии с Таблицей 11.

Таблица 11

Лабораторные испытания на СКРН для эксплуатации в среде, содержащей H2S

| № П/П | ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | МОДЕЛЬНЫЙ РАСТВОР | ПРИЛОЖЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Для материалов, предназначенных для эксплуатации в области СКРН 1 (К1) | 5% NaCl + 0,4 % CH3COONa в дистиллированной воде. PH2S и pH в соответствии с областью СКРН 1 Таблица 10 настоящих Единых технических требований и рисунок 1 ГОСТ Р 53678-2009 | 72 % от минимально гарантированного предела текучести |
| 2 | Для материалов, предназначенных для эксплуатации в области СКРН 2 (К2) | 5% NaCl + 0,4 % CH3COONa в дистиллированной воде. PH2S и pH в соответствии с областью СКРН 2 Таблица 10 настоящих Единых технических требований и рисунок 1 ГОСТ Р 53678-2009 | 72 % от минимально гарантированного предела текучести |
| 3 | Для материалов, предназначенных для эксплуатации в других областях СКРН (К3) | 5% NaCl + 0,5 % CH3COOH в соответствии с NACE ТM0177 (Среда А) | 72 % от минимально гарантированного предела текучести |

Примечания:

- положительные результаты испытаний на СКРН для рабочих сред К3, распространяются также на области применения с рабочими средами К2 и К1.

- положительные результаты испытаний на СКРН для рабочих сред К2, распространяются также на область применения с рабочей средой К1.

- в заключении должны быть перечислены все рабочие среды (К) для которых допустимо применение данного материала, в соответствии с примечаниями 1 и 2.

- испытание для оценки стойкости металла к водородному растрескиванию должно соответствовать критериям приемки, каждый коэффициент которых представляет собой максимальное допустимое среднее значение для трех сечений образца при испытании в соответствии с требованиями п. 4.2.17 СТ ЦКБА 052-2008:

- коэффициент длины трещин (CLR)≤15 %;

- коэффициент толщины трещин (CTR)≤5 %;

- коэффициент чувствительности к растрескиванию (CSR)≤2 %.

Поковки и штамповки с уровнем содержания серы менее 0,025 %, а также отливки на стойкость к водородному растрескиванию не испытываются.

Рабочие среды, в зависимости от содержания агрессивных сред К0-К3, А, даны в условном обозначении раздела 5 настоящих Единых технических требований, для подбора заводом-изготовителем материала для изготовления основных деталей корпуса задвижки.

Задвижки клиновые, изготовленные из коррозионностойких материалов, должны обеспечивать работоспособность в средах с заявленной коррозионной активностью, в течение нормативного срока эксплуатации.

    - ТРЕБОВАНИЯ К КЛИНОВОМУ ЗАПИРАЮЩЕМУ ЭЛЕМЕНТУ (ЗАТВОРУ)

К задвижкам клиновым относят запорные устройства, в которых проход перекрывается поступательным перемещением затвора в направлении, перпендикулярном движению потока транспортируемой среды.

К клиновым задвижкам относятся задвижки с клиновым запирающим элементом.

Выбор типа клинового запирающего элемента (затвора) по конструктивному исполнению в зависимости от величины номинального давления указан в Таблице 12.

Таблица 12

Тип клинового запирающего элемента (затвора) в зависимости
от величины номинального давления

| № П/П | ТИП КЛИНОВОГО ЗАПИРАЮЩЕГО ЭЛЕМЕНТА (ЗАТВОРА) | РN, МПа (кгс/cм2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1,6 (16) | 2,5 (25) | 4,0 (40) | 6,3 (63) | 10,0 (100) | 16,0 (160) | 20,0 (200) | 25,0 (250) | 32,0 (320) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Цельный (жесткий) клин | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 2 | Цельный (упругий) клин | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 3 | Составной клин | + | + | + | - | - | - | - | - | - |

Тип конструктивного исполнения перемещения затвора – с выдвижным шпинделем.

Конструкция проточной части задвижки клиновой – полнопроходная, направление движения транспортируемой среды – двухстороннее.

Минимальный диаметр проходного сечения седла полнопроходной задвижки должен обеспечивать проход средств очистки и диагностики с размером минимального диаметра не менее, указанного в ГОСТ 5762, с учетом величины условного давления.

При установке запирающего элемента (затвора) задвижки в положение «открыто», выступающих частей конструкции задвижки в проходном сечение седла, не допускается.

Положение запорного органа задвижки при эксплуатации: полностью «открыто» или полностью «закрыто».

Тип уплотнения в затворе: «металл по металлу».

Материал уплотнительных поверхностей деталей узла затвора должен обладать износостойкостью, обеспечивающей ресурсные показатели надежности задвижек клиновых.

    - ТРЕБОВАНИЯ К КОРПУСНЫМ ДЕТАЛЯМ

Корпусные детали задвижки клиновой по основному разъему «корпус – крышка» должна выполняться: с фланцевым соединением.

Конструкции разъемных соединений задвижки клиновой должны обеспечивать взаимозаменяемость сопрягаемых деталей без механической доработки.

Разъем «корпус-крышка» должен иметь уплотнения из материалов, работоспособных во всем интервале температур рабочей среды и окружающего воздуха:

- рекомендации по выбору основного уплотнения в зависимости от содержания в рабочей среде токсичных (вредных) и пожаровзрывоопасных веществ согласно 
ГОСТ 33259 и ГОСТ 32569.

Уплотнение разъема «корпус-крышка» должно обеспечивать герметичность в течение назначенного срока службы (ресурса) выемных частей.

Задвижка клиновая может по типу формообразования корпусных деталей изготавливаться следующих вариантов:

- литая задвижка:

- литая задвижка выполняется из полностью литого корпуса (совместно с днищем) и литой крышки с фланцем основного разъема.

- кованая задвижка:

- кованая задвижка имеет кованую крестовину корпуса с фланцем основного разъема с приваренным штампованным днищем и кованую крышку с фланцем основного разъема.

- комбинированная задвижка:

- литосварная:

- литосварная задвижка имеет литую крестовину корпуса с приварным к ней литым днищем и литой крышкой с фланцем основного разъема.

- литоштампосварная:

- литоштампосварная задвижка имеет литую крестовину корпуса, к которой приварены штампованное днище и фланец основного разъема из поковки, и штампованную крышку с приварным фланцем основного разъема из поковки.

    - ТРЕБОВАНИЮ ПО ПРИСОЕДИНЕНИЮ ЗАДВИЖКИ КЛИНОВОЙ К ТРУБОПРОВОДУ

Тип присоединения задвижки клиновой к трубопроводу:

- муфтовое;

- фланцевое;

- фланцевое, с заглушкой поворотной в соответствии с АТК 26-18-5, Т-ММ-25-01-06;

- с концами под приварку.

Поставка фланцевых задвижек клиновых с приварными катушками имеющее внутреннее АКП могут поставляться только для монтажа на трубопровод с внутренним АКП.

    - ТРЕБОВАНИЯ К ЗАДВИЖКАМ КЛИНОВЫМ С МУФТОВЫМ ПРИСОЕДИНЕНИЕМ

Строительная длина задвижки клиновой с муфтовым присоединением должна соответствовать документации завода-изготовителя.

Задвижка клиновая муфтовая может изготавливаться со следующими резьбами:

- трубная цилиндрическая резьба по ГОСТ 6357 – обозначение G;

- коническая резьба по ГОСТ 6211 – обозначение Rc;

- коническая дюймовая резьба по ГОСТ 6111 – обозначение К.

    - ТРЕБОВАНИЯ К ЗАДВИЖКАМ КЛИНОВЫМ С ФЛАНЦЕВЫМ ПРИСОЕДИНЕНИЕМ

Строительные длины задвижек клиновых с фланцевым присоединением указаны в  
Таблицах 13, 14, 15 и соответствуют одному из рядов по ГОСТ 3706.

Таблица 13

Строительные длины задвижек клиновых с фланцевым присоединением
на номинальные диаметры DN 10-150

| № П/П | РN, МПА (КГС/CМ2) | строительная длина задвижек клиновых с фланцевым присоединением L, мм для DN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | DN10 | DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN65* | DN80 | DN100 | DN125* | DN150 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 1,6 (16) | 102 | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 250 | 190 | 280 | 300 | 254 | 350 |
| 2 | 2,5 (25) | - | 140 | 152 | 165 | 178 | 190 | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 |
| 3 | 4,0 (40) | - | 140 | 152 | 165 | 178 | 190 | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 |
| 4 | 6,3(63)-10(100) | - | 152 | 178 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 |
| 5 | 16,0 (160) | - | 216 | 229 | 254 | 280 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 |
| 6 | 20,0 (200) | - | - | - | - | - | - | 350 | 419 | 470 | 550 | 650 | 750 |
| 7 | 25,0 (250) | - | - | - | - | - | - | 350 | 419 | 470 | 550 | 650 | 750 |

Таблица 14

Строительные длины задвижек клиновых с фланцевым присоединением
на номинальные диаметры DN 200-1400

| № П/П | РN, МПА (КГС/CМ2) | строительная длина задвижек клиновых с фланцевым присоединением L, мм для DN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | DN200 | DN250 | DN300 | DN350* | DN400 | DN450* | DN500 | DN600 | DN700 | DN800 | DN1000 | DN1200 | DN1400 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | 1,6 (16) | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 532 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1900 |
| 2 | 2,5 (25) | 419 | 457 | 502 | 550 | 838 | 914 | 991 | 1143 | 1346 | 1000 | 1981 | - | - |
| 3 | 4,0 (40) | 419 | 457 | 502 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | 1550 | 1750 | 2150 | - | - |
| 4 | 6,3(63)-10(100) | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | 1092 | 1194 | 1397 | - | - | - | - | - |
| 5 | 16,0 (160) | 660 | 787 | 838 | 1029 | 1130 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 20,0 (200) | 832 | 991 | 1130 | 1257 | 1384 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 25,0 (250) | 832 | 991 | 1130 | 1257 | 1384 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Примечание: *задвижки клиновые DN 65, 125, 350, 450 при новом проектировании не применять.

Строительные длины задвижек клиновых с фланцевым присоединением PN 32,0 в сборе с элементами уплотнений, крепежа и присоединяемыми  ответными фланцами под приварку к трубопроводу указаны в Таблице 15.

Таблица 15

Строительные длины задвижек с фланцевым 
присоединением на номинальные диаметры DN 50-300

| № П/П | РN, МПА (КГС/CМ2) | СТРОИТЕЛЬНАЯ ДЛИНА ЗАДВИЖЕК КЛИНОВЫХ С ФЛАНЦЕВЫМ ПРИСОЕДИНЕНИЕМ L, ММ ДЛЯ DN |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | DN50 | DN80 | DN100 | DN150 | DN200 | DN250 | DN300 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 32,0 (320) | 620 | 682 | 770 | 990 | 1166 | 1330 | 1532 |

    - ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНЕНИЮ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ФЛАНЦЕВ

На трубопроводах, транспортирующих вещества групп А и Б технологических объектов 
I категории взрывоопасности, не применять фланцевые соединения задвижки клиновой с соединительным выступом исполнения «В» по ГОСТ 33259, за исключением случаев применения спирально-навитых прокладок с ограничительными кольцами, согласно требований руководства по безопасности «Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов», утверждённого приказом Ростехнадзора от 27.12.2012 № 784.

Фланцы задвижек клиновых и присоединяемые ответные фланцы PN от 1,6 МПа (16 кгс/см²) до 20,0 МПа (200 кгс/см²) исполнение, размеры уплотнительной поверхности E, F, J и габаритные размеры фланцев должны соответствовать ГОСТ 33259.

Исполнение уплотнительных поверхностей для фланцев PN 25,0 МПа (250 кгс/см2), 
32,0 МПа (320 кгс/см²) по ГОСТ 28919 с параметрами фланцевого соединения PN 35,0 МПа (350 кгс/см2) тип 1 исполнение 1.

Отклонения от параллельности и перпендикулярности (относительно оси корпуса) уплотнительных (присоединительных) поверхностей фланцев задвижки клиновой должны соответствовать требованиям ГОСТ 5762.

Исполнения уплотнительных поверхностей фланцев задвижки клиновой и присоединительных фланцев трубопровода/изделия приведены в Таблице 16.

Таблица 16

Выбор исполнения уплотнительной поверхности фланцев задвижки клиновой
и присоединяемых фланцев трубопровода

| № П/П | РN, МПА (КГС/CМ2) | ИСПОЛНЕНИЕ уплотнительной поверхности |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ФЛАНЕЦ задвижки | ФЛАНЕЦ трубопровода/ изделия присоединяемый |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | До 6,3 (63) для всех сред в соответствии с Таблицей 4 настоящих Единых технических требований | Исполнение F (впадина) (тип 21 по ГОСТ 33259) | Исполнение Е (выступ) (тип 11 по ГОСТ 33259) |
| 2 | От 6,3 (63) до 20,0 (200) включительно от DN 50 до DN 200 для всех сред в соответствии с Таблицей 4 настоящих Единых технических требований | Исполнение J (под прокладку овального или восьмиугольного сечения) (тип 21 по ГОСТ 33259) | Исполнение J (под прокладку овального или восьмиугольного сечения) (тип 11 по ГОСТ 33259) |
| 3 | От 6,3 (63) до 16,0 (160) включительно от DN 250 до DN 400 для всех сред в соответствии с Таблицей 4 настоящих Единых технических требований |  |  |
| 4 | Для 6,3 (63) от DN 450 до DN 1200 включительно для всех сред в соответствии с Таблицей 4 настоящих Единых технических требований | Исполнение F (впадина) (тип 21 по ГОСТ 33259) | Исполнение Е (выступ) (тип 11 по ГОСТ 33259) |
| 5 | Для 25,0 (250); 32,0 (320) для всех сред в соответствии с Таблицей 4 настоящих Единых технических требований | Исполнение уплотнительной поверхности под прокладку восьмиугольного сечения (исполнение 1 для фланцевого соединения типа 1 ГОСТ 28919 для рабочего давления 35 МПа (350 кгс/см²) |  |

Задвижки клиновые с PN 25,0 МПа (250 кгс/см2), 32,0 МПа (320 кгс/см²) должны комплектоваться фланцами по ГОСТ 28919 типа 1 исполнения 1 для давления 35 МПа 
(350 кгс/см²).

    - ТРЕБОВАНИЯ К ОТВЕТНЫМ ФЛАНЦАМ

Материал ответных фланцев задвижки клиновой выбирается с учетом условий эксплуатации: рабочего давления, температуры и характеристики рабочей и окружающей среды, коррозионных свойств, класса прочности присоединяемого трубопровода и оборудования.

Материалы для изготовления ответных фланцев задвижки клиновой должны соответствовать Таблице 11 ГОСТ 33259-2015, ГОСТ 33260.

Химический состав металла ответных фланцев в зависимости от группы прочности должен соответствовать Таблице 17.

Таблица 17

Химический состав металла ответных фланцев в зависимости от группы прочности

| КЛАСС ПРОЧНОСТИ | МАССОВАЯ ДОЛЯ ЭЛЕМЕНТОВ ПО АНАЛИЗУ ПЛАВКИ И ИЗДЕЛИЯ, %, НЕ БОЛЕЕ |  |  |  |  |  |  |  | ВРЕМЕННОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ РАЗРЫВУ, Н/ММ2 (КГС/ММ2) | ПРЕДЕЛ ТЕКУЧЕСТИ, Н/ММ2 (КГС/ММ2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С | Si | Mn | P | S | V | Nb | Ti |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| К42 | 0,24 | 0,40 | 1,20 | 0,025 | 0,015 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 412 (42) | 245 (25) |
| К48 | 0,24 | 0,45 | 1,40 | 0,025 | 0,015 | 0,10 | 0,05 | 0,04 | 471 (48) | 295 (30) |
| К50 | 0,24 | 0,45 | 1,40 | 0,025 | 0,015 | 0,10 | 0,05 | 0,04 | 485 (50) | 343 (35) |
| К52 | 0,24 | 0,45 | 1,40 | 0,025 | 0,015 | 0,10 | 0,05 | 0,04 | 510 (52) | 353 (36) |
| К55, К56 | 0,18 | 0,45 | 1,70 | 0,025 | 0,015 | 0,10 | 0,05 | 0,04 | 539 (55) | 372 (38) |
| К60 | 0,18 | 0,45 | 1,80 | 0,025 | 0,015 | 0,10 | 0,05 | 0,04 | 588 (60) | 412 (42) |

Для труб групп прочности К42, К46, К48, К50 массовая доля меди должна быть не более 
0,50 %, никеля не более 0,30 %, хрома не более 0,30 %, молибдена не более 0,15 %.

Для труб групп прочности К52, К55, К56, К60 массовая доля меди должна быть не более 
0,50 %, никеля не более 1,00%, хрома не более 0,50 %, молибдена не более 0,50 %.

Суммарное содержание ванадия, титана и ниобия должно быть не более 0,15 %.

В случае использования в качестве модифицирующего элемента кальция, отношение содержания кальция к содержанию серы в стали должно быть не менее 1,0. Общее содержание кальция в стали не более 0,006 %. При использовании нескольких модифицирующих элементов соотношение содержания серы и модифицирующих элементов оговаривается отдельно.

Эквивалент углерода (Сэкв) для ответных фланцев с массовой долей углерода в стали по анализу изделия, превышающей 0,12 % (Сэкв >0,12%), определяется по формуле:

(5)

Для ответных фланцев с массовой долей углерода в стали по анализу изделия, не превышающей 0,12 %, углеродный эквивалент (Рсм ≤0,12%) должен быть рассчитан по следующей формуле:

,			(6)

Значение Сэкв для присоединяемых ответных фланцев задвижки клиновой к трубопроводу для климатического исполнения:

- У – не более 0,43 %;

- ХЛ – не более 0,41%.

Метод и технологию производства присоединяемых ответных фланцев к фланцам задвижки клиновой определяет завод-изготовитель задвижек. Рекомендуется изготавливать фланцы стальные приварные встык из поковок, штамповок или бандажных заготовок.

Механические характеристики и химический состав материалов для присоединяемых ответных фланцев к фланцам задвижки клиновой должны быть подтверждены сертификатами завода-изготовителя металла.

Требования к испытаниям и значение ударной вязкости для фланцевых и крепежных деталей, температура испытаний, должны соответствовать разделу 7 ГОСТ 33259-2015.

Испытания на ударный изгиб на образцах предлагаемого материала ответного фланца, присоединяемого к фланцам задвижки клиновой следует проводить с концентратором вида V по ГОСТ 9454. Величина ударной вязкости должна быть не менее 24,5 Дж/см2 
(2,5 кгс*м/см²) при температурах минус 40 °С (для климатического исполнения У) и 
минус 60 °С (для климатического исполнения ХЛ).

Толщина стенки ответных фланцев задвижки клиновой, должна быть не меньше толщины стенки трубы.

Разделку кромок присоединительного конца ответного фланца задвижки клиновой выполнять с учетом требований ГОСТ 16037, ГОСТ 33259 или требований КД завода-изготовителя задвижек в зависимости от наружного диаметра и толщины стенки присоединяемого трубопровода.

Наличие на уплотнительных поверхностях присоединяемых ответных фланцев к фланцам задвижки клиновой вмятин, механических повреждений не допускается.

Присоединяемые ответные фланцы задвижки клиновой должны выдерживать испытание давлением на прочность в составе трубопровода или оборудования, присоединительным элементом которого они являются. Давление испытания (пробное давление) – должно соответствовать ГОСТ 356.

Присоединяемые ответные фланцы к фланцам задвижки клиновой должны изготавливаться методами, обеспечивающими соблюдение геометрических размеров и механических свойств в соответствии с выбранными типами фланцев, группой контроля по Таблице 13 
ГОСТ 33259-2015.

Материалы, применяемые для изготовления ответных фланцев задвижки клиновой, а также покупные изделия должны иметь маркировку в соответствии с ГОСТ 33259 и сертификат 
завода-изготовителя. При отсутствии сертификатов на материал ответных фланцев завод-изготовитель должен провести аттестацию материала в специализированной организации, лаборатория которой аккредитована и соответствует требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025 и составить сертификат на них. Использование материалов, поступивших без сертификата, для изготовления ответных фланцев задвижки клиновой не допускается.

Применение присоединяемых ответных фланцев задвижки клиновой, изготовленных из других материалов, в том числе импортных марок материалов или полуфабрикатов зарубежных изготовителей, может рассматриваться только после предоставления согласования от специализированной организации, лаборатория которой аккредитована и соответствует требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025. От специализированной организации должны быть получены фактические исследования предлагаемых марок материала по химическому составу, по механическим и вязкопластическим свойствам с подтверждением требований, установленных настоящими Едиными техническими требованиями.

4.3.9.1. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ПОСТАВКИ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ С ПРИВАРНЫМИ КАТУШКАМИ С ВНУТРЕННИМ АНТИКОРРОЗИОННЫМ ПОКРЫТИЕМ

Ответные фланцы с приварными катушками и внутренним заводским антикоррозионным покрытием должны поставляться только для установки на трубы с внутренним покрытием, для чего, в соответствии с разделом 5 настоящих Единых технических требований, в условном обозначении необходимо указать параметр «ФП».

Длина катушки должна приниматься в зависимости от диаметра трубопровода:

- до DN 150 длина катушки 150 мм;

- от DN 200 до DN 250 длина катушки 250 мм;

- от DN 300 длина катушки 300 мм.

Приварные катушки должны соответствовать требованиям подраздела 4.8 
ГОСТ 33852-2016.

Требования к антикоррозионному покрытию в соответствии с Таблицей 4 ГОСТ 31445-2012.

Показатели качества покрытий при приемо-сдаточных испытаний ответных фланцев с приварными катушками  должны соответствовать одному из вариантов Таблицы 18.

Таблица 18

Показатели качества покрытий при приемо-сдаточных

испытаний ответных фланцев с приварной катушкой

| № П/П | ВИД ПОКРЫТИЯ | ПАРАМЕТР ПОКРЫТИЯ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ТОЛЩИНА, ММ | СПЛОШНОСТЬ, КВ/ММ | АДГЕЗИЯ ПО 20ОС | УДАРНАЯ ПРОЧНОСТЬ, ДЖ/ММ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Полиуретановое жидкое | 1,50-2,00 | 5,0 | 35 | 12,5 |
| 2 | Эпоксидное порошковое | 0,35 | 5,0 | 35 | 5,0 |
| 3 | Эпоксидное жидкое | 0,35 | 5,0 | 5 | 5,0 |

Шероховатость покрытия не более 13 мкм.

Конец приварной катушки для соединения с трубопроводом должен быть не изолирован. Длина неизолированного участка должна составлять (40±10) мм.

    - ТРЕБОВАНИЯ К ПРОКЛАДОЧНЫМ МАТЕРИАЛАМ ДЛЯ УПЛОТНЕНИЯ ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ

Прокладки и прокладочные материалы для уплотнения фланцевых соединений задвижки клиновой с фланцами присоединяемого трубопровода в целях безопасности выбирать в зависимости от транспортируемой среды и ее рабочих параметров в соответствии с проектной и НД РФ.

Фланцевые соединения задвижки клиновой с фланцами присоединяемого трубопровода комплектуются:

- прокладками по ГОСТ 15180 для уплотнительной поверхности исполнения «E», «F» по ГОСТ 33259 в соответствии с Таблицей 16 настоящих Единых технических требований;

- прокладками овального или восьмиугольного сечения по ГОСТ 34655 или 
ОСТ 26-01-42 для уплотнительных поверхностей исполнения «J» по ГОСТ 33259, ГОСТ 28919 в соответствии с Таблицей 16 настоящих Единых технических требований.

    - ТРЕБОВАНИЯ К КРЕПЕЖНЫМ ДЕТАЛЯМ

Для соединения фланцев задвижек клиновых и фланцев присоединяемых трубопроводов независимо от величины давления и климатического исполнения, указанных в настоящих Единых технических требованиях применять шпильки.

Крепежные детали для соединений фланцев задвижек клиновой и фланцев присоединяемых трубопроводов изготавливать с учетом требований ГОСТ 1759.0, ГОСТ 11447, ГОСТ 10494, ГОСТ 10495, ГОСТ 9.303, ОСТ 26-2043, СТ ЦКБА 012, возможно и по КД.

Технические требования к крепежным деталям по ГОСТ 20700, ГОСТ 23304.

Шпильки и гайки следует изготовлять из сортового проката и поковок. Заготовки для крепежных деталей подвергать термической обработке. Изготовление крепежных деталей из кипящей, полуспокойной и автоматной сталей запрещено.

Материалы для изготовления крепежных изделий должны соответствовать Таблице 12 
ГОСТ 33259-2015, ГОСТ 33260, СТ ЦКБА 012.

Метод и технологию производства крепежных деталей определяет завод-изготовитель задвижек.

Материалы крепежных деталей должны выбираться с коэффициентом линейного расширения, близким по значению коэффициенту линейного расширения материала присоединительного фланца трубопровода. Разница в значениях коэффициентов линейного расширения не должна превышать 12 %.

Изготовление резьбы накаткой не допускается в следующих случаях:

- на крепеже задвижки в сероводородном исполнении с PH2S ≥ 0,3кПа;

- на крепеже, работающем в контакте с коррозионно-активной средой.

Гайки и шпильки для соединений фланцев задвижек и присоединительных фланцев трубопроводов, работающих под давлением, необходимо изготавливать из сталей с разной твердостью. Твердость гаек должна быть ниже твердости шпилек не менее чем на 12 НВ в соответствии с ГОСТ 20700.

Проверка резьбы шпилек и гаек проводится внешним осмотром, измерением средствами измерений и резьбовыми шаблонами. Не допускается на резьбе крепежных изделий наличие острых выступов металла (заусенец) и забоин. Разрывы ниток резьбы на шпильках и гайках не допускаются.

Материалы, применяемые для изготовления крепежных изделий для соединения фланцев, а также покупные изделия должны иметь маркировку в соответствии с НД РФ и сертификат завода-изготовителя. При отсутствии сертификатов на материал крепежных деталей завод-изготовитель задвижек для соединения фланцев должен провести аттестацию материала в специализированной организации, лаборатория которой аккредитована и соответствует требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025, и составить сертификат на них. Использование материалов, поступивших без сертификата, для изготовления крепежных изделий для соединения фланцев не допускается.

Применение крепежных деталей, изготовленных из других материалов, в том числе импортных марок материалов или полуфабрикатов зарубежных изготовителей, может рассматриваться только после предоставления согласования от специализированной организации, лаборатория которой аккредитована и соответствует требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025. От специализированной организации должны быть получены фактические исследования предлагаемых марок материала по химическому составу, по механическим и вязкопластическим свойствам, в том числе результаты инструментально-измерительного контроля, с подтверждением требований к крепежным деталям, установленных настоящими Едиными техническими требованиями.

    - ТРЕБОВАНИЯ К СБОРКЕ ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ

При сборке задвижки клиновой фланцевой необходимо выполнить следующие требования:

- длину шпилек выбрать так, чтобы выступание шпильки из гайки в резьбовом соединении было не менее одного шага резьбы;

- диаметр отверстия прокладки не должен быть меньше внутреннего диаметра трубы и должен соответствовать внутреннему диаметру уплотнительной поверхности фланца.

Перед началом сборки задвижки клиновой фланцевой к фланцам присоединяемого трубопровода проверить:

- резьбу шпилек – прокручиванием гаек;

- геометрические размеры присоединительных, количество сборочных единиц и деталей (фланцев задвижки, фланцев присоединяемого трубопровода, крепежных деталей и прокладок).

Устранять зазоры, отклонение от параллельности и перпендикулярности (относительно оси корпуса) уплотнительных (присоединительных) поверхностей фланцев задвижки и фланцев присоединяемых трубопроводов путем натяжения трубопроводов не допускается.

При сборке фланцевых соединений задвижки клиновой контроль усилия затяжки крепежных деталей осуществлять с помощью специального инструмента.

    - ТРЕБОВАНИЯ К ЗАДВИЖКАМ КЛИНОВЫМ С КОНЦАМИ ПОД ПРИВАРКУ

Строительные длины задвижек клиновых с концами под приварку к трубопроводу приведены в Таблицах 19, 20, 21 настоящих Единых технических требований и соответствуют ряду по ГОСТ 3706.

Задвижки клиновые с концами по приварку и с приварными катушками имеющие внутреннее заводское антикоррозионное покрытие должны поставляться только для установки на трубы с внутренним покрытием, для чего, в соответствии с разделом 5 настоящих Единых технических требований, в условном обозначении указыватся параметр «СП».

Длина приварных катушек должна быть не менее:

- 250 мм – для задвижек DN ≤ 500;

- 400 мм – для задвижек DN > 500.

Требования к приварным катушкам в соответствии с п. 4.3.9.1 настоящих Единых технических требований.

Задвижки с приварными катушками имеющие внутреннее заводское антикоррозионное покрытие должны поставляться с приваренными на заводе-изготовителе катушками.

Таблица 19

Строительные длины задвижек клиновых с концами под приварку к трубопроводу
на номинальные диаметры DN 10-100

| № П/П | РN, МПА (КГС/CМ2) | строительная длина задвижек с концами под приварку к трубопроводу L, мм для DN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | DN10 | DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN65* | DN80 | DN100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 1,6 (16) – 2,5 (25) | 102 | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 250 | 270 | 280 | 300 |
| 2 | 4,0 (40) | - | 140 | 152 | 165 | 178 | 190 | 250 | 290 | 310 | 350 |
| 3 | 6,3 (63) | - | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 250 | 290 | 310 | 350 |
| 4 | 10,0 (100) | - | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 250 | 290 | 310 | 350 |
| 5 | 16,0 (160) | - | 216 | 229 | 254 | 280 | 305 | 216 | 254 | 305 | 356 |
| 6 | 20,0 (200) | - | 216 | 229 | 254 | 280 | 305 | 216 | 254 | 305 | 406 |
| 7 | 25,0 (250) | - | 216 | 229 | 254 | 280 | 305 | 216 | 254 | 305 | 406 |
| 8 | 32,0 (320) | - | 263 | 273 | 308 | 349 | 384 | 451 | 508 | 578 | 673 |

Таблица 20

Строительные длины задвижек клиновых с концами под приварку к трубопроводу
на номинальные диаметры DN 125-600

| № П/П | РN, МПА (КГС/CМ2) | строительная длина задвижек с концами под приварку к трубопроводу L, мм для DN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | DN125* | DN150 | DN200 | DN250 | DN300 | DN350* | DN400 | DN450* | DN500 | DN600 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 1,6 (16) – 2,5 (25) | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 660 | 700 | 800 |
| 2 | 4,0 (40) | 400 | 450 | 419 | 650 | 750 | 850 | 950 | 914 | 1050 | 1350 |
| 3 | 6,3 (63) | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 889 | 950 | 1092 | 1150 | 1350 |
| 4 | 10,0 (100) | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 889 | 950 | 1092 | 1150 | 1350 |
| 5 | 16 (160) | 525 | 508 | 660 | 787 | 914 | 1029 | 1092 | 1181 | 1283 | 1511 |
| 6 | 20 (200) | 650 | 559 | 711 | 864 | 991 | 1257 | 1194 | 1346 | 1473 | 1626 |
| 7 | 25 (250) | 650 | 559 | 711 | 864 | 991 | 1257 | 1194 | 1346 | 1473 | 1626 |
| 8 | 32,0 (320) | 650 | 914 | 1022 | 914 | 1041 | 1118 | - | 1397 | 1525 | 1829 |

Примечание: * Задвижки клиновые DN 65, 125, 350, 450  при новом проектировании не применять.

Таблица 21

Строительные длины задвижек клиновых с концами под приварку к трубопроводу
на номинальные диаметры DN 700-1000

| № П/П | РN, МПА (КГС/CМ2) | строительная длина задвижек с концами под приварку к трубопроводу L, мм для DN |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | DN700 | DN800 | DN900 | DN1000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 1,6 (16) – 2,5 (25) | 914 | 965 | 1026 | 1067 |
| 2 | 4,0 (40) | 1346 | - | 1727 | 1981 |
| 3 | 6,3 (63) – 10,0 (100) | 1549 | - | - | - |

    - ТРЕБОВАНИЯ К ПРИСОЕДИНЕНИЮ ЗАДВИЖЕК КЛИНОВЫХ С КОНЦАМИ ПОД ПРИВАРКУ С ТРУБОПРОВОДАМИ

Концевые участки задвижки (концы патрубков корпуса задвижки под приварку), предназначенные для сварного соединения с трубопроводами, должны удовлетворять следующим требованиям:

- толщина свариваемой кромки патрубков задвижки не превышает 1,5 толщины стенки стыкуемого с ней трубопровода;

- толщина стенки патрубков задвижки не менее толщины стенки стыкуемого с ней трубопровода;

- кромки патрубков задвижки под приварку должны быть специально подготовлены под размеры присоединяемого трубопровода в заводских условиях;

- отклонения от перпендикулярности, наружного диаметра, допуск на овальность, отклонение от прямолинейности концов патрубков задвижки должны соответствовать указанным значениям в Таблице 22.

Таблица 22

Значения отклонений концов патрубков задвижки под приварку для
задвижек клиновых приварных встык к трубопроводу

| № П/П | DN ЗАДВИЖКИ КЛИНОВОЙ | ПРЕДЕЛЬНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ ОТ НАРУЖНОГО ДИАМЕТРА* |  | ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПЕРПЕНДИКУЛЯРНОСТИ ТОРЦА ОТНОСИТЕЛЬНО ОБРАЗУЮЩЕЙ, ММ | ДОПУСК НА ОВАЛЬНОСТЬ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | В ТОРЦЕВОМ СЕЧЕНИИ (РАЗДЕЛКА КРОМКИ ПОД ПРИВАРКУ), ММ | в неторцевом сечении, мм |  | В ТОРЦЕВОМ СЕЧЕНИИ (РАЗДЕЛКА КРОМКИ ПОД ПРИВАРКУ), НЕ БОЛЕЕ, ММ | в неторцевом сечении, не более |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ≤ 50 | ±0,5 | ±1,3 | 1,0 | Овальность не должна выводить размеры патрубков за предельные отклонения по диаметру |  |
| 2 | 80-100 | ±1,0 |  |  |  |  |
| 3 | 150 | ±1,5 | ±1,5 |  |  |  |
| 4 | 200-250 | ±2,0 | ±2,0 | 1,0 |  |  |
| 5 | 300-400 | ±3,0 | ±3,0 | 1,5 |  |  |
| 6 | 500-600 | ±3,0 | ±1,0% величины диаметра | 1,6 | 1 % для соединения с трубой с толщиной стенки менее 20 мм или 0,8% для соединения с трубой с толщиной стенки 20 мм и более, но не более 6 мм ** | 2 % величины диаметра |
| 7 | 700-1200 | ±3,5 |  |  |  |  |

Примечание:

* Отклонение наружного диаметра катушек для задвижек от DN 500 до DN 1200 допускается контролировать через измерение периметра.

**Разность наибольшего и наименьшего диаметров.

    - ТРЕБОВАНИЯ К ТИПУ УПРАВЛЕНИЯ

Для управления задвижкой клиновой в зависимости от типоразмера применяются следующие типы приводных устройств:

- ручные приводы без механического редуктора – управление маховиком;

- ручные приводы с механическим редуктором – управление маховиком;

- многооборотные ЭП.

Требования к виду ручного управления задвижкой клиновой в зависимости от величины PN и DN указаны в Таблице 23.

Таблица 23

Вид ручного управления задвижкой клиновой
в зависимости от величины PN и DN

| ВИД РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ | РN, МПА (КГС/CМ2) | DN |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| МАХОВИК | 1,6 (16,0) | 10; 15; 20; 25; 32; 40; 50; 80; 100; 150; 200; 250 |
|  | 2,5 (25,0) |  |
|  | 4,0 (40,0) | 10; 15; 20; 25; 32; 40; 50; 80; 100; 150; 200 |
|  | 6,3 (63,0) |  |
|  | 10,0(100,0) | 10; 15; 20; 25; 32; 40; 50; 80; 100; 150 |
|  | 16,0 (160,0) | 10; 15; 20; 25; 32; 40; 50; 80; 100 |
|  | 20,0 (200,0) |  |
|  | 25,0 (250,0) |  |
|  | 32,0 (320,0) |  |
| РЕДУКТОР | 1,6 (16,0) | 300; 350; 400; 500; 600; 700; 800; 1000; 1200; 1400 |
|  | 2,5 (25,0) | 300; 350; 400; 500; 600; 700; 800; 1000 |
|  | 4,0 (40,0) | 250; 300; 350; 400; 500; 600; 700 |
|  | 6,3 (63,0) |  |
|  | 10,0(100,0) | 200; 250; 300; 350; 400 |
|  | 16,0 (160,0) | 150; 200; 250; 300; 350; 400 |
|  | 20,0 (200,0) |  |
|  | 25,0 (250,0) |  |
|  | 32,0 (320,0) |  |

Для задвижек клиновых с видом ручного управления с помощью маховика предусмотреть обод маховика в форме замкнутой окружности. Размеры маховиков управления должны соответствовать ГОСТ 21752.

Максимальные значения крутящих моментов маховиков управления задвижкой клиновой должны соответствовать СТ ЦКБА 072.

Вращение маховика задвижки должно соответствовать:

- по часовой стрелке – закрытию задвижки;

- против часовой стрелки – открытию задвижки.

На маховиках управления арматурой должна быть нанесена хорошо видимая маркировка стрелки и надписи, указывающие направление вращения на открытие и закрытие задвижки со следующими условными обозначениями «О», «З» или «откр», «закр» или «открыть», «Закрыть».

Маркировка обозначениями «О», «З» или «откр», «закр» или «Открыть», «Закрыть», а также стрелки направления вращения должны быть выполнены на штурвале методом литья или штамповкой (сваркой) объемным способом, допускается установка пластины с соответствующими объемными обозначениями.

Рекомендуемые размеры положения шпинделя штока (от горизонтальной оси задвижки клиновой до торца шпинделя штока) при ручном управлении маховиком в положении запирающего органа (затвора) «закрыто» указаны в Таблице 24.

Таблица 24

Рекомендуемые размеры от горизонтальной оси задвижки до наружного
торца шпинделя в положении «закрыто» при ручном управлении
задвижкой клиновой маховиком

| № П/П | РN, МПа (кгс/cМ2) | РЕКОМЕДУЕМЫЕ РАЗМЕРЫ ОТ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ОСИ ЗАДВИЖКИ ДО НАРУЖНОГО ТОРЦА ШПИНДЕЛЯ В ПОЛОЖЕНИИ «ЗАКРЫТО» ПРИ DN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | DN50 |  | DN80 |  | DN100 |  | DN150 |  | DN200 |  | DN250 |  |
|  |  | МИНИМАЛЬНЫЙ | МАКСИМАЛЬНЫЙ | МИНИМАЛЬНЫЙ | МАКСИМАЛЬНЫЙ | МИНИМАЛЬНЫЙ | МАКСИМАЛЬНЫЙ | МИНИМАЛЬНЫЙ | МАКСИМАЛЬНЫЙ | МИНИМАЛЬНЫЙ | МАКСИМАЛЬНЫЙ | МИНИМАЛЬНЫЙ | МАКСИМАЛЬНЫЙ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 1,6 (16,0) | 280 | 350 | 370 | 450 | 430 | 540 | 610 | 755 | 750 | 860 | 950 | 1080 |
| 2 | 2,5 (25,0) | 320 | 390 | 400 | 480 | 450 | 550 | 645 | 760 | 750 | 860 | 950 | 1080 |
| 3 | 4,0 (40,0) | 320 | 390 | 400 | 480 | 450 | 550 | 645 | 760 | 750 | 865 | - |  |
| 4 | 6,3 (63,0) | 350 | 500 | 450 | 600 | 550 | 700 | 650 | 900 | 860 | 1100 | - |  |
| 5 | 10,0 (100,0) | 400 | 550 | 500 | 650 | 560 | 750 | 710 | 950 | - |  | - |  |
| 6 | 16,0 (160,0) ÷ 25,0 (250,0) | 400 | 550 | 500 | 650 | 600 | 750 | - |  | - |  | - |  |
| 7 | 32,0 (320,0) | 500 | 680 | 600 | 750 | 650 | 800 | - |  | - |  | - |  |

Примечание:

Рекомендуемые размеры от горизонтальной оси задвижки до наружного торца шпинделя в положении «закрыто» при ручном управлении задвижкой клиновой маховиком DN<50, 125, 350,450 по КД завода-изготовителя.

Рекомендуемые размеры вылета стойки шпинделя штока под установку редуктора или ЭП (размеры от горизонтальной оси задвижки до торца посадочной поверхности фланца редуктора/ЭП) при управлении задвижкой клиновой редуктором/ ЭП указаны в Таблицах 25, 26, 27.

Таблица 25

Рекомендуемые размеры от горизонтальной оси задвижки до торца
посадочной поверхности фланца ЭП при управлении
задвижкой клиновой ЭП

| № П/П | РN, МПА (КГС/CМ2) | РЕКОМЕДУЕМЫЕ РАЗМЕРЫ ОТ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ОСИ ЗАДВИЖКИ ДО ТОРЦА ПОСАДОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФЛАНЦА ЭП ПРИ DN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | DN50 |  | DN80 |  | DN100 |  | DN150 |  | DN200 |  | DN250 |  |
|  |  | МИНИМАЛЬНЫЙ | МАКСИМАЛЬНЫЙ | МИНИМАЛЬНЫЙ | МАКСИМАЛЬНЫЙ | МИНИМАЛЬНЫЙ | МАКСИМАЛЬНЫЙ | МИНИМАЛЬНЫЙ | МАКСИМАЛЬНЫЙ | МИНИМАЛЬНЫЙ | МАКСИМАЛЬНЫЙ | МИНИМАЛЬНЫЙ | МАКСИМАЛЬНЫЙ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 1,6 (16,0) | 280 | 350 | 370 | 450 | 430 | 530 | 650 | 750 | 750 | 850 | 950 | 1050 |
| 2 | 2,5 (25,0) | 320 | 390 | 400 | 480 | 430 | 550 | 650 | 750 | 750 | 850 | 950 | 1050 |
| 3 | 4,0 (40,0) | 320 | 390 | 400 | 480 | 440 | 550 | 650 | 750 | 750 | 850 | - |  |
| 4 | 6,3 (63,0) | 350 | 500 | 380 | 600 | 550 | 700 | 750 | 900 | 830 | 1100 | - |  |
| 5 | 10,0 (100,0) | 400 | 550 | 380 | 650 | 600 | 750 | 750 | 900 | - |  | - |  |
| 6 | 16,0 (160,0) ÷ 25,0 (250,0) | 400 | 550 | 390 | 650 | 600 | 750 | - |  | - |  | - |  |
| 7 | 32,0 (320,0) | 500 | 650 | 600 | 790 | 650 | 800 | - |  | - |  | - |  |

Примечание:

Допустимые размеры от горизонтальной оси задвижки до торца посадочной поверхности фланца ЭП при управлении задвижкой клиновой ЭП DN<50, 125, 450 по КД завода-изготовителя.

Таблица 26

Рекомендуемые размеры от горизонтальной оси задвижки до торца посадочной
поверхности фланца редуктора/ЭП при управлении задвижкой
клиновой редуктором/ЭП

| № П/П | РN, МПА (КГС/CМ2) | РЕКОМЕДУЕМЫЕ РАЗМЕРЫ ОТ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ОСИ ЗАДВИЖКИ ДО ТОРЦА ПОСАДОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФЛАНЦА РЕДУКТОРА/ЭП ПРИ DN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | DN150 |  | DN200 |  | DN250 |  | DN300 |  | DN400 |  |
|  |  | МИНИМАЛЬНЫЙ | МАКСИМАЛЬНЫЙ | МИНИМАЛЬНЫЙ | МАКСИМАЛЬНЫЙ | МИНИМАЛЬНЫЙ | МАКСИМАЛЬНЫЙ | МИНИМАЛЬНЫЙ | МАКСИМАЛЬНЫЙ | МИНИМАЛЬНЫЙ | МАКСИМАЛЬНЫЙ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 1,6 (16,0) | - |  | - |  | - |  | 1080 | 1250 | 1400 | 1560 |
| 2 | 2,5 (25,0) | - |  | - |  | - |  | 1100 | 1250 | 1400 | 1560 |
| 3 | 4,0 (40,0) | - |  | - |  | 950 | 1100 | 1100 | 1250 | 1450 | 1650 |
| 4 | 6,3 (63,0) | - |  | - |  | 1050 | 1200 | 1200 | 1350 | 1450 | 1650 |
| 5 | 10,0 (100,0) | - |  | 900 | 1150 | 1050 | 1200 | 1200 | 1350 | 1450 | 1650 |
| 6 | 16,0 (160,0) | 750 | 900 | 950 | 1100 | 1100 | 1250 | 1100 | 1250 | 1450 | 1720 |
| 7 | 20,0 (200,0) | 650 | 800 | 850 | 1000 | 940 | 1150 | 1190 | 1400 | 1550 | 1720 |
| 8 | 25,0 (250,0) | 650 | 920 | 850 | 1100 | 940 | 1150 | 1190 | 1400 | 1550 | 1700 |
| 9 | 32,0 (320,0) | 750 | 920 | 950 | 1100 | 940 | 1250 | 1190 | 1400 | 1550 | 1700 |

Таблица 27

Рекомендуемые размеры от горизонтальной оси задвижки до торца посадочной
поверхности фланца редуктора/ЭП при управлении задвижкой
клиновой редуктором/ЭП

| № П/П | РN, МПа (кгс/cМ2) | РЕКОМЕДУЕМЫЕ РАЗМЕРЫ ОТ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ОСИ ЗАДВИЖКИ ДО ТОРЦА ПОСАДОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФЛАНЦА РЕДУКТОРА/ЭП ПРИ DN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | DN500 |  | DN600 |  | DN700 |  | DN800 |  | DN1000 |  | DN1200 |  |
|  |  | МИНИМАЛЬНЫЙ | МАКСИМАЛЬНЫЙ | МИНИМАЛЬНЫЙ | МАКСИМАЛЬНЫЙ | МИНИМАЛЬНЫЙ | МАКСИМАЛЬНЫЙ | МИНИМАЛЬНЫЙ | МАКСИМАЛЬНЫЙ | МИНИМАЛЬНЫЙ | МАКСИМАЛЬНЫЙ | МИНИМАЛЬНЫЙ | МАКСИМАЛЬНЫЙ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 1,6 (16,0) | 1600 | 1760 | 1780 | 1950 | 2450 | 2600 | 2800 | 2950 | 3300 | 3450 | 3800 | 3950 |
| 2 | 2,5 (25,0) | 1600 | 1760 | 1780 | 1950 | 2450 | 2600 | 2800 | 2950 | 3300 | 3450 | - |  |
| 3 | 4,0 (40,0) | 1800 | 1950 | 1900 | 2050 | 2450 | 2850 | - |  | - |  | - |  |
| 4 | 6,3 (63,0) | 1850 | 2000 | 2100 | 2250 | - |  | - |  | - |  | - |  |

    - ТРЕБОВАНИЯ К УДЛИНИТЕЛЮ ШТОКА ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОМУ

УШ телескопический, представленный на рисунке 1 настоящих Единых технических требований,  предназначен для облегчения регулирования запорной арматуры, установленной под землей.

Рис. 1 Схема комплекса «Ковер-опорная плита-удлинительный шток»

УШ должен иметь возможность настройки длины после его установки в зависимости от глубины заложения задвижки клиновой.

УШ должен быть установлен под углом 90° по отношению к оси трубопровода и уровню земли. Угловые отклонения не допускаются.

Конструкция штока телескопического должна быть защищена от проникновения песка и грязи между двумя защитными трубами с обеспечением его свободного вращения.

Коническая насадка (наконечник штока) для управления задвижкой клиновой должна располагаться над землей и быть рассчитана на присоединение стандартных маховиков. Для управления задвижкой клиновой с удлинителем штока в комплект поставки должен входить Т-образный ключ.

Для защиты надземной части штока должен применяется ковер (крышка).

Параметры для управления задвижкой клиновой, оснащенной УШ должны быть указаны в условном обозначении раздела 5 к настоящим Единым техническим требованиям.

    - ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРОПРИВОДУ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ЗАДВИЖКОЙ КЛИНОВОЙ

ЭП должен выполнять свои функции при параметрах окружающей среды, при которых происходит эксплуатация задвижки клиновой.

Необходимые параметры для управления задвижкой клиновой, оснащенной приводом типа ЭП, должны выбираться из списка рядов модификаций ЭП (Приложение 1 к настоящим Единым техническим требованиям), с занесением обозначения модификации в условное обозначение.

ЭП должен иметь сертификат соответствия ТР ТС 020.

Присоединительные размеры ЭП вращательного действия должны соответствовать 
ГОСТ 34287, требования к конструктивному исполнению ЭП по ГОСТ 34610.

Момент настройки муфты ограничения крутящего момента ЭП задвижки должен превышать крутящий момент, требуемый для управления задвижкой не менее чем в 1,2 раза.

Номинальные параметры питания ЭП от переменного тока (нейтраль – глухозаземленная):

- частота 50 Гц;

- напряжение: однофазной сети 220 В, трехфазной сети 380 В.

ЭП должен иметь ручной дублер, обеспечивающий независимое от ЭД параллельное управление выходным звеном редуктора.

ЭП должен иметь автоматическую защиту от неправильного чередования фаз, защиту от мгновенного реверса, от заклинивания арматуры (увеличение крутящего момента при страгивании).

ЭП, установленный на задвижке клиновой, должен быть отрегулирован, муфты крутящего момента (осевого усилия) настроены на значения крутящего момента (осевого усилия), указанного в ЭД.

Величина усилия на маховике ручного дублера не должна превышать 250 Н 
(25 кгс), а в момент закрытия «дожатия» запирающего элемента (или «страгивании» при открытии), усилие на маховике не должно превышать 450 Н (45кгс).

ЭП должен быть оборудован механическим индикатором положения.

ЭП и другие электрические устройства задвижки клиновой должны быть помехоустойчивы и соответствовать установленным требованиям электромагнитной совместимости.

На приводах должна быть предусмотрена возможность отключения автоматического управления при переходе на местное или ручное управление.

Конструкция приводов задвижки клиновой должна обеспечивать:

- надежность функционирования и безопасность для персонала в рабочих условиях;

- работоспособность задвижек клиновых, в том числе достаточное усилие или крутящий момент и удержание запирающего элемента в требуемом положении;

- предотвращение чрезмерных усилий на задвижку;

- электрическую (гальваническую) развязку с блоком управления ЭП для обеспечения, требуемого НД показателя сопротивления растеканию постоянного тока арматуры подземного исполнения.

Механический редуктор должен находиться в герметичном корпусе, внутренние детали должны быть смазаны консистентной смазкой или залиты маслом в зависимости от конструкции.

ЭП должен выполнять свои функции при параметрах окружающей среды, при которых происходит эксплуатация задвижки клиновой.

ЭП должен иметь следующие способы управления:

- дистанционный;

- местный;

- ручной дублер.

ЭП должны обеспечивать:

- блокировку одновременной работы ЭП и ручного дублера;

- остановку запирающего элемента в любом промежуточном положении нажатием кнопки «СТОП»;

- автоматическое отключение электродвигателя концевыми переключателями при достижении запирающего элемента задвижки клиновой крайних положений;

- автоматическое отключение электродвигателя ограничителями момента при достижении заданного момента на выходном органе привода во время хода на закрытие и открытие;

- автоматическое отключение электродвигателя по достижению крайних положений от концевых выключателей;

- световую сигнализацию на блоке управления срабатывания ограничителей момента;

- исключение самоперемещение запирающего элемента задвижки клиновой под влиянием среды в трубопроводе и внешних факторов (температура, вибрация, сейсмическое воздействие и т.п.).

ЭП должен иметь ручной дублер, обеспечивающий независимое от электродвигателя привода параллельное управление выходным звеном редуктора.

Органы управления задвижки клиновой и ручного дублера привода должны исключать возможность их самопроизвольного включения. Органы управления должны иметь фиксаторы.

Для сборочных единиц и деталей ЭП, требующих в период эксплуатации смазку, предусмотреть устройства доступа для смазки и контроля привода без демонтажа.

В ЭД на задвижки клиновые с ЭП приводят значение настройки ограничителя крутящего момента на выходном валу ЭП от установленного значения настройки.

ЭП должен иметь кнопки местного управления («Открыть», «Закрыть», «Стоп»), местную световую индикацию состояния (закрыто, открыто, в движении, авария/ошибка) и механический индикатор положения.

Дистанционное управление приводами из системы АСУ ТП или системы телемеханики должно осуществляться с использованием аналоговых сигналов (4-20 мА + HART), дискретных сигналов (тип «сухой контакт» 24 В, 220 В, сигналы «Открыть», «Закрыть», «Стоп») и цифровых интерфейсов типа RS-485, IEC 61158-2 со стандартными протоколами обмена Modbus RTU или Foundation Fieldbus.

ЭП задействованные в СПАЗ, должны иметь  приоритетный, по отношению к другим сигналам управления,  сигнал для закрытия (открытия) ЭП, независимо от положения переключателя приводом (местный/дистанционный), и возможность настраиваемого программно приоритетного аварийного входного сигнала (управление по наличию сигнала или управление при отсутствии управляющего сигнала).

ЭП должен быть оснащен внутренней резервной батареей питания для сохранения конфигурации, либо иметь энергонезависимую память.

ЭП опционально укомплектованные ЖК-дисплеями, должны иметь возможность настройки, конфигурации с кнопок местного управления.

ЭП должны иметь защиту двигателя от перегрева, от короткого замыкания и неправильного чередования фаз.

ЭП должен иметь наружное АКП, выполненное на заводе-изготовителе.

В случае, если для обеспечения бесперебойной работы ЭП в условиях низких температур окружающего воздуха необходимо применение встроенного электрообогрева, электропитание греющего элемента должно быть обеспечено без использования дополнительных кабелей и кабельных вводов.

Электротехнические устройства в составе ЭП, размещаемого во взрывоопасной зоне, должны иметь взрывозащиту не ниже:

- 2ExdllBT3 по ГОСТ 30852.1 – для блоков коммутации и выключателей;

- 1ExdllBT4 по ГОСТ 30852.1 – для электродвигателей и блоков электронного управления.

Взрывозащищенный ЭП для задвижек клиновых должны удовлетворять требованиям безопасной работы электрооборудования в соответствии с ПУЭ, Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденными приказом Минэнерго России от 13.01.2003 № 6 и требованиям по взрывозащищенности электрооборудования, установленным в ТР ТС 012.

ТРЕБОВАНИЯ К КАБЕЛЬНЫМ ВВОДАМ.

Кабельный ввод осуществляет ввод в электрооборудование одного или нескольких электрических и/или оптических кабелей, чтобы обеспечивалась взрывозащита соответствующего вида.

Каждый ЭП должен быть укомплектован тремя кабельными вводами и одной заглушкой для неиспользуемого кабельного ввода.

Ввод контрольных кабелей и интерфейсных кабелей должен быть выполнен кабельными вводами для небронированного кабеля.

Для обеспечения требуемого вида взрывозащиты кабельные вводы должны быть сертифицированы и иметь уровень взрывозащиты соответствующий корпусу и блоку электроники ЭП.

Кабельные вводы должны обеспечивать уплотнение кабелей следующих диаметров:

- КВ1 – для ввода силового кабеля электропитания ЭП. Диаметр обжимаемого кабеля (15-25 мм.).

- КВ 2, КВ3 – для ввода контрольных и интерфейсных кабелей. Диаметр обжимаемого кабеля (6-18 мм.).

    - ТРЕБОВАНИЯ К ВРЕМЕНИ «ОТКРЫТИЯ/ЗАКРЫТИЯ»

Для задвижек клиновых с ручным видом управлением (маховик или редуктор) время перемещения запирающего органа (затвора) из положения «открыто/закрыто» не регламентируется.

ЭП задействованные в СПАЗ, должны иметь сертификаты с уровнем полноты безопасности не ниже SIL2.

Для задвижек клиновых, рекомендуемое время перемещения запирающего элемента из положения открыто или закрыто (полный ход в одну сторону) в соответствии с Таблицей 28.

Таблица 28

Максимальное время перемещения запирающего органа (затвора) задвижки клиновой из положения открыто или закрыто (полный ход в одну сторону) в зависимости от величины DN

| № П/П | DN | ВРЕМЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ЗАПИРАЮЩЕГО ОРГАНА (ЗАТВОРА) ЗАДВИЖКИ стандартного исполнения ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ «ОТКРЫТО/ЗАКРЫТО», С | ВРЕМЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ЗАПИРАЮЩЕГО ОРГАНА (ЗАТВОРА) быстродействующей ЗАДВИЖКИ ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ «ОТКРЫТО/ЗАКРЫТО», С |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | От 10 до 80 включительно | Не более 60 | Не более 15 |
| 2 | От 100 до 150 включительно | Не более 100 | Не более 22 |
| 3 | От 200 до 300 включительно | 100...180 | Не более 35 |
| 4 | От 350 до 500 включительно | 120…240 | Не более 40 |
| 5 | От 600 до 800 включительно | 180…320 | Не более 45 |
| 6 | От 1000 до 1200 включительно | 300…420 | Не более 55 |
| 7 | От 1200 до 1400 включительно | 300…420 | Не более 60 |

Примечания:

Время открытия и закрытия приведено для температуры воздуха 0 °С. При других температурах воздуха время может изменяться не более чем на 20  %.

Вращение маховика ручного дублера ЭП должно соответствовать:

- по часовой стрелке – закрытию задвижки;

- против часовой стрелки – открытию задвижки.

    - ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВОЧНОМУ ПОЛОЖЕНИЮ

Наличие на корпусе задвижки клиновой опорных поверхностей, в зависимости от величины PN и величины условного прохода DN, указано в Таблицах 29, 30.

Предельное отклонение размера в зависимости от строительной высоты задвижки клиновой (от горизонтальной оси до торцов опорных поверхностей элементов опоры на корпусе задвижки клиновой) от 100 до 190 мм включительно ±4,0 %, свыше 190 до 500 мм включительно ±5,0 %, свыше 500 до 810 мм включительно ±3,5 %.

Таблица 29

Рекомендованный размер от горизонтальной оси до торцов опорных поверхностей 
элементов опоры на корпусе задвижки клиновой с фланцевым присоединением
и под приварку к трубопроводу, мм

| № П/П | РN, МПА (КГС/CМ2) | РЕКОМЕНДОВАННЫЙ РАЗМЕР ОТ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ОСИ ДО ТОРЦОВ ОПОРНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭЛЕМЕНТОВ ОПОРЫ НА КОРПУСЕ ЗАДВИЖКИ КЛИНОВОЙ ПРИ DN |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | DN50 | DN80 | DN100 | DN150 | DN200 | DN250 | DN300 | DN400 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 1,6 (16,0) | - | - | - | - | - | 205 | 245 | 300 |
| 2 | 2,5 (25,0) | - | - | - | - | - | 215 | 270 | 315 |
| 3 | 4,0 (40,0) | - | - | - | - | - | 222 | 275 | 340 |
| 4 | 6,3 (63,0) | - | - | - | - | - | 270 | 300 | 380 |
| 5 | 10,0 (100,0) | - | - | - | - | 250 | 290 | 330 | 410 |
| 6 | 16,0 (160,0) | - | - | - | 210 | 250 | 290 | 330 | 340 |
| 7 | 20,0 (200,0) | - | - | - | 270 | 300 | 400 | 310 | 340 |
| 8 | 25,0 (250,0) | - | - | - | 240 | 240 | 290 | 340 | - |
| 9 | 32,0 (320,0) | - | - | 190 | 240 | 240 | 290 | 340 | - |

Таблица 30

Рекомендованный размер от горизонтальной оси до торцов опорных поверхностей 
элементов опоры на корпусе задвижки клиновой с фланцевым присоединением
и под приварку к трубопроводу, мм

| № П/П | РN, МПА (КГС/CМ2) | РЕКОМЕНДОВАННЫЙ РАЗМЕР ОТ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ОСИ ДО ТОРЦОВ ОПОРНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭЛЕМЕНТОВ ОПОРЫ НА КОРПУСЕ ЗАДВИЖКИ КЛИНОВОЙ ПРИ DN |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | DN500 | DN600 | DN700 | DN800 | DN1000 | DN1200 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 1,6 (16,0) | 375 | 450 | 524 | 580 | 680 | 810 |
| 2 | 2,5 (25,0) | 375 | 450 | 524 | 580 | 680 | - |
| 3 | 4,0 (40,0) | 400 | 450 | - | - | - | - |
| 4 | 6,3 (63,0) | 450 | 520 | - | - | - | - |

Установочное положение клиновых задвижек на горизонтальном трубопроводе:

- обеспечить положение задвижки клиновой на горизонтальном трубопроводе – стойкой шпинделя вверх;

- допускается отклонение шпинделя задвижки до 90° от вертикали в любую сторону;

- при установке задвижки клиновой с приводом (редуктором) с отклонением стойки шпинделя от вертикали на 15° и более, предусмотреть дополнительную опору (подпорок) под корпус привода (редуктора) или под бугельный узел задвижки.

Установочное положение клиновых задвижек на вертикальном трубопроводе – любое, при выполнении условий:

- при установке задвижки клиновой на наклонные участки трубопроводов, обеспечить положение верхнего конца шпинделя выше точки пересечения оси шпинделя с осью трубопровода;

- при установке задвижки клиновой с приводом (редуктором) на вертикальные и наклонные участки трубопроводов, предусмотреть дополнительную опору под корпус привода (редуктора) или под бугельный узел задвижки.

Арматура на факельных трубопроводах может устанавливаться штоком вниз.

    - ТРЕБОВАНИЕ К РЕКОМЕНДУЕМОЙ МАССЕ

Масса задвижки клиновой должна быть указана в КД и эксплуатационной документации на изделие.

В Таблице 31 рекомендуемая масса задвижки клиновой указана с фланцевым присоединением к трубопроводу – без учета массы присоединяемых фланцев трубопровода и без учета массы редуктора/ЭП.

Таблица 31

Рекомендуемая масса задвижки клиновой с фланцевым присоединением и 
под приварку к трубопроводу

| № П/П | PN, МПа (кгс/cМ2) | РЕКОМЕНДУЕМАЯ МАССА ЗАДВИЖКИ КЛИНОВОЙ С ФЛАНЦЕВЫМ ПРИСОЕДИНЕНИЕМ И ПОД ПРИВАРКУ, КГ, НЕ БОЛЕЕ ПРИ DN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | DN50 |  | DN80 |  | DN100 |  | DN150 |  | DN200 |  | DN250 |  |
|  |  | ФЛАНЦЕВОЕ | ПОД ПРИВАРКУ | ФЛАНЦЕВОЕ | ПОД ПРИВАРКУ | ФЛАНЦЕВОЕ | ПОД ПРИВАРКУ | ФЛАНЦЕВОЕ | ПОД ПРИВАРКУ | ФЛАНЦЕВОЕ | ПОД ПРИВАРКУ | ФЛАНЦЕВОЕ | ПОД ПРИВАРКУ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 1,6 (16,0) | 22 | 19 | 38 | 35 | 46 | 43 | 115 | 96 | 180 | 138 | 255 | 240 |
| 2 | 2,5 (25,0) | 27 | 23 | 50 | 42 | 65 | 57 | 145 | 124 | 220 | 195 | 310 | 270 |
| 3 | 4,0 (40,0) | 27 | 25 | 50 | 42 | 65 | 55 | 145 | 124 | 230 | 210 | 430 | 365 |
| 4 | 6,3 (63,0) | 55 | 45 | 75 | 65 | 95 | 80 | 185 | 160 | 330 | 305 | 455 | 420 |
| 5 | 10,0 (100,0) | 60 | 55 | 100 | 85 | 125 | 100 | 240 | 190 | 375 | 295 | 686 | 536 |
| 6 | 16,0 (160,0) | 75 | 65 | 110 | 95 | 130 | 110 | 365 | 330 | 673 | 623 | 982 | 922 |
| 7 | 20,0 (200,0) | 85 | 75 | 105 | 90 | 180 | 160 | 390 | 360 | 710 | 690 | 1050 | 960 |
| 8 | 25,0 (250,0) | - |  | - |  | - | 250 | - | 390 | - | 750 | - | 1200 |
| 9 | 32,0 (320,0) | - |  | - |  | - | 270 | - | 410 | - | 800 | - | 1300 |

Рекомендуемая масса задвижки клиновой:

- с фланцевым присоединением к трубопроводу – без учета массы присоединяемых фланцев трубопровода и без учета массы редуктора/ЭП, указана в
Таблице 32;

- с присоединением под приварку к трубопроводу – без учета массы редуктора/ЭП, указана в Таблице 32.

Таблица 32

Рекомендуемая масса задвижки клиновой с фланцевым присоединением и
под приварку к трубопроводу

| № П/П | PN, МПа (кгс/cМ2) | РЕКОМЕНДУЕМАЯ МАССА ЗАДВИЖКИ КЛИНОВОЙ С ФЛАНЦЕВЫМ ПРИСОЕДИНЕНИЕМ И ПОД ПРИВАРКУ, КГ, НЕ БОЛЕЕ ПРИ DN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | DN300 |  | DN400 |  | DN500 |  |  | DN600 |  |
|  |  | ФЛАНЦЕВОЕ | ПОД ПРИВАРКУ | ФЛАНЦЕВОЕ | ПОД ПРИВАРКУ | ФЛАНЦЕВОЕ | ПОД ПРИВАРКУ | ФЛАНЦЕВОЕ |  | ПОД ПРИВАРКУ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| 1 | 1,6 (16,0) | 465 | 591 | 670 | 760 | 1200 | 1350 | 1570 |  | 2214 |
| 2 | 2,5 (25,0) | 520 | 615 | 710 | 860 | 1688 | 1860 | 1650 |  | 1550 |
| 3 | 4,0 (40,0) | 600 | 742 | 1100 | 1350 | 1800 | 1600 | 2060 |  | 2090 |
| 4 | 6,3 (63,0) | 911 | 966 | 1950 | 1510 | 2450 | 2108 | 2900 |  | 2700 |
| 5 | 10,0 (100,0) | 1550 | 1235 | 2850 | 2600 | - |  | - |  |  |
| 6 | 16,0 (160,0) | 1550 | 1235 | - | 2600 | - |  | - |  |  |
| 7 | 20,0 (200,0) | 1950 | 1350 | - | 2750 | - |  | - |  |  |
| 8 | 25,0 (250,0) | - | 1350 | - | 2750 | - |  | - |  |  |
| 9 | 32,0 (320,0) | - | 1350 | - | 2750 | - |  | - |  |  |

Рекомендуемая масса задвижки клиновой в сборе с присоединяемыми фланцами под приварку к трубопроводу, указана в Таблице 33.

Таблица 33

Рекомендуемая масса задвижки клиновой с фланцевым присоединением и
под приварку к трубопроводу

| № П/П | ВИД УПРАВЛЕНИЯ | РN, МПА (КГС/CМ2) | РЕКОМЕНДУЕМАЯ МАССА ЗАДВИЖКИ КЛИНОВОЙ С ФЛАНЦЕВЫМ ПРИСОЕДИНЕНИЕМ И ПОД ПРИВАРКУ, КГ, НЕ БОЛЕЕ ПРИ DN |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | DN700 |  | DN800 |  | DN1000 |  | DN1200 |  |
|  |  |  | ФЛАНЦЕВОЕ | ПОД ПРИВАРКУ | ФЛАНЦЕВОЕ | ПОД ПРИВАРКУ | ФЛАНЦЕВОЕ | ПОД ПРИВАРКУ | ФЛАНЦЕВОЕ | ПОД ПРИВАРКУ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | РЕДУКТОР/ ЭП | 1,6 (16,0) | 3950 | - | 6300 | - | 7600 | - | 13400 | - |
| 2 |  | 2,5 (25,0) | 4200 | - | 6550 | - | 7850 | - | - |  |

В Таблице 34 рекомендуемая масса задвижки клиновой указана на PN 25,0 МПа 
(250 кгс/см²), PN 32,0МПа (320 кгс/см²) в сборе с присоединяемыми фланцами под приварку к трубопроводу, с элементами уплотнений и крепежа присоединяемых фланцев к фланцам задвижки, без учета массы редуктора.

Таблица 34

Рекомендуемая масса задвижки клиновой

| № П/П | РN, МПА (КГС/CМ2) | РЕКОМЕНДУЕМАЯ МАССА задвижки в сборе с присоединяемыми фланцами под приварку к трубопроводу, кг, не более для DN |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | DN50 | DN80 | DN100 | DN150 | DN200 | DN250 | DN300 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 25,0 (250) | 135 | 195 | 250 | 495 | 900 | 1700 | 2600 |
| 2 | 32,0 (320) | 135 | 195 | 250 | 495 | 900 | 1700 | 2600 |

Примечание: Указанная в таблице масса задвижки клиновой приведена без учета массы редуктора.

Неуказанная масса задвижек клиновых должна быть внесена в ЭД после разработки КД.

  - ТРЕБОВАНИЯ К ИСПЫТАНИЯМ ОБОРУДОВАНИЯ

    - ОБЩИЕ ПРАВИЛА

Приемка и контроль качества задвижек клиновых (сборочные единицы и детали), материалов, комплектующих изделий и отдельных операций должны производиться ОТК завода-изготовителя задвижек на соответствие требованиям настоящих Единых технических требований, КД.

Результатом приемки является клеймо ОТК на задвижке и штамп ОТК с подписью в паспорте задвижки.

Требования, предъявляемые к условиям, обеспечению и проведению испытаний задвижек клиновых должны соответствовать ГОСТ 33257.

К изготовлению и сборке должны допускаться материалы и детали, качество которых отвечает требованиям технической документации и которые приняты ОТК завода-изготовителя задвижек.

Завод-изготовитель задвижек должен проводить следующие виды испытаний:

- приемочные;

- приемо-сдаточные;

- периодические по ГОСТ 15.309, одного раза в 3 года;

- типовые по ГОСТ 15.309;

- квалификационные по ГОСТ Р 15.301.

Приемочные и квалификационные испытания являются этапами работ при разработке и постановке на производство новых конструкций и типоразмеров арматуры, проводимых в соответствии с ГОСТ Р 15.301.

Постановка на производство продукции по технической документации иностранных фирм - по ГОСТ 15.311 с учетом требований ГОСТ Р 15.301.

Приемо-сдаточные испытания проводит завод-изготовитель задвижек по КД с учетом 
ГОСТ 15.309. Периодические и типовые испытания проводят по соответствующим ПМ с учетом ГОСТ 15.309.

Показатели надежности подтверждают при периодических, квалификационных и типовых испытаниях.

Результаты испытаний задвижек оформляют документально в соответствии с требованиями ГОСТ Р 15.301 и (или) ГОСТ 15.309. В процессе испытаний ход и результаты испытаний должны заноситься в журнал.

    - ПРИЕМО-СДАТОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

Приемо-сдаточные испытания проводят с целью контроля соответствия задвижки клиновой требованиям КД для определения возможности приемки задвижки в эксплуатацию.

Испытания проводятся по КД или ПМ приемо-сдаточных испытаний завода-изготовителя задвижек.

Объем приемо-сдаточных испытаний для каждой выпускаемой задвижки клиновой:

- проверка эксплуатационной и разрешительной документации;

- ВИК;

- испытания на прочность и плотность материала корпусных деталей и сварных швов;

- испытание на герметичность относительно внешней среды по подвижным и неподвижным соединениям;

- испытание на герметичность затвора;

- испытание на герметичность сальника воздухом;

- испытание на герметичность верхнего уплотнения;

- испытание на функционирование (работоспособность);

- проверка качества системы наружного антикоррозионного покрытия.

Время выдержки задвижки клиновой должно соответствовать Таблице 35.

Таблица 35

Время выдержки под давлением

| № п/п | испытание | ВиД ИСПЫТАНИЯ | давлениЕ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ |  | время выдержки арматуры при установившемся давлении перед началом контроля, С, не менее |  |  | время контроля (измерения), с, не менее |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | вода | воздух | DN≤150 | DN 200 ≤ DN 300 | DN ≥ 350 | DN≤150 | DN≥200 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 1 | Прочность материала корпусных деталей и сварных швов | Все виды | Рпр* | - | 60 | 120 | 300 | Время, достаточное для осмотра после выдержки и понижения давления до PN, но не менее 60 |  |
| 2 | Плотность материала корпусных деталей и сварных швов, а также герметичность относительно внешней среды по уплотнению подвижных соединений и неподвижных соединений** | Приемо-сдаточные | PN | 0,6 МПа | 60 |  |  | Время, достаточное для осмотра, но не менее 60 |  |
|  |  | Периодические, типовые, приемочные, квалификационные |  | PN |  |  |  |  |  |
| 3 | Герметичность затвора | Приемо-сдаточные | 1,1PN | 0,6±0,1 МПа | 120 | 180 |  | 60*** (вода)/ 30*** (воздух) | 120*** (вода) / 60*** (воздух) |
|  |  | Периодические, типовые, приемочные, квалификационные |  | PN |  |  |  |  |  |

Примечание:* Давление Рпр определяют в зависимости от PN в соответствии с 
ГОСТ 356 и КД.

** Проверка на герметичность уплотнения в соединении «корпус-крышка», верхнего и сальникового уплотнений. Пропуск среды через соединение «корпус-крышка» и уплотнение сальника не допускается.

*** Для класса герметичности А по ГОСТ 9544 время контроля утечки в затворе не менее 180 с.

Подъем давления при проведении гидравлических испытаний задвижки клиновой до пробного должен быть медленным и плавным, без толчков. Количество остановок и значения промежуточных давлений должна быть указана в КД завода-изготовителя. Если испытательное давление от 0,5 до 10,0 МПа включительно, то остановку и проверку должна производиться при давлении, равном половине испытательного. Если испытательное давление превышает 
10,0 МПа, то остановку и проверку проводят при давлении, равном половине испытательного, и далее через 5,0 МПа.

При проведении испытаний необходимо обеспечить измерение давления, температуры и времени. Допускаемые отклонения от номинальных значений измеряемых величин с точностью:

- для давления ± 1,0 %;

- для температуры ± 5 °С;

- для времени ± 1 с.

Результаты приемо-сдаточных испытаний отражаются в протоколе приемо-сдаточных испытаний (по форме 1 Приложения «В» ГОСТ 15.309-98), прилагаемому к паспорту.

После выполнения затяжки фланцевого соединения «корпус-крышка» на наружные поверхности задвижки клиновой наносится система антикоррозионного покрытия, в соответствии с требованиями Типовых требований Компании «Антикоррозионная защита металлических конструкций на объектах нефтегазодобычи, нефтегазопереработки и нефтепродуктообеспечения Компании» № П4-06.01 ТТР-0002.

При положительных результатах испытаний задвижка клиновая считается выдержавшей приемо-сдаточные испытания и принята ОТК.

    - ТРЕБОВАНИЯ К МЕТОДАМ КОНТРОЛЯ И ИСПЫТАНИЙ МАТЕРИАЛОВ И СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ДЕТАЛЕЙ ЗАДВИЖКИ КЛИНОВОЙ

Методы контроля и испытаний должны соответствовать требованиям
ГОСТ 33257, ГОСТ 5762 должны быть внесены в КД завода-изготовителя задвижек, ПМ.

Корпусные литые детали и кромки литых деталей под приварку задвижки клиновой (корпусов, крышек и фланцев), предназначенной для работы на трубопроводах при 
PN > 6,3 МПа (63 кгс/см²), подлежат следующему контролю:

- ВИК;

- УЗК или радиографический;

- капиллярный или магнитопорошковый.

Контролю подлежат радиусные переходы от корпуса к патрубкам, от корпуса и крышки к фланцам и другие места резких переходов в корпусных деталях, места фрезеровки литейных прибылей, кромки литых деталей под приварку, внутренние поверхности патрубков корпуса и все другие, доступные для контроля поверхности.

Поковки, штамповки и заготовки из проката, предназначенные для изготовления деталей арматуры, работающей при PN≥10 МПа (100 кгс/см²), подлежат обязательному контролю УЗК в объеме 100 %, а при PN<10 МПа (100 кгс/см²) УЗК производится по требованию КД.

Заготовки шпинделей должны проходить 100 % контроль ультразвуковым методом.

Контроль качества и оценку дефектов сварных соединений, влияющих на герметичность относительно внешней среды, производится в соответствии с требованиями СТ ЦКБА 025 и КД. Категория сварного соединения устанавливается в КД.

Механическим испытаниям должны подвергаться контрольные стыковые сварные соединения в целях проверки соответствия их механических свойств требованиям КД на задвижку клиновую.

Результаты комплексных испытаний должны оформляться в виде заключения/отчета и являются действительными в течение 3 лет с даты получения их заводом-изготовителем задвижек от специализированной организации, аккредитованной на соответствие требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025.

Испытания должны проводиться в соответствии с Приложениями 2-3 настоящих Единых технических требований.

Контроль качества нанесения наружного антикоррозионного покрытия на задвижку клиновую должен быть выполнен в соответствии с ПМ, регламентированной в Типовых требованиях Компании «Антикоррозионная защита металлических конструкций на объектах нефтегазодобычи, нефтегазопереработки и нефтепродуктообеспечения Компании» 
№ П4-06.01 ТТР-0002.

  - ТРЕБОВАНИЯ К ПОКАЗАТЕЛЯМ НАДЕЖНОСТИ

Нормативные значения показателей надежности и показателей безопасности приведены в Таблице 36.

Таблица 36

Нормативные значения показателей надежности и показателей безопасности

| № П/П | НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА |  | ЗНАЧЕНИЯ ИЛИ ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ПАРАМЕТР |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |
| 1 | Назначенные | Назначенный срок службы, лет | 30 |
|  |  | Назначенный ресурс, циклов | 3000 |
|  |  | Назначенный срок службы выемных частей, лет | 20 |
| 2 | Безотказности | Наработка на отказ в течение назначенного ресурса, циклов | Не менее 750 |
|  |  | Вероятность безотказной работы по отношению к критическому отказу «невыполнение функции «закрытие» в течение назначенного ресурса | Не менее 0,998 |
|  |  | Коэффициент оперативной готовности по критическому отказу «невыполнение функции закрытие» в течение ресурса | Не менее 0,99998 |

Показатели надежности и показатели безопасности изделий необходимо обеспечить на этапе проектирования:

- правильным выбором материалов основных деталей, отвечающих требованиям условий эксплуатации (параметрам и характеристикам рабочей и окружающей среды, внешним воздействиям) и уплотнительных элементов, обеспечивающих герметичность затвора относительно внешней среды;

- использованием узлов и деталей, апробированных в условиях эксплуатации или прошедших отработку в составе макетов и опытных образцов;

- расчетом на прочность основных элементов конструкции с обеспечением запасов прочности с учетом сейсмических нагрузок и нагрузок от трубопровода.

В КД, паспорте и руководстве по эксплуатации должно быть прописано, что при достижении одного из назначенных показателей, эксплуатацию задвижки клиновой необходимо прекратить и произвести экспертизу промышленной безопасности. По результатам экспертизы должен быть определен остаточный ресурс и принято решение о возможности продления назначенных показателей, необходимости ремонта (в том числе замены выемных частей) или списания.

Номенклатура и количественные значения показателей надежности и показателей безопасности должны быть приведены в КД на задвижку клиновую, паспорте и РЭ.

В КД и РЭ задвижек клиновых необходимо указать:

- перечень деталей, сборочных единиц, комплектующих изделий, имеющих ограниченный срок службы (ресурс) и требующих замены независимо от их технического состояния;

- перечень возможных отказов (в том числе критических);

- критерии предельных состояний (в том числе критических) деталей, узлов и комплектующих элементов, предшествующих возникновению отказов (или критических отказов).

Показатели надежности и показатели безопасности в процессе изготовления обеспечить стабильным технологическим процессом изготовления и системой контроля, с подтверждениями всеми видами испытаний.

Назначенный ресурс в циклах подтверждать при приемочных испытаниях.

Завод-изготовитель задвижек должен гарантировать соответствие задвижек клиновых требованиям настоящих Единых технических требований, при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок хранения без переконсервации – 36 месяца.

Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня ввода задвижек в эксплуатацию и 36 месяцев со дня отгрузки.

Гарантийная наработка – не менее 500 циклов в пределах гарантийного срока эксплуатации.

Завод-изготовитель задвижек должен гарантировать возможность проведения гидравлических испытаний задвижек совместно с примыкающими трубопроводами на прочность и плотность давлением не выше Рпр, указанного в ГОСТ 356, с выдержкой в течение 24 часов и на герметичность давлением не выше PN с выдержкой в течение 12 часов.

Завод-изготовитель задвижек должен гарантировать возможность проведения пневматических испытаний задвижек совместно с примыкающими трубопроводами на прочность давлением выше PN на 10 % с выдержкой в течение 24 часов и на герметичность давлением не выше PN, с выдержкой в течение 12 часов при температуре окружающей среды до минус 40 °С.

При обнаружении в гарантийный срок эксплуатации дефектов, вызванных некачественным изготовлением и подтвержденных актом в свободной форме, поставщик / завод-изготовитель должен устранить обнаруженные дефекты или заменить оборудование / изделие / элемент конструкции или полностью изделие.

  - ТРЕБОВАНИЯ К ПОКРЫТИЯМ, МАРКИРОВКЕ И ВИЗУАЛЬНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ

Задвижки клиновые должны иметь наружное антикоррозионное покрытие, выполненное заводом-изготовителем задвижек в заводских условиях.

Наружное антикоррозионное покрытие на задвижку клиновую должно быть выполнено в соответствии с Типовыми требованиями Компании «Антикоррозионная защита металлических конструкций на объектах нефтегазодобычи, нефтегазопереработки и нефтепродуктообеспечения Компании» № П4-06.01 ТТР-0002.

Допустимые системы наружного антикоррозионного покрытия задвижки клиновой для категории коррозионной активности:

- С3 (средняя) сроком службы покрытия не менее 15 лет, в соответствии с Типовыми требованиями Компании «Антикоррозионная защита металлических конструкций на объектах нефтегазодобычи, нефтегазопереработки и нефтепродуктообеспечения Компании» № П4-06.01 ТТР-0002.

Наружное антикоррозионное покрытие на задвижку клиновую, основные детали которой, изготовлены из аустенитных (нержавеющих) сплавов, не наносить.

Концевые участки патрубков корпуса задвижки клиновой под приварку к трубопроводу должны быть свободными от защитного покрытия.

Длина концевых участков патрубков корпуса задвижки без покрытия должна составлять 100±50 мм.

Концевые участки покрытия должны иметь плавный переход к металлической поверхности.

Угол скоса покрытия к металлической поверхности патрубка задвижки не более 300.

Толщина защитного покрытия не нормируется на крепежных деталях (шпильках, гайках), на защитных колпаках, а также на ребрах жесткости, основаниях и проушинах.

Маркировка должна быть расположена на лицевой стороне корпуса задвижки клиновой на видном месте (допускается наносить маркировку на верхнем фланце крышки) и на металлической табличке из коррозионностойкой стали или цветных металлов и их сплавов и в соответствии с ГОСТ 4666.

Способ нанесения маркировки на корпусе задвижки клиновой для литых, литосварных и литоштампосварных корпусов – литьем или ударным способом.

Табличка должна быть выполнена в соответствии с требованиями ГОСТ 12971. Табличка должна быть размещена на видном месте.

Содержание маркировки для задвижки клиновой на корпусе и на табличке:

- наименование или товарный знак завода-изготовителя задвижек;

- обозначение задвижки (в соответствии с разделом 5 настоящих Единых технических требований);

- DN;

- PN (в кгс/см² без указания размерности, и в скобках в МПа с указанием размерности);

- масса, кг;

- марка или условное обозначение материала корпуса;

- заводской номер и год изготовления;

- клеймо ОТК;

- на задвижках клиновых предназначенных для работы в средах с повышенным содержанием сероводорода (К1-К3) должна быть указана маркировка «H2S»;

- на маховиках управления арматурой должны быть стрелки, указывающие направление вращения на открытие и закрытие, и буквы «О», «З» или соответственно слова «открыто», «закрыто».

Расчетное значение Сэкв материала патрубков (и/или переходных колец) должно быть нанесено на поверхности патрубков корпуса (и/или переходных колец) на расстоянии 
30-50 мм от торца несмываемой краской.

Содержание, расположение, способы выполнения и конструктивные элементы маркировки приводных устройств указывают в КД на приводное устройство.

Содержание маркировки для ЭП на табличке (из коррозионностойкой стали или цветных металлов и их сплавов) в соответствии с ГОСТ 4666 и ГОСТ 34610:

- наименование или товарный знак завода-изготовителя задвижек;

- максимальный момент на выходном валу;

- напряжение;

- потребляемая мощность;

- число оборотов в минуту;

- вид взрывозащиты (при размещении во взрывоопасной зоне);

- климатическое исполнение по ГОСТ 15150;

- тип привода;

- масса, кг;

- заводской номер и год изготовления год выпуска;

- клеймо ОТК.

Другие знаки маркировки являются обязательными, если это определено в требованиях КД.

Все знаки маркировки должны быть повторены и пояснены в эксплуатационной документации на арматуру.

Крепёжные изделия нормированной прочности должны иметь маркировку с указанием их группы прочности, выполненную согласно требованиям ГОСТ 1759.0.

Маркировку запасных частей располагать непосредственно на деталях (запасных частях), либо на прикрепленных к ним бирках с обозначением изделия, которое они комплектуют.

Маркировка должна содержать данные, необходимые для идентификации конкретной запасной части.

При необходимости на задвижке должны быть нанесены условные обозначения для строповых устройств в соответствии ГОСТ 14192.

Маркировка транспортной тары по ГОСТ 14192.

На транспортной таре (на торцевой и боковой поверхностях) должна быть нанесена маркировка, включающая по содержанию:

- адрес и наименование получателя;

- адрес и наименование отправителя;

- обозначение задвижки;

- масса нетто и брутто, кг;

- габаритные размеры в сантиметрах (длина, ширина и высота).

На ящике (на крышке, на передней и боковой стенках), в котором упаковываются ремонтные и групповые ЗИП, должна быть нанесена маркировка, включающая по содержанию:

- адрес и наименование получателя;

- адрес и наименование отправителя;

- обозначение задвижки в сочетании со словом «ЗИП изделия»;

- количество комплектов ЗИП в ящике;

- номер ящика;

- количество ящиков в партии;

- масса ЗИП с тарой (брутто);

- манипуляционные знаки «Беречь от влаги», «Верх, не кантовать» и другие необходимые для транспортирования знаки.

При необходимости на упакованной задвижке должны быть нанесены манипуляционные знаки: «Центр тяжести», «Место строповки» и другие необходимые для транспортировки знаки, а непосредственно на задвижку должны быть нанесены условные обозначения на строповые устройства.

Способ маркировки для транспортной тары – несмываемой краской.

Задвижки клиновые в части отличительной окраски должны соответствовать ГОСТ 4666.

  - ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛУГИ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ ЗАДВИЖЕК

В объем технических услуг завода-изготовителя входит изготовление (включая проектирование конструкции), испытание и поставка задвижек клиновых.

  - ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЛЕКТНОСТИ ПОСТАВКИ

В комплект поставки задвижки клиновой должны входить:

- полностью собранная задвижка клиновая со всеми деталями, узлами и комплектующими изделиями в соответствии со спецификацией;

- комплект ответных фланцев с патрубками на присоединительных концах, с крепежными изделиями и прокладками (для задвижки клиновой с фланцевым присоединением к трубопроводу);

- ЭП (для задвижки клиновой с ЭП);

- удлинитель штока (для задвижки клиновой с УШ).

  - ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКИМ ДАННЫМ

В сопроводительной документации завод-изготовитель в обязательном порядке должен изложить порядок и способ утилизации оборудования после утраты ими потребительских свойств, включая упаковку в соответствии с требованиями Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

Перечень технической документации и сроки ее предоставления заводом-изготовителем задвижки клиновой приведены в Таблице 37.

Сроки предоставления технической документации считать в календарных днях, с даты заключения договора поставки задвижки клиновой с заводом-изготовителем.

Таблица 37

Перечень технической документации и сроки ее предоставления

| № п/п | КОМПЛЕКТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ | НАИМЕНОВАНИЕ | СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, КАЛЕНДАРНЫХ ДНЕЙ, НЕ БОЛЕЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | КД | - технические характеристики задвижек клиновых; - габаритные чертежи задвижки клиновой с расстоянием от оси трубопровода до опорной поверхности, от оси трубопровода до органов управления и присоединения привода; - допустимые нагрузки на фланцы; - спецификации на все виды оборудования, изделий и материалов задвижки клиновой; - схема строповки задвижки клиновой при погрузке и монтаже. | 14 |
| 2 | ЭД | ЭД должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 2.601 и должна содержать: - паспорт, чертеж общего вида (или сборочный чертеж задвижки клиновой) со спецификацией оборудования (допускается в составе паспорта); - РЭ; - расчёт на прочность (или выписка из расчета); - расчёт на сейсмопрочность или выписка из расчета (если он не входит составной частью в расчет на прочность) для сейсмостойких задвижек клиновых; - акт испытаний на заводе-изготовителе; - протокол (акт) по результатам испытаний и контроля; - акт на приемку антикоррозионного покрытия (предоставить по форме Приложения 10 Типовых требований Компании «Антикоррозионная защита металлических конструкций на объектах нефтегазодобычи, нефтегазопереработки и нефтепродуктообеспечения Компании» № П4-06.01 ТТР-0002); - объем досборки и монтажа. В паспорте задвижки клиновой должны быть приведены: - общие сведения: - полное наименование и обозначение задвижки клиновой, также и в соответствии с условным обозначением раздела 5 настоящих Единых технических требований; - наименование завода-изготовителя; - дата выпуска; - заводской номер; - номера разрешительных документов, декларации соответствия, заключения по коррозионной стойкости, сертификатов и сроки их действия; - технические характеристики: - DN, PN, рабочее давление, перепад давления при открытии, коэффициент сопротивления ζ, вид климатического исполнения и категория размещения, сейсмостойкость, герметичность затвора; - наименование рабочей среды, ее характеристика или ее нормативная документация; - марки материалов основных деталей задвижки клиновой и крепежных изделий; - пусковое усилие тяги, момент настройки муфты ограничения крутящего момента ЭП, максимально допустимое усилие тяги и крутящий момент, действующий на шпиндель; - показатели надежности и показатели безопасности. - разделка кромок (патрубков корпуса задвижек клиновых) для приварки к трубопроводу; - сведения о наплавочных материалах; - сведения о химическом составе и механических характеристиках основных материалов задвижки клиновой, материалов используемых для сварных соединений, шпинделя, крепежа основного разъема и деталей узла затвора, в соответствии с требованиями по оформлению результатов контроля Приложения 5 к настоящим Единым техническим требованиям; - данные по режимам термообработки и результатам контроля качества металла основных деталей и сварных соединений методами неразрушающего контроля приводят для: - арматуры на PN свыше PN 100 (10,0 МПа) с DN>25; - арматуры для сероводородсодержащих сред, требования к материалам которой установлены в ГОСТ Р 53678, СТ ЦКБА 052; - сведения о сварных швах и методах контроля; - сведения о проведении неразрушающего контроля задвижек клиновых; - свидетельство о приемке; - свидетельство о консервации (в том числе о дате консервации и сроке защиты без переконсервации); - значение утечки в затворе или класс герметичности по ГОСТ 9544; - сведения об исправлении дефектов в процессе изготовления (при наличии исправлений), с указанием вида дефекта, характеристики дефекта, места расположения дефекта, его метода исправления и контроля; - гарантии завода-изготовителя. В паспорт на задвижку клиновую, предназначенную для эксплуатации в сероводородных средах, должны быть обязательно занесены результаты испытаний на стойкость к СКРН и ВР. РЭ должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 2.610 и включать следующие разделы: - наименование и местонахождение завода-изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, информацию для связи с ним; - показатели назначения (основные технические данные и характеристики); - показатели надежности; - показатели безопасности; - повторение и пояснение информации, включенной в маркировку арматуры; - описание конструкции и принцип действия; - перечень материалов основных деталей арматуры; - основные геометрические и присоединительные размеры; - порядок разборки и сборки; - информацию о видах опасных воздействий, если арматура может представлять опасность для жизни и здоровья людей или окружающей среды, и мерах по их предупреждению и предотвращению; - объем входного контроля арматуры перед монтажом; - необходимость технического обслуживания и его периодичность; - указания и меры безопасности при монтаже, вводе в эксплуатацию, эксплуатации, а также при техническом обслуживании, ремонте, сборке и разборке, хранении, транспортировании, утилизации, невыполнение которых может привести к опасным последствиям для жизни, здоровья человека и окружающей среды; - методику проведения контрольных испытаний (проверок) арматуры и ее основных узлов, порядок технического обслуживания, ремонта и диагностирования; - перечень возможных отказов (в том числе критических), критерии предельных состояний арматуры, возможные ошибочные действия персонала, которые могут привести к отказу; - перечень деталей и комплектующих изделий, требующих периодической замены независимо от их технического состояния; - порядок и правила транспортирования, хранения и утилизации арматуры; - указание нормативных документов и требований по монтажу и эксплуатации изделия; - требования по недопущению использования арматуры не по назначению, а также после достижения назначенных показателей (ресурса или срока). В ЭД необходимо указывать класс опасности рабочей среды, в соответствии с ГОСТ 12.1.007, классификацию трубопроводов (группа, класс, категория), на которых возможна установка задвижек клиновых по ГОСТ 32569, а также категорию взрывоопасности технологической системы. В ЭД на задвижку клиновую необходимо предусматривать требование о контроле момента сопротивления демпфера (при его наличии) при перемещении запорного элемента. | При поставке оборудования |
| 3 | РД | - сертификат (декларация) соответствия ТР ТС 010; - сертификат (декларация) соответствия ТР ТС 012 (в случае комплектования задвижек электрооборудованием для размещения во взрывоопасной зоне); - сертификат (декларация) соответствия ТР ТС 020 в случае комплектования задвижек электрооборудованием); - сертификат (декларация) соответствия ТР ТС 032; - для оборудования, ранее не поставлявшегося на территорию РФ, либо изготавливаемого штучно, а также для оборудования, имеющего необходимые разрешительные документы, срок действия которых заканчивается до планируемой даты изготовления, завод-изготовитель (Поставщик) данного оборудования гарантирует предоставление всех необходимых документов до приемки объекта в эксплуатацию; - поставляемое оборудование зарубежных производителей должны соответствовать настоящим Единым техническим требованиям и государственным стандартам РФ | При поставке оборудования |

  - ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ, КОНСЕРВАЦИИ И ХРАНЕНИЮ

Конструкция задвижек клиновых должна позволять проводить транспортирования любым видом транспорта и на любые расстояния, при этом должны быть исключены их повреждение или повреждение транспортной тары.

Условия транспортирования задвижек клиновых в части воздействия механических факторов – жесткие (Ж) по ГОСТ 23170:

- перевозки автомобильным транспортом с любым количеством перегрузок (расстояние свыше 1000 км);

- перевозки воздушным, железнодорожным и водным транспортом в сочетании их между собой и с автомобильным транспортом с общим числом перегрузок более 4;

- перевозки, включающие транспортирование морем.

В случае транспортирования задвижек клиновых без тары, завод-изготовитель задвижек или поставщик должны обеспечить установку и крепление задвижек клиновых на другом транспортном средстве, исключающие возможность механических повреждений и загрязнений внутренних поверхностей задвижек и концов патрубков, обработанных под приварку к трубопроводу.

При транспортировании проходные отверстия патрубков задвижки клиновой должны быть закрыты заглушками.

При выполнении погрузочно-разгрузочных работах должны выполняться требования 
ГОСТ 12.3.009.

Для задвижек клиновых массой более 16 кг согласно ГОСТ 5762 необходимо указывать места строповки.

Условия транспортирования задвижки в части воздействия климатических факторов должны соответствовать группе 8 по ГОСТ 15150 (открытые площадки в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом в атмосфере любых типов):

- плотность потока ультрафиолетовой части спектра (длина волн 280-400 нм) – 
68 Вт/м2 (0,016 кал/см²*с);

- верхнее значение температуры окружающего воздуха плюс 40 °С;

- нижнее значение температуры окружающего воздуха минус 45 и минус 60 °С;

- относительная влажность окружающего воздуха – до 100 %;

- верхнее значение атмосферного давления 106,7 кПа (800 мм рт. ст.);

- нижнее значение атмосферного давления 84,0 кПа (630 мм рт. ст.).

В сопроводительной документации должно быть указание по условия хранения, что должны обеспечиваться сохраняемость геометрических размеров, прочности, герметичности и работоспособности задвижки клиновой, а также заводской упаковки в течение всего срока хранения, установленного настоящими Едиными техническими требованиями.

Упаковка должна обеспечивать сохранность задвижек клиновых при транспортировании и хранении.

При подготовке задвижек клиновых к упаковыванию должно быть соблюдено следующее:

- затвор должен быть установлен в положение «Закрыто»;

- поверхности задвижек клиновых, не имеющие защитного антикоррозионного покрытия, подвергнута временной антикоррозионной защите по ГОСТ 9.014: вариант защиты ВЗ-4 или ВЗ-8, вариант внутренней упаковки ВУ-0;

- на время транспортирования и хранения задвижка клиновая должна консервироваться по инструкции на консервацию;

- детали крепежа и неокрашиваемые поверхности задвижки клиновой, патрубков задвижки клиновой, ответных фланцев консервируются смазкой К-17 по ГОСТ 10877;

- патрубки задвижки клиновой (а также бугельный узел при поставке без привода или со снятым приводом) должны быть защищены заглушками, предохраняющими полости от загрязнения, попадания влаги и защищающими кромки от повреждения;

- при использовании деревянной тары внутренняя упаковка должна быть по 
ГОСТ 9.014.

Порядок размещения и способ укладывания продукции должен обеспечить сохранность задвижек при транспортировании и хранении.

Техническая и товаросопроводительная документация, прилагаемая к задвижке, должна быть завернута в водонепроницаемую бумагу или бумагу с полиэтиленовым покрытием и вложена в герметичный пакет, изготовленный из полиэтиленовой пленки толщиной не менее 150 мкм. Швы пакета свариваются (заклеиваются). Пакет дополнительно должен быть обернут водонепроницаемой бумагой или полиэтиленовой пленкой, края которых должны свариваться (заклеиваться).

Сопроводительная техническая документация должна размещаться непосредственно в том ящике, куда упаковано данное изделие, при этом на ящик должна быть нанесена надпись «Документация здесь». В случае транспортирования задвижек без тары, документация должна размещаться в проходной части корпуса задвижки.

Методы консервации и применяемые для этого материалы должны обеспечивать возможность расконсервации задвижек без их разборки.

Консервация должна обеспечить срок хранения задвижки в неповрежденной заводской упаковке не менее 36 месяцев. По истечении 36 месяцев при необходимости производить переконсервацию с отметкой в паспорте.

  - ТРЕБОВАНИЯ К ПРОМЫШЛЕННОЙ, ПОЖАРНОЙ, ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЕ ТРУДА

Требования безопасности, предъявляемые к конструкции, должны быть обеспечены 
ГОСТ 12.2.063, а также:

- подбором материалов для основных сборочных единиц, деталей и элементов задвижек, работающих под давлением, с учетом рабочих параметров рабочей среды и условий эксплуатации:

- материал основных сборочных единиц (деталей), находящихся под давлением и соприкасающихся с рабочей средой, необходимо выбирать для обеспечения допустимых запасов прочности в пределах принятых показателей долговечности и назначенных показателей с учетом скорости коррозии (эрозии) в соответствии с требованиями настоящих Единых технических требований;

- все материалы основных сборочных единиц (деталей) должны быть разрешены к применению согласно действующей НД РФ;

- применением для основных сборочных единиц (деталей) новых марок материалов, марок материалов зарубежных изготовителей, может рассматриваться только после предоставления заключения от специализированной организации;

- материал основных сборочных единиц (деталей) и сварных швов арматуры, находящихся под давлением, должен подвергаться испытанию на ударный изгиб для контроля ударной вязкости, в соответствии с ГОСТ 9454, ГОСТ 6996.

- проведением расчетов на прочность основных элементов задвижек с учетом сейсмических нагрузок и нагрузок от трубопровода;

- герметичностью по отношению к окружающей среде:

- конструктивным исполнением узлов задвижек для обеспечения соответствующего класса герметичности затвора;

- уплотнительные материалы для подвижных и неподвижных соединений должны быть устойчивы к рабочим средам и внешним воздействиям окружающей среды (климатическим, огневым и др.);

- минимизацией наличия в конструкции основных узлов (деталей) задвижки острых выступающих частей.

Требования безопасности при погрузочно-разгрузочных работах должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.3.009.

Строповка задвижек должна производиться в соответствии со схемой строповки, которая должна быть приведена на сборочном чертеже и в РЭ.

В РЭ должны быть оговорены требования, обеспечивающие безопасность при транспортировании и хранении задвижек клиновых:

- транспортирование и хранение задвижек клиновых должно производиться с учетом всех требований по безопасности, предусмотренных заводом-изготовителем задвижек;

- после истечения установленного срока хранения, задвижки клиновые должны быть подвергнуты переконсервации, а в случае планируемого применения по назначению –техническому диагностированию и испытаниям на работоспособность и герметичность;

- транспортирование задвижек клиновых должно производиться в соответствии с правилами, действующими на конкретных видах транспорта;

- погрузка, разгрузка, транспортирование и складирование задвижек клиновых должны производиться аттестованным персоналом с соблюдением требований безопасности при выполнении данных работ.

Материалы и вещества, применяемые для упаковки и консервации, должны быть безопасными для людей и окружающей среды.

Установка и крепление задвижек клиновых на транспортном средстве должны исключать возможность механических повреждений и загрязнений внутренних поверхностей задвижек и концов патрубков, обработанных под приварку к трубопроводу.

Требования пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Требования взрывобезопасности в соответствии с ТР ТС 012.

Привод, как механическая или электромеханическая система предназначен для приведения в требуемое рабочее положение запорного органа задвижки клиновой, должен соответствовать требованиям безопасности:

- ЭП как электромеханическая/техническая система – требованиям ГОСТ 12.2.007.0 и ГОСТ Р 51317.2.4;

- редуктор как механическая система – требованиям ГОСТ 31592.

Требования безопасности и охраны окружающей среды должны быть обеспечены:

- подбором материалов элементов задвижек клиновых с учетом параметров и условий эксплуатации;

- проведением расчетов на прочность основных элементов задвижек клиновых с учетом сейсмических нагрузок и нагрузок от трубопровода;

- герметичностью по отношению к окружающей среде;

- герметичностью относительно внешней среды, выбором и подтверждением при испытании задвижек соответствующего класса герметичности затвора;

- уплотнительные материалы для подвижных и неподвижных соединений должны быть устойчивы к рабочим средам и внешним воздействиям окружающей среды (климатическим, огневым и др.);

- утилизацией деталей, вышедших из строя или отработавших ресурс, специализированными организациями, имеющими право на обращение с опасными отходами. Содержание вредных веществ возле разъемных соединений задвижек не должно превышать требований по 3 классу опасности по ГОСТ 12.1.007. Концентрация вредных веществ, методы и периодичность контроля – в соответствии с ГОСТ 12.1.005 для класса опасности III.

- УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ

  - СХЕМА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

Схема условного обозначения задвижки клиновой выполнена на основании требований настоящих Единых технических требований и приведена в Таблице 38.

Таблица 38

Схема условного обозначения задвижки клиновой

| УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Тип МТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PN, кгс/см² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип присоединения к трубопроводу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 категория размещения 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Классификация рабочей среды в зависимости от агрессивности среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Значение толщины стенки присоединяемого трубопровода, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Класс (группа) прочности присоединяемого трубопровода, значение временного сопротивления разрыву Ơв, кгс/мм2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип привода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура рабочей среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сейсмичность района размещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - РАСШИФРОВКА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

Параметры, обозначение, расшифровка условного обозначения задвижки клиновой должна соответсвовать Таблице 39.

Таблица 39

Параметры, обозначение, расшифровка условного обозначения задвижки клиновой

| № П/П | ПАРАМЕТР | ОБОЗНАЧЕНИЕ | РАСШИФРОВКА |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Тип МТР | ЗК | Задвижка клиновая |
|  | DN | 10; 15; 20; 25; 32; 40; 50; 65*; 80; 100; 125*; 150; 150а; 200; 250; 300; 350*; 400; 450*; 500; 600; 700; 800; 1000; 1200; 1400. | Ряд DN задвижки клиновой в зависимости от наружного диаметра трубопровода: DN задвижки; Наружный диаметр трубопровода. 10; 16. 15; 20. 20; 26. 25; 32. 32; 42. 40; 45. 50; 57. 65*; 76. 80; 89. 100; 114. 125*; 133. 150; 159. 150а; 168. 200; 219. 250; 273. 300; 325. 350*; 377. 400; 426. 450*; 450. 500; 530. 600; 630. 700; 720. 800; 820. 1000; 1020. 1200; 1220. 1400; 1420. |
|  | PN, кгс/см² | 16, 25, 40, 63, 100, 160, 200, 250, 320 | Ряд номинальных давлений |
|  | Тип присоединения к трубопроводу | Ф | Фланцевое присоединение с ответными фланцами, прокладками и крепежом |
|  |  | ФП | Фланцевое присоединение (с ответными фланцами с приварными катушками имеющие внутреннее заводское антикоррозионное покрытие под приварку к трубопроводу, прокладками и крепежом) |
|  |  | С | С концами под приварку |
|  |  | СП | Под приварку к трубопроводу, имеющие внутреннее заводское антикоррозионное покрытие под приварку к трубопроводу |
|  |  | МG | Муфтовый c G – трубной цилиндрической резьбой по ГОСТ 6357 |
|  |  | MRc | Rc – конической резьбой по ГОСТ 6211 |
|  |  | MK | К – конической дюймовой резьбой по ГОСТ 6111 |
|  |  | Ф0 | Без ответных фланцев и крепежа |
|  |  | ФЗ | Фланцевое присоединение с ответными фланцами, прокладками, крепежом и заглушкой поворотной (для установки с одной стороны) |
|  | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 категория размещения 1 | Х | Холодный климат |
|  |  | У | Умеренный климат |
|  | Классификация рабочей среды в зависимости от агрессивности среды | К0 | Отсутствует (РH2S < 300 Па) |
|  |  | К1 | РH2S от 300 до 10 000Па включительно |
|  |  | К2 | РH2S свыше 10 000 Па до 1 000 000 Па включительно |
|  |  | К3 | РH2S > 1 000 000 Па |
|  |  | А | От 1 000 000 Па |
|  | Значение толщины стенки присоединяемого трубопровода, мм | 3; 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 | Толщина стенки присоединяемого трубопроводу, мм |
|  | Класс (группа) прочности присоединяемого трубопровода, значение временного сопротивления разрыву Ơв, кгс/мм2 | К42, К48, К50, К52, К55, К60 | Химический состав металла ответных фланцев в зависимости от группы прочности должен соответствовать Таблице 17 настоящих Единых технических требований |
|  | Тип привода | РР | Ручной редуктор (в соответствии с Таблицей 23 настоящих Единых технических требований) |
|  |  | РМ | Ручной маховик (в соответствии с Таблицей 23 |
|  |  | УШх | Ручной маховик (с удлинителем штока) х; Длина штока, мм. 1; 450…700. 2; 650…1100. 3; 1100…1700. 4; 1400…2300. 5; 1700…2900. 6; 2900…5250. |
|  |  | ЭПХХХ | Стандартный ЭП со временем перекрытия арматуры, приведенным в Таблице 28, и с обозначением модификации в соответствии с Приложением 1 настоящих Единых технических требований |
|  |  | ЭБХХХ | Быстродействующий ЭП со временем перекрытия арматуры, приведенным в Таблице 28, и с обозначением модификации в соответствии с Приложением 1 настоящих Единых технических требований |
|  |  | ЭППХХХ | Стандартный ЭП для СПАЗ, со временем перекрытия арматуры, приведенным в Таблице 28, и с обозначением модификации в соответствии с Приложением 1 настоящих Единых технических требований |
|  |  | ЭБПХХХ | Быстродействующий ЭП для СПАЗ, со временем перекрытия арматуры, приведенным в Таблице 28, и с обозначением модификации в соответствии с Приложением 1 настоящих Единых технических требований |
|  | Температура рабочей среды | Н | Для температуры до 200 0С |
|  |  | К | Для температуры до 250 0С |
|  |  | В | Для высокой температуры до 5650С |
|  | Сейсмичность района размещения | С0 | Не сейсмостойкое |
|  |  | С | Сейсмостойкое |
|  |  | ПС | Повышенной сейсмостойкости |

Примечание: * При новом проектировании не применять.

  - ПРИМЕРЫ УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

- ЗК1000*16-Ф-Х-К0/14-К48/ЭПХХХ/Н/С0

ЗК - задвижка клиновая, 1000 - DN; 16 - PN, кгс/см²; Ф - фланцевое присоединение (с ответными фланцами под приварку к трубопроводу, прокладками и крепежом); Х - климатическое исполнение (ХЛ – холодный климат); К0 - классификация рабочей среды в зависимости от агрессивности среды (РH2S < 300 Па); 14 - значение толщины стенки присоединяемого трубопровода, мм; К48 - класс прочности присоединяемого трубопровода, значение временного сопротивления разрыву Ơв, кгс/мм2; ЭПХХХ – тип электрического привода с обозначением модификации в соответствии с Приложением 1 настоящих Единых технических требований; Н – температура рабочей среды (до 200 оС); С0 - сейсмичность района размещения (не сейсмостойкое).

- ЗК500*16-ФП-Х-К0/8-К48/РР/Н/С0

ЗК - задвижка клиновая, 500 - DN; 16 - PN, кгс/см²; ФП - Фланцевое присоединение (с ответными фланцами с патрубками с антикоррозионным покрытием, прокладками и крепежом); Х - климатическое исполнение (ХЛ – холодный климат); К0 - классификация рабочей среды в зависимости от агрессивности среды (РH2S < 300 Па); 8 - значение толщины стенки присоединяемого трубопровода, мм; К48 - класс прочности присоединяемого трубопровода, значение временного сопротивления разрыву Ơв, кгс/мм2; РМ - ручной привод редуктор (в соответствии с Таблицей 24 настоящих Единых технических требований); Н – температура рабочей среды (до 200 оС); С0 - сейсмичность района размещения (не сейсмостойкое).

- ЗК150а*25-С-У-К1/8-К50/УШ1/В/С

ЗК - задвижка клиновая, 150а - DN, (168 мм наружный диаметр трубопровода); 25 - PN, кгс/см²; С – присоединение к трубопроводу с концами под приварку; У - климатическое исполнение (У – умеренный климат); К1 – классификация рабочей среды в зависимости от агрессивности среды (РH2S от 300 до 10 000Па включительно); 8 - значение толщины стенки присоединяемого трубопровода, мм; К50 - класс прочности присоединяемого трубопровода, значение временного сопротивления разрыву Ơв, кгс/мм2; УШ1 - Ручной маховик (с удлинителем штока 450…700, мм); В – температура рабочей среды (до 565 оС); С - сейсмичность района размещения (сейсмостойкое).

- ЗК15*25- MRc-У-А1/3-К50/РМ/В/С

ЗК - задвижка клиновая, 15 - DN, (20 мм наружный диаметр трубопровода); 25 - PN, кгс/см²; MRc – присоединение к трубопроводу Rc – конической резьбой по ГОСТ 6211; У - климатическое исполнение (У – умеренный климат); А1 – классификация рабочей среды в зависимости от агрессивности среды (от 1 000 000 до 2 000 000 Па включительно); 3 - значение толщины стенки присоединяемого трубопровода, мм; К50 - класс прочности присоединяемого трубопровода, значение временного сопротивления разрыву Ơв, кгс/мм2; РМ - ручной привод маховик (в соответствии с Таблицей 24 настоящих Единых технических требований); В – температура рабочей среды (до 565 оС); С - сейсмичность района размещения (сейсмостойкое).

5.4.	ПРИМЕНЕНИЕ УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

Схема условного обозначения задвижек клиновых должна применяться при формировании унифицированного обозначения МТР в проектной документации.

Условное обозначение, заданное в настоящих Единых технических требованиях, рекомендуется применять также для формирования аналитических материалов для нужд планирования развития Системы типового проектирования Компании, в том числе с использованием корпоративных информационных систем, содержащих данные о МТР.

Условное обозначение вносится в спецификацию оборудования, изделий и материалов по форме ГОСТ 21.110 в графу «Наименование и техническая характеристика», в графу «Тип, марка, обозначение документа, опросного листа» вносится номер и наименование настоящих Единых технических требований.

5.5.	ИНФОРМАЦИЯ О ПРИМЕНЕНИИ

Для сбора данных от потенциальных Поставщиков задвижек клиновых применяются типовые формы предоставления данных к изготовлению и поставке задвижек клиновых, в соответствии с Приложением 5 настоящих Единых технических требований.

Потенциальные Поставщики задвижек клиновых подтверждают соответствие требованиям настоящих Единых технических требований перечнем приложений, в соответствии с Приложением 5 настоящих Единых технических требований.

- Условное обозначение задвижек клиновых, проектируемых по данным Единым техническим требованиям соответствует следующему подклассу КФК корпоративного справочника материалов: 06-010400.

- ССЫЛКИ

- Технический регламент Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» 
(ТР ТС 010/2011).

- Технический регламент Таможенного союза «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» (ТР ТС 012/2011).

- Технический регламент Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011).

- Технический регламент Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013).

- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

- Методические указания по организации и осуществлению надзора за конструированием и изготовлением оборудования для опасных производственных объектов в химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности, утвержденные приказом Госгортехнадзора РФ от 19.12.1997 № 221.

- Приказ Минэкономразвития России от 26.10.2020 № 707 «Об утверждении критериев аккредитации и перечня документов, подтверждающих соответствие заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации».

- Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 533 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств».

- Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности».

- Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением».

- ГОСТ 9.014-78 Единая система защиты от коррозии и старения. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования.

- ГОСТ 9.303-84 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования к выбору.

- ГОСТ 9.908-85 Единая система защиты от коррозии и старения. Металлы и сплавы. Методы определения показателей коррозии и коррозионной стойкости.

- ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

- ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности.

- ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.

- ГОСТ 12.2.007.0-75 Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности.

- ГОСТ 12.2.063-2015 Арматура трубопроводная Общие требования безопасности.

- ГОСТ 12.3.009-76 Система стандартов безопасности труда. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности.

- ГОСТ 15180-86 Прокладки плоские эластичные. Основные параметры и размеры.

- ГОСТ 15.309-98 Система разработки и постановки продукции на производство. Испытание и приёмка выпускаемой продукции. Основные положения.

- ГОСТ 15.311-90 Система разработки и постановки продукции на производства. Постановка на производство продукции по технической документации иностранных фирм.

- ГОСТ 21.110-2013 Система проектной документации для строительства. Правила выполнения спецификации оборудования, изделий и материалов.

- ГОСТ 356-80 Арматура и детали трубопроводов. Давления номинальные, пробные и рабочие. Ряды.

- ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84, СТ СЭВ 471-88) Металлы. Методы испытаний на растяжение.

- ГОСТ 1759.0-87 (СТ СЭВ 4203-83) Болты, винты, шпильки и гайки.

- ГОСТ 1763-68 (СТ СЭВ 477-77, ИСО 3887-77) Сталь. Методы определения глубины обезуглероженного слоя.

- ГОСТ 1778-70 (СТ СЭВ 4077-83) (ИСО 4967-79) Сталь. Металлографические методы определения неметаллических включений.

- ГОСТ 2789-73 Шероховатость поверхности. Параметры и характеристики.

- ГОСТ 2999-75 (СТ СЭВ 470-77) Металлы и сплавы. Метод измерения твердости по Виккерсу.

- ГОСТ 3706-93 Задвижки. Строительные длины.

- ГОСТ 4233-77 Реактивы. Натрий хлористый. Технические условия.

- ГОСТ 4328-77 Реактивы. Натрия гидроокись. Технические условия.

- ГОСТ 4666-2015 Арматура трубопроводная. Требования к маркировке.

- ГОСТ 5272-68 Коррозия металлов. Термины.

- ГОСТ 5639-82 Стали и сплавы. Методы выявления и определения величины зерна.

- ГОСТ 5762-2002 Арматура трубопроводная промышленная. Задвижки на номинальное давление не более РN 250. Общие технические условия.

- ГОСТ 6032-2017 (ИСО 3651-1:1998, ИСО 3651-2:1998) Стали и сплавы коррозионно-стойкие. Методы испытаний на стойкость к межкристаллитной коррозии.

- ГОСТ 6111-52 Резьба коническая дюймовая с углом профиля 60°.

- ГОСТ 6211-81 Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба трубная коническая.

- ГОСТ 6357-81 Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба трубная цилиндрическая.

- ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89, ИСО 5173-81, ИСО 5177-81) Сварные соединения. Методы определения механических свойств.

- ГОСТ 7565-81 (ИСО 377-2-89) Чугун, сталь и сплавы. Метод отбора проб для определения химического состава.

- ГОСТ 9012-59 (ИСО 410-82, ИСО 6506-81) Металлы. Метод измерения твердости по Бринеллю.

- ГОСТ 9013-59 (ИСО 6508-86) Металлы. Метод измерения твердости по Роквеллу.

- ГОСТ 9293-74 (ИСО 2435-73) Азот газообразный и жидкий. Технические условия.

- ГОСТ 9450-76 (СТ СЭВ 1195-78) Измерение микротвердости вдавливанием алмазных наконечников.

- ГОСТ 9454-78 Металлы. Метод испытания на ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенных температурах.

- ГОСТ 9544-2015 Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов.

- ГОСТ 10051-75 Электроды покрытые металлические для ручной дуговой наплавки поверхностных слоев с особыми свойствами. Типы.

- ГОСТ 10243-75 Сталь. Методы испытаний и оценки макроструктуры.

- ГОСТ 10494-80 Шпильки для фланцевых соединений с линзовым уплотнением на Ру свыше 10 до 100 МПа (свыше 100 до 1000 кгс/см2) Технические условия.

- ГОСТ 10495-80 Гайки шестигранные для фланцевых соединений на Ру свыше 10 до 
100 МПа (свыше 100 до 1000 кгс/cм2).

- ГОСТ 10877-76 Масло консервационное К-17. Технические условия.

- ГОСТ 11447-80 Шпильки упорные на Ру свыше 10 до 100 МПа (свыше 100 до 
1000 кгс/см²). Технически условия.

- ГОСТ 12971-67 Таблички прямоугольные для машин и приборов. Размеры.

- ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов.

- ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) Степени защиты, обеспечиваемые оболочками 
(Код IP).

- ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды.

- ГОСТ 16037-80 Соединения сварные стальных трубопроводов. Основные типы, конструктивные элементы и размеры.

- ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения.

- ГОСТ 166-89 Штангенциркули. Технические условия.

- ГОСТ 18442-80 Контроль неразрушающий. Капиллярные методы. Общие требования.

- ГОСТ 18895-97 Сталь. Метод фотоэлектрического спектрального анализа.

- ГОСТ 19300-86 Средства измерений шероховатости поверхности профильным методом. Профилографы-профилометры контактные. Типы и основные параметры.

- ГОСТ 20700-75 Болты, шпильки, гайки и шайбы для фланцевых и анкерных соединений, пробки и хомуты с температурой среды от 0 до 650 °С. Технические условия.

- ГОСТ 21752-76 Система «Человек-машина». Маховики управления и штурвалы. Общие эргономические требования.

- ГОСТ 23170-78 Упаковка для изделий машиностроения. Общие требования.

- ГОСТ 23304-78 Болты, шпильки, гайки и шайбы для фланцевых соединений атомных энергетических установок. Технические требования. Приемка. Методы испытаний. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение.

- ГОСТ 24856-2014 Арматура трубопроводная. Термины и определения.

- ГОСТ 28498-90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний.

- ГОСТ 28919-91 Фланцевые соединения устьевого оборудования. Типы основные параметры и размеры.

- ГОСТ 30546.1-98 Общие требования к машинам, приборам и другим техническим изделиям и методы расчета их сложных конструкций в части сейсмостойкости.

- ГОСТ 30852.1-2002 (МЭК 60079-1:1998) Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 1. Взрывозащита вида «взрывонепроницаемая оболочка».

- ГОСТ 31901-2013 Арматура трубопроводная для атомных станций. Общие технические условия.

- ГОСТ 31445-2012 Трубы стальные и чугунные с защитными покрытиями. Технические требования.

- ГОСТ 31592-2012 Редукторы общемашиностроительного применения. Общие технические условия.

- ГОСТ 32569-2013 Трубопроводы технологические стальные. Требования к устройству и эксплуатации на взрывопожароопасных и химически опасных производствах.

- ГОСТ 33257-2015 Арматура трубопроводная. Методы контроля и испытаний.

- ГОСТ 33259-2015 Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на номинальное давлении до PN 250. Конструкция, размеры и общие технические требования.

- ГОСТ 33260-2015 Арматура трубопроводная. Металлы, применяемые в арматуростроении. Основные требования к выбору материалов.

- ГОСТ 33852-2016 Арматура трубопроводная. Задвижки шиберные для магистральных нефтепроводов. Общие технические условия.

- ГОСТ 34233.1-2017 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования.

- ГОСТ 34233.4-2017 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Расчет на прочность и герметичность фланцевых соединений.

- ГОСТ 34233.12-2017 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Требования к форме предоставления расчетов на прочность, выполненных на ЭВМ.

- ГОСТ 34287-2017 Арматура трубопроводная. Приводы вращательного действия. Присоединительные размеры.

- ГОСТ 34610-2019 Арматура трубопроводная. Электроприводы. Общие технические условия.

- ГОСТ 34655-2020 Арматура трубопроводная. Прокладки овального, восьмиугольного сечения, линзовые стальные для фланцев арматуры. Конструкция, размеры и общие технические требования.

- ГОСТ Р 15.301-2016 Система разработки и постановки продукции на производство. Продукция производственно-технического назначения. Порядок разработки и постановки продукции на производство.

- ГОСТ Р 2.601-2019 Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы.

- ГОСТ Р 2.610-2019 Единая система конструкторской документации. Правила выполнения эксплуатационных документов.

- ГОСТ Р 51317.2.4-2000 (МЭК 61000-2-4-94) Совместимость технических средств электромагнитная. Электромагнитная обстановка. Уровни электромагнитной совместимости для низкочастотных кондуктивных помех в системах электроснабжения промышленных предприятий.

- ГОСТ Р 53228-2008 Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания.

- ГОСТ Р 53678-2009 (ИСО 15156-2:2003) Нефтяная и газовая промышленность. Материалы для применения в средах, содержащих сероводород, при добыче нефти и газа. Часть 2. Углеродистые и низколегированные стали, стойкие к растрескиванию, и применение чугунов.

- ГОСТ Р 53679-2009 (ИСО 15156-1:2001) Нефтяная и газовая промышленность. Материалы для применения в средах, содержащих сероводород, при добыче нефти и газа. Часть 1. Общие принципы выбора материалов, стойких к растрескиванию.

- ГОСТ Р 55990-2014 Месторождения нефтяные и газонефтяные. Промысловые трубопроводы. Нормы проектирования.

- ГОСТ Р 56001-2014 Арматура трубопроводная для объектов газовой промышленности. Общие технические условия.

- ГОСТ Р 58144-2018 Вода дистиллированная. Технические условия.

- ГОСТ Р 9.905-2007 (ИСО 7384:2001, ИСО 11845:1995) Единая система защиты от коррозии и старения. Методы коррозионных испытаний. Общие требования.

- ГОСТ Р 9.907-2007 (ИСО 8407:1991) Единая система защиты от коррозии и старения. Металлы, сплавы, покрытия металлические. Методы удаления продуктов коррозии после коррозионных испытаний.

- ГОСТ Р ИСО 10006-2019 Менеджмент качества. Руководящие указания по менеджменту качества в проектах.

- ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий.

- РД 03-615-03 Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов.

- РД 24.200.04-90 Швы сварных соединений. Металлографический метод контроля основного металла и сварных соединений химнефтеаппаратуры.

- РД 39-0147103-362-86 Руководство по применению антикоррозионных мероприятий при составлении проектов обустройства и реконструкции объектов нефтяных месторождений.

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ), издание 6.

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные приказом Минэнерго России от 13.01.2003 № 6.

- Руководство по безопасности «Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов», утверждённое приказом Ростехнадзора от 27.12.2012 № 784.

- Типовые требования Компании «Антикоррозионная защита металлических конструкций на объектах нефтегазодобычи, нефтегазопереработки и нефтепродуктообеспечения Компании» № П4-06.01 ТТР-0002 версия 3.00 утвержденные распоряжением ПАО «НК «Роснефть» от 31.12.2020 № 185

- БИБЛИОГРАФИЯ

- Намиот А.Ю. Растворимость газов в воде: Справочное пособие. - М.: Недра, 1991.

- ТУ 64-1-308-84 Аквадистиллятор ДЭ-10 от 01.03.1984.

- ТУ 2633-018-44493179-98 Ацетон (Диметилкетон) «химически чистый» от 01.12.1998.

- СТ ЦКБА 005.1-2003 Арматура трубопроводная. Металлы, применяемые в арматуростроении. Часть1.

- СТ ЦКБА 010-2004 Арматура трубопроводная. Поковки, штамповки и заготовки из проката. Технические требования.

- СТ ЦКБА 012-2005 Арматура трубопроводная. Шпильки, болты, гайки и шайбы для трубопроводной арматуры. Технические требования.

- СТ ЦКБА 014-2004 Арматура трубопроводная. Отливки стальные. Общие технические условия.

- СТ ЦКБА 016-2005 Арматура трубопроводная. Термическая обработка деталей, заготовок и сварных сборок из высоколегированных сталей, коррозионно-стойких и жаропрочных сплавов.

- СТ ЦКБА 025-2006 Арматура трубопроводная. Сварка и контроль качества сварных соединений. Технические требования.

- СТ ЦКБА 037-2006 Арматура трубопроводная. Узлы сальниковые. Конструкция, основные размеры и технические требования.

- СТ ЦКБА 052-2008 Арматура трубопроводная. Требования к материалам арматуры, применяемой для сероводородсодержащих сред.

- СТ ЦКБА 053-2008 Арматура трубопроводная. Наплавка и контроль качества наплавленных поверхностей. Технические требования.

- СТ ЦКБА 072-2009 Арматура трубопроводная. Крутящие моменты и размеры маховиков и рукояток.

- СТ ЦКБА 092-2014 Арматура для магистральных трубопроводов. Нормативные нагрузки от трубопроводов. Методика расчёта и численные значения.

- АТК-26-18-5-93 Альбом типовых конструкций. Заглушки поворотные стальные для фланцев арматуры. Конструкция, размеры и технические требования.

- ОСТ 26-01-42-82 Сборочные единицы и детали трубопроводов. Прокладки металлические овального и восьмиугольного сечения на Р(р) 32 МПа (320 кгс/см2). Конструкция и размеры.

- ОСТ 26-2043-91 Болты, шпильки, гайки и шайбы для фланцевых соединений. Технические требования.

- Т-ММ-25-01-06 Альбом чертежей внутреннего типажа. Нестандартизированные детали и узлы трубопроводов из углеродистой и легированной стали на Pу до 10 МПа (100 кгс/см2).

- NACE TM0177 Laboratory Testing of Metals for Resistance to Sulfide Stress Cracking in Hydrogen Sulfide (H2S) Environments = Лабораторные измерения металлов по устойчивости к разрушению под действием напряжений в сульфидосодержащей среде и коррозионное разрушение в сероводородной среде.

- NACE TM0284 Standart Test Method - Evaluation of Pipeline and Pressure Vessel Steel for  Resistance to Hydrogen-Induced Cracking = Оценка сопротивления стальных труб постепенному образованию трещин.

- IEC 61158-2-2014 Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 2: Physical layer specification and service definition  = Промышленные сети связи – спецификации Fieldbus – Часть 2: спецификации Физического уровня и сервисное определение.

- РЕГИСТРАЦИЯ ИЗМЕНЕНИЙ ЛОКАЛЬНОГО НОРМАТИВНОГО ДОКУМЕНТА

Таблица 40

Перечень изменений Единых технических требований Компании

| версия | вид и наименование документа | номер документа | ДАТА УТВЕРЖДЕНИЯ | дата ввЕДЕНИЯ в действие | РЕКВИЗИТЫ РД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.00 | Методические указания Компании «Единые технические требования. Задвижки клиновые для промысловых и технологических трубопроводов Компании» | № П1-01.05 М-0082 | 31.12.2014 | 31.12.2014 | Приказом ОАО «НК «Роснефть» от 31.12.2014 № 775 |
| 2.00 | Методические указания Компании «Единые технические требования. Задвижки клиновые для промысловых и технологических трубопроводов Компании» | № П1-01.05 М-0082 | 24.11.2016 | 24.11.2016 | Распоряжением ПАО «НК «Роснефть» от 24.11.2016 № 592 |

ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица 41

Перечень Приложений к Единым техническим требованиям Компании

| НОМЕР ПРИЛОЖЕНИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Модельные ряды электроприводов для выбора и поставки в комплекте с задвижкой клиновой | Включено в настоящий файл |
| 2 | Методика (метод) измерений скорости коррозии сталей гравиметрическим методом | Включено в настоящий файл |
| 3 | Перечень испытаний материалов основных сборочных единиц и деталей задвижек клиновых | Включено в настоящий файл |
| 4 | Параметры для расчета стойкости материала корпуса задвижки клиновой в зависимости от содержания H2S | Приложено отдельным файлом в формате Excel |
| 5 | Перечень документов предоставляемых Поставщиком задвижек клиновых | Включено в настоящий файл |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. МОДЕЛЬНЫЕ РЯДЫ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ ДЛЯ ВЫБОРА И ПОСТАВКИ В КОМПЛЕКТЕ С ЗАДВИЖКОЙ клиновой

1. УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ

- СХЕМА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

Схема условного обозначения ЭП для задвижки клиновой приведена в Таблице 42.

Таблица 42

Схема условного обозначения ЭП для задвижки клиновой

| УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИе | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Х | Х | Х |
| Электротехнические характеристики |  |  |  |
| Контроль и управление |  |  |  |
| Опции и комплектующие |  |  |  |

- РАСШИФРОВКА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

В Таблице 43 приведена расшифровка обозначений, входящих в комбинации условного обозначения ЭП для задвижки клиновой.

Таблица 43

Расшифровка условного обозначения ЭП

| № П/П | БЛОК ПАРАМЕТРОВ | ПАРАМЕТР | ОБОЗНАЧЕНИЕ | РАСШИФРОВКА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Электротехнические характеристики | Исполнение по взрывозащите | Ехd | Взрывонепроницаемая оболочка |
|  |  |  | Общепром. | Без взрывозащиты |
|  |  | Исполнение по пылевлагозащите, не ниже | IP54; IP65 | Защита оборудования от попадания пыли и влаги в соответствии с ГОСТ 14254 |
|  |  | Напряжение питания, U питания, В | 220; 380 | Указывается номинальное напряжение |
| 2 | Контроль и управление | Сигнализация состояния Открыто/Закрыто Авария/Дистанционный режим | 24 В с.к.; 220 В с.к. | Указывается тип сигнала и напряжение |
|  |  | Сигнал управления Открыть/Закрыть/Стоп | 24 В 220 В 4-20 мА+HART | Указывается тип управляющего сигнала |
|  |  | Протокол передачи данных | Modbus; Fieldbus. | Указывается тип протокола обмена |
| 3 | Опции и комплектующие | Расположение блока управления | НЭ | На ЭП |
|  |  |  | ВБ | Выносной блок |
|  |  | Кабельный ввод КВ1 для силового кабеля. | Б | Бронированный |
|  |  |  | НБ | Небронированный с фитингом под металлорукав |
|  |  | Графический ЖК-дисплей | Д | С дисплеем |
|  |  |  | БД | Без дисплея |

В Таблице 44 приведены комбинации обозначения ЭП для задвижки клиновой.

Таблица 44

| № П/П | ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |  | КОНТРОЛЬ И УПРАВЛЕНИЕ |  |  |  | ОПЦИИ/КОМПЛЕКТУЮЩИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ОБОЗНАЧЕНИЕ КОМБИНАЦИИ (Х) | ВРЫВОЗАЩИТА | ПЫЛЕВЛАГО ЗАЩИТА (IP), НЕ МЕНЕЕ | НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ, В | ОБОЗНАЧЕНИЕ КОМБИНАЦИИ (Х) | СИГНАЛ СОСТОЯНИЯ, ОТКРЫТО/ ЗАКРЫТО/АВАРИЯ/ ДИСТАНЦИОННЫЙ РЕЖИМ | СИГНАЛ УПРАВЛЕНИЯ, ОТКРЫТЬ/ ЗАКРЫТЬ/СТОП | ПРОТОКОЛ ПЕРЕДАЧИ | ОБОЗНАЧЕНИЕ КОМБИНАЦИИ (Х) | РАСПОЛОЖЕНИЕ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ | КВ1, КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД БРОНИРОВАННЫЙ /НЕ БРОНИРОВАННЫЙ | ГРАФИЧЕСКИЙ ЖК -ДИСПЛЕЙ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | А | Exd | IP54 | 220 | А | 24 с.к. | 24 В | – | 1 | НЭ | Б | Д |
| 2 | Б | Exd | IP65 | 220 | Б | 24 с.к. | 24 В | Fieldbus | 2 | НЭ | НБ | Д |
| 3 | В | Exd | IP54 | 380 | В | 24 с.к. | 24 В | Modbus | 3 | НЭ | Б | БД |
| 4 | Г | Exd | IP65 | 380 | Г | 220 с.к. | 220 В | – | 4 | НЭ | НБ | БД |
| 5 | Д | Общепром. | IP54 | 220 | Д | 220 с.к. | 220 В | Fieldbus | 5 | ВБ | Б | Д |
| 6 | Е | Общепром. | IP65 | 220 | Е | 220 с.к. | 220 В | Modbus | 6 | ВБ | НБ | Д |
| 7 | Ж | Общепром. | IP54 | 380 | Ж | 24 с.к. | 4-20 мА + HART | – | 7 | ВБ | Б | БД |
| 8 | З | Общепром. | IP65 | 380 | З | 24 с.к. | 4-20 мА + HART | Fieldbus | 8 | ВБ | НБ | БД |
| 9 |  |  |  |  | И | 24 с.к. | 4-20 мА + HART | Modbus |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  | К | 220 с.к. | 4-20 мА + HART | – |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  | Л | 220 с.к. | 4-20 мА + HART | Fieldbus |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  | М | 220 с.к. | 4-20 мА + HART | Modbus |  |  |  |  |

Комбинации обозначений ЭП для задвижки клиновой

- ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

- ЭПБД1

ЭП – электропривод; Б – электротехнические характеристики (стандартный ЭП с взрывозащитой Exd, пылевлагозащита не менее IP65, напряжение питание 220 В); Д - контроль и управление сигнал (состояния 24 с.к., сигнал управления 220 В, протокол передачи Fieldbas); 1 - опции/комплектующие (блок расположен на ЭП, кабельный ввод для бронированного кабеля).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. МЕТОДИКА (МЕТОД) ИЗМЕРЕНИЙ СКОРОСТИ КОРРОЗИИ СТАЛЕЙ ГРАВИМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящая методика (метод) измерений, предназначена для измерения скорости коррозии сталей гравиметрическим методом.

Данная методика разработана в соответствии с ГОСТ Р 9.905 и ГОСТ 9.908.

Настоящая методика предназначена для проведения измерений в лаборатории коррозионных испытаний.

2. ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ПРОВОДЯЩЕЙ ИСПЫТАНИЯ

Испытания материалов основных сборочных единиц и деталей клиновых задвижек должны проводиться в специализированной организации, лаборатория которой аккредитована и соответствует требованиями Приказа Минэкономразвития России от 26.10.2020 № 707 «Об утверждении критериев аккредитации и перечня документов, подтверждающих соответствие заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации», ГОСТ ISO/IEC 17025.

3. СУЩНОСТЬ МЕТОДА

Методика предусматривает выдержку образцов из испытываемой стали без приложения внешних напряжений в растворе заданного состава, насыщенном сероводородом при нормальных условиях. После регламентированного времени выдержки образцы извлекают из коррозионной среды и определяют скорость равномерной коррозии по изменению массы образцов.

4. СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ, ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА, МАТЕРИАЛЫ, РЕАКТИВЫ

При выполнении измерений применяют средства измерений, вспомогательные устройства, материалы и реактивы, приведенные в Таблице 45.

Таблица 45

Перечень средств измерений, вспомогательных устройств,
материалов и реактивов при выполнении измерений

| № П/П | НАИМЕНОВАНИЕ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ И РЕАКТИВОВ | ОБОЗНАЧЕНИЕ И НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ, В СООТВЕТСТВИИ С КОТОРЫМИ ВЫПУСКАЮТ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ И РЕАКТИВЫ | МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ, ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЛИ ССЫЛКА НА ЧЕРТЕЖ. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ РЕАКТИВОВ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Анализатор жидкости/ рН-метр | Средство измерения должно быть допущено к использованию в РФ и включено в Государственный реестр средств измерений РФ | Диапазон измерения водородного показателя от 1 до 12 единиц рН, предел допускаемой основной абсолютной погрешности измерения водородного показателя ±0,01 ед. pH |
| 2 | Штангенциркуль электронный | ГОСТ 166 | Диапазон измерений 0-250 мм, предел допускаемой погрешности ±0,04 мм |
| 3 | Весы лабораторные | ГОСТ Р 53228 | Наибольший предел взвешивания 210 г, погрешность взвешивания: - ± 0,5 мг - до 50 г вкл., - ± 0,7 мг - св. 50 г до 210 г вкл. |
| 4 | Весы электронные прецизионные | ГОСТ Р 53228 | Наибольший предел взвешивания 410 г, погрешность взвешивания ±0,03 г |
| 5 | Термометр ртутный стеклянный лабораторный | ГОСТ 28498 | Диапазон измерений температуры от 0 до плюс 55 оС, цена деления 0,1 оС |
| 6 | Прибор комбинированный | ГОСТ 19300 Средство измерения должно быть допущено к использованию в РФ и включено в Государственный реестр средств измерений РФ | Диапазон измерений: - температуры воздуха от минус 10 оС до плюс 60 оС, - предел допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры воздуха ±0,4 оС. - относительной влажности воздуха от 10 до 98 %; - предел допускаемой абсолютной погрешности измерений относительной влажности воздуха ±3 %. - давления от 300 до 1200 гПа; - предел допускаемой погрешности измерений давления ±3 гПа |
| 7 | Аквадистиллятор электрический ДЭ-10 | ТУ 64-1-308 | Производительность 10 л/ч |
| 8 | Натрия хлорид | ГОСТ 4233 | Химически чистый |
| 9 | Азот газообразный | ГОСТ 9293 | Особо чистый |
| 10 | Сероводород газообразный баллонный или получаемый химическим методом | - | Сероводород в баллонах чистотой не хуже 99,5%. |
| 11 | Вода дистиллированная | ГОСТ Р 58144 | Электропроводность не более 5 мкСм/см |
| 12 | Натрия гидроокись | ГОСТ 4328 | Чистый для анализа |
| 13 | Ацетон | ТУ 2633-018-44493179 | Химически чистый |

Допускается применение других средств измерений с улучшенными метрологическими и техническими характеристиками, а также химических реактивов квалификацией не ниже вышеперечисленных.

При пользовании настоящей методикой измерений целесообразно проверить действие ссылочных стандартов. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящей методики измерений следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом.

5. ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ СОТРУДНИКОВ

К выполнению измерений и обработке результатов допускают сотрудников, имеющих опыт работы в химической лаборатории, прошедших обучение и освоивших данный метод измерений.

6. ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ

Емкости и другая испытательная аппаратура должны быть стойкими к воздействию коррозионной среды и не влиять на результаты испытаний.

При проведении испытаний используют герметично закрывающиеся емкости из стекла, органического стекла или фторопласта. Емкости снабжены штуцерами для подачи, удаления избытка сероводорода, а также штуцерами для отбора проб испытательного раствора.

Рекомендуемая схема установки для проведения коррозионных испытаний представлена на рисунке 2.

1 - баллон с азотом; 2 - баллон с сероводородом; 3 – ротаметр; 4 – емкость; 5 – термометр; 
6 – образцы;

Рис. 2 Схема установки для проведения коррозионных 
испытаний на скорость коррозии

7. ТРЕБОВАНИЯ К ИСПЫТЫВАЕМЫМ ОБРАЗЦАМ

7.1. РАЗМЕР ИСПЫТЫВАЕМЫХ ОБРАЗЦОВ

Для проведения испытаний должны использоваться полноразмерные образцы в соответствии с рисунком 3:

Рис. 3 Образец для испытаний на скорость коррозию

7.2. КОЛИЧЕСТВО, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И ОРИЕНТАЦИЯ ОБРАЗЦОВ

Место вырезки образцов стали определяется целями исследования.

7.3. ТРЕБОВАНИЯ К ОБРАБОТКЕ ПОВЕРХНОСТИ ОБРАЗЦОВ

Заготовки для образцов вырезают механическим способом.

При обработке образцов не допускают прижоги.

Предварительно с заготовок образцов удаляют окалину с внутренней и наружной поверхности. Окончательную подготовку четырех поверхностей образца, параллельных его оси, осуществляют методом шлифовки. Последние две стадии шлифовки должны приводить к удалению не более чем 0,05 мм металла. Шероховатость поверхности образца соответствует Ra 0,32-0,80 по ГОСТ 2789.

Кромки образцов не должны иметь заусенцев.

Образцы с заметными дефектами поверхности или случайными повреждениями (следами от ударов и т.п.) не испытывают.

На каждый образец наносят маркировку электрокарандашом или клеймением на торцевой стороне с указанием номера образца («1», «2», «3» и т.д.).

Все образцы до проведения испытания хранят в эксикаторе, заполненном силикагелем или хлористым кальцием.

7.4. ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ К ИСПЫТАНИЯМ

Замер геометрических размеров образцов проводят штангенциркулем. По результатам замеров вычисляют площадь каждого образца в м2 с точностью до четвертого знака после запятой. Результаты измерения площади образцов фиксируют в рабочем журнале испытаний.

Перед испытанием каждый образец очищают от загрязнений и обезжиривают. Для этого образцы с помощью хлопчатобумажной ткани (марли) промывают ацетоном последовательно в трех промывных ванночках; растворитель меняют по мере загрязнения. После обезжиривания образцы достают из ванночки пинцетом и высушивают на фильтровальной бумаге.

Образцы для испытания хранят в эксикаторе с хлористым кальцием или силикагелем не более 24 часов после обезжиривания. Если их хранят дольше, то образцы повторно обезжиривают перед испытанием.

7.5. ВЗВЕШИВАНИЕ

Обезжиренные и высушенные образцы взвешивают на аналитических весах с точностью
 ±0,5 мг.

Результаты измерения массы образцов фиксируют в рабочем журнале испытаний.

8. МОДЕЛЬНЫЙ РАСТВОР

Модельный раствор представляет собой раствор хлористого натрия с массовой долей 5 % в дистиллированной воде.

Раствор готовят непосредственно перед испытанием.

8.1. ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ И ОБЪЕМУ МОДЕЛЬНОГО РАСТВОРА

Объем модельного раствора зависит от количества испытываемых образцов металла в емкости и количества отбираемых проб для контроля рН. Отношение объема раствора к площади поверхности образцов должно быть не менее 10 см3/см2.

8.2. ПРОДУВКА РАСТВОРА

Из приготовленного модельного раствора перед испытанием удаляют воздух. Удаление воздуха проводят в отдельной герметичной емкости (например, склянке с тубусом), соединенной с поглотительной склянкой. Инертный газ (азот) пропускают через раствор со скоростью подачи не менее 0,1 дм3/мин на 1 дм3 раствора в течение 1-2 часов. Газ для продувки вводят около дна используемого сосуда.

Контроль содержания кислорода в испытательном растворе после продувки азотом проводят родаминовым методом с использованием набора тест-комплекта для определения кислорода в воде.

Наличие кислорода в растворе проявляется в его помутнении и потемнении в начале введения в него сероводорода. В этом случае испытание считают недействительным, образцы извлекают, очищают, а раствор готовят заново.

9. ПРОВЕДЕНИЕ КОРРОЗИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ

9.1. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБРАЗЦОВ

Образцы размещают в испытательной емкости таким образом, чтобы широкие поверхности были в вертикальном положении и не касались стенок сосуда, образцы располагают на стержнях из стекла или другого неметаллического материала диаметром не менее 6 мм.

Образцы для испытаний в одной емкости должны быть близкого химического состава.

При размещении образцов в емкости необходимо учитывать, что образцы из сварного шва  не ставят в одну емкость с образцами из основного металла. Это необходимо в целях исключения возможности возникновения гальванических пар между сварным швом и основным металлом.

Подготовленные образцы помещают в емкость для испытаний, емкость герметизируют.

Герметичную емкость с образцами продувают азотом для удаления воздуха в течение 
1-2 часа при расходе газа 0,1 дм3/мин на 1 дм3 емкости.

После продувки модельный раствор герметически передавливают с помощью азота в испытательную емкость с образцами до требуемого объема, затем емкость продувают азотом еще в течение 1 часа при расходе газа 0,1 дм3 /мин на 1 дм3 емкости.

9.2. НАСЫЩЕНИЕ МОДЕЛЬНЫХ РАСТВОРОВ СЕРОВОДОРОДОМ

Для насыщения модельного раствора используют сероводород из баллона, либо сероводород, получаемый лабораторным способом.

В емкость с модельным раствором, освобожденным от кислорода, подают сероводород.

Насыщают раствор сероводородом до достижения концентрации 600±200 мг/дм3.

Насыщенный раствор передавливают азотом в испытательную емкость с образцами.

Источник сероводорода перекрывают, в емкости поддерживают положительное давление.

9.3. КОНТРОЛЬ ПАРАМЕТРОВ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ

Отбор проб растворов проводят через специальный отборник (штуцер). Для исключения попадания воздуха в раствор при отборе пробы, в испытательной емкости поддерживают положительное давление.

КОНТРОЛЬ КОНЦЕНТРАЦИИ СЕРОВОДОРОДА

Концентрацию сероводорода определяют методом йодометрического титрования не менее 1 раза в сутки. Концентрация должна поддерживаться на протяжении всего периода испытаний 600±200 мг/дм3.

КОНТРОЛЬ РН

Значение рН измеряют не реже, чем один раз в сутки.

Допускается измерять рН в пробе, отобранной для определения концентрации сероводорода.

ТЕМПЕРАТУРА ИСПЫТАНИЙ

Температура испытательного раствора на протяжении всего испытания должна составлять (24  3) °С.

9.4. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ИСПЫТАНИЙ

Длительность испытаний составляет 96 часов. Время отсчета начинается с конца первоначального периода насыщения сероводородом.

9.5. ОКОНЧАНИЕ ИСПЫТАНИЙ

По окончании испытаний образцы извлекают из коррозионного раствора, промывают водой от продуктов коррозии, высушивают. Продукты коррозии удаляют с поверхности образцов в соответствии с ГОСТ Р 9.907, например, с помощью ластика.

После снятия продуктов коррозии образцы обезжиривают ацетоном, высушивают на фильтровальной бумаге и взвешивают. О наличии или отсутствии блистеров (приповерхностных вздутий) на поверхности испытанных образцов, о размерах блистеров делают соответствующую запись.

Испытательный раствор нейтрализуют 20% раствором едкого натрия.

10. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ

Скорость коррозии V (г/м2*час) для каждого образца рассчитывают по формуле:

(7)

где:

V –скорость коррозии, г/м2·час;

m1 – масса образца до проведения испытаний, г;

m2 – масса образца после удаления продуктов коррозии, г;

S – площадь поверхности образца, м2.

t – время испытаний, час.

Результат округляют до второго знака после запятой.

Скорость коррозии, при необходимости, пересчитывают в мм/год по формуле:

V(мм/год)=V(гм2∙час)∙r							(8)

где:

r – коэффициент для пересчета скорости коррозии в соответствии с Таблицей 46.

Таблица 46

Значение коэффициента r для пересчета скорости коррозии в мм/год

| № П/П | ВИД МАТЕРИАЛА | КОЭФФИЦИЕНТ ДЛЯ ПЕРЕСЧЕТА, r |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Сталь углеродистая | 1,11 |
| 2 | Сталь низколегированная | 1,12 |
| 3 | Сталь хромистая | 1,14 |
| 4 | Сталь аустенитная | 1,09 |
| 5 | Чугун | 1,21 |

За результат измерения принимают среднее арифметическое результатов трёх параллельных определений.

11. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ

Результаты оформляют в виде протокола. В протоколе должна быть указана следующая информация:

В протоколе указывают:

- номер протокола;

- дата начала и окончания испытаний;

- солевой состав испытательного раствора;

- концентрация сероводорода;

- начальное значение pH, конечное значение pH;

- температура испытаний;

- продолжительность испытаний;

- марка стали;

- завод-изготовитель;

- скорость коррозии для каждого из образцов;

- средняя скорость коррозии;

- примечание, содержащее краткое описание внешнего вида образцов после испытаний (наличие блистеров (вздутий) и т.п.).

Примечание: При положительном результате испытаний в протоколе делается запись о распространении результатов на всю партию материала.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПЫТАНИЙ МАТЕРИАЛОВ ОСНОВНЫХ СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ И ДЕТАЛЕЙ ЗАДВИЖЕК КЛИНОВЫХ

- ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ПРОВОДЯЩЕЙ ИСПЫТАНИЯ

Испытания материалов основных сборочных единиц и деталей клиновых задвижек должны проводиться в специализированной организации, лаборатория которой аккредитована и соответствует требованиями Приказа Минэкономразвития России от 26.10.2020 № 707 «Об утверждении критериев аккредитации и перечня документов, подтверждающих соответствие заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации», ГОСТ ISO/IEC 17025.

Область аккредитации лаборатории должна включать в себя методы испытания материалов основных сборочных единиц и деталей задвижек клиновых и анализа, приведенные в Таблице 47.

Таблица 47

Методы испытания и анализа включающие в область аккредитации лаборатории

| № П/П | МЕТОД ИСПЫТАНИЯ/АНАЛИЗА | СТАНДАРТ НА ИСПЫТАНИЯ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Металлографический анализ | ГОСТ 1778, ГОСТ 5639, ГОСТ 10243, ГОСТ 1763 |
| 2 | Механические испытания | ГОСТ 1497, ГОСТ 9454, ГОСТ 6996, ГОСТ 9013, ГОСТ 9450 |
| 3 | Химический анализ | ГОСТ 18895 |
| 4 | Коррозионные испытания | ГОСТ Р 9.905, ГОСТ 9.908, ГОСТ 6032, СТ ЦКБА 052, NACE TM0177 (метод «А»), NACE TM0284 |

- ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ ЗАДВИЖКИ КЛИНОВОЙ, ПОДВЕРГАЕМЫХ ИСПЫТАНИЯМ

Для изготовления основных деталей задвижек клиновых должны использоваться материалы, обеспечивающие их надежную работу в течение нормативного срока службы с учетом заданных условий эксплуатации.

Перечень основных сборочных единиц и деталей задвижек клиновых стандартного исполнения (без специальных требований к стойкости против сульфидного коррозионного растрескивания), а также объем необходимых испытаний приведен в Таблице 48.

Таблица 48

Объем необходимых испытаний для задвижек клиновых стандартного исполнения (без

специальных требований к стойкости против сульфидного коррозионного растрескивания)

| НАИМЕНОВАНИЕ СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ И ДЕТАЛЕЙ | ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА | ИЗМЕРЕНИЕ ТВЕРДОСТИ | МИКРОСТРУКТУРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ИСПЫТАНИЕ |  | ИСПЫТАНИЯ НА СТОЙКОСТЬ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | НА РАСТЯЖЕНИЕ | НА УДАРНЫЙ ИЗГИБ ПРИ КОМНАТНОЙ И ПОНИЖЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРАХ | К СКОРОСТИ КОРРОЗИИ | К ВР | К СКРН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| Корпус | + | + | + | + | + | + | - | - |
| Крышка** | + | + | + | + | + | + | - | - |
| Затворный узел | + | + | + | - | - | + | - | - |
| Шпиндель | + | + | + | + | - | + | - | - |

Перечень основных сборочных единиц и деталей задвижек клиновых, предназначенных для эксплуатации арматуры в рабочих средах, содержащих РH2S > 300 кПа в газовой фазе, а также объем необходимых испытаний приведен в Таблице 49.

Таблица 49

Объем необходимых испытаний при содержащих РH2S > 300 кПа в газовой фазе

| НАИМЕНОВАНИЕ СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ И ДЕТАЛЕЙ | ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА | ИЗМЕРЕНИЕ ТВЕРДОСТИ | МИКРОСТРУКТУРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ИСПЫТАНИЕ |  | ИСПЫТАНИЯ НА СТОЙКОСТЬ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | НА РАСТЯЖЕНИЕ | НА УДАРНЫЙ ИЗГИБ ПРИ КОМНАТНОЙ И ПОНИЖЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРАХ | К СКОРОСТИ КОРРОЗИИ | К ВР* | К СКРН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| Корпус | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Крышка** | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Затворный узел | + | + | + | - | - | + | - | - |
| Шпиндель | + | + | + | + | - | + | - | - |

Примечание:* для отливок, предназначенных для изготовления трубопроводной арматуры, проведение указанных испытаний введено на основании фактических полученных результатов.

** при изготовлении корпуса и крышки задвижки клиновой из одного материала и одной партии испытания проводятся на корпусе с распространением результатов на крышку.

- ПОРЯДОК ОТБОРА ОБРАЗЦОВ ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ / АНАЛИЗОВ

Для проведения комплекса исследований и испытаний материалов, используемых для изготовления задвижки клиновой на заводе-изготовителе задвижек, устанавливается следующий порядок отбора:

- Для задвижки клиновой, изготовленной в соответствии с действующей НД РФ на территории РФ или стран Таможенного союза из материалов, используемых для основных сборочных единиц и деталей, отбирается 1 готовое изделие и 10 комплектов образцов-свидетелей от 10 различных плавок.

Указанный порядок распространяется на задвижки клиновые, изготовленные из марок материалов по действующим иностранным стандартам только в том случае, если отклонения по параметрам испытаний (например: по стандартной температуре для испытания образцов стандартных размеров на ударную вязкость, величине давления и другим параметрам) не превышают максимальные допустимые погрешности аналогичных параметров по требованиям НД РФ.

Отбор 10 комплектов образцов-свидетелей (по 1 комплекту образцов от различных плавок/партии проката) исследуемой марки стали для проведения комплекса испытаний с целью определения и подтверждения:

- заявленного химического состава (на 50 % образцах-свидетелях из партии, предоставленной на исследование выборочно);

- механических свойств (с определением предела прочности и предела текучести на 5 образцах-свидетелях не более, выборочно из партии, предоставленной на исследование);

- значения величины ударной вязкости при комнатной и пониженной температурах (отбирается по 6 образцов для испытания KCV от каждой плавки/партии);

- коррозионных характеристик (по скорости коррозии на 5 образцах-свидетелях не более, выборочно из партии, предоставленной на исследование);

- образцы-свидетели должны пройти термообработку совместно с изделиями из данной плавки/партии.

Для задвижки клиновой, изготовленной из марок материалов в соответствии с действующими иностранными, в случае если отклонения параметров испытаний (температура, давление и др.) данных стандартов от требований НД РФ превышают максимальные допустимые погрешности аналогичных параметров по требованиям НД РФ, отбирается для проведения комплекса исследований и испытаний: 1 готовое изделие и 
29 комплектов образцов-свидетелей от 29 различных плавок.

Указанный порядок распространяется, в том числе на задвижки клиновые, изготовленные вне территории РФ и стран Таможенного союза из марок материалов, используемых для основных сборочных единиц и деталей, согласно действующей НД РФ.

Отбор 29 комплектов образцов-свидетелей (по 1 комплекту образцов от различных плавок/партии проката) исследуемой марки стали для проведения комплекса испытаний с целью определения и подтверждения:

- заявленного химического состава (на 50 % образцах-свидетелях из партии, предоставленной на исследование выборочно);

- механических свойств (с определением предела прочности и предела текучести на 5 образцах-свидетелях не более, выборочно из партии, предоставленной на исследование);

- значения величины ударной вязкости при комнатной и пониженной температурах (отбирается по 6 образцов для испытания KCV от каждой плавки/партии);

- коррозионных характеристик (по скорости коррозии на 5 образцах-свидетелях не более, выборочно из партии, предоставленной на исследование);

- образцы-свидетели должны пройти термообработку совместно с изделиями из данной плавки/партии.

Максимально допустимый срок по отбору образцов для исследований по каждой отдельной марке стали определенного зарубежного завода изготовителя задвижек - не должен превышать 12 месяцев.

Настоящий порядок отбора образцов распространяется на задвижки клиновые, изготовленные методами литья, ковки, штамповки и сварки.

Отбор готовых изделий и образцов, определенной марки материала, должен производиться в присутствии представителя инспекционной организации, проводящей испытания/анализы. При отборе задвижки для испытаний оформляется «Акт отбора изделия и образцов на испытания».

Образцы для испытаний/анализов отбираются от основных корпусных сборочных единиц и деталей в зависимости от метода формирования заготовок и проведение испытания/анализа в соответствиями с требованиями:

- СТ ЦКБА 010 (поковки, штамповки и заготовки из проката);

- СТ ЦКБА 014 (отливки стальные);

- СТ ЦКБА 012 (для крепежных деталей);

- СТ ЦКБА 052, СТ ЦКБА 025, РД 03-615 (для сварных соединений и металла шва);

- СТ ЦКБА 053 (для образцов-свидетелей, наплавленных твердыми износостойкими материалами);

- КД завода-изготовителя задвижек.

Изделие должно быть отобрано после проведения приемо-сдаточных испытаний и иметь однозначно читаемую маркировку серийного номера, различимую визуально.

При отборе изделия, завод-изготовитель задвижек обязан предоставить заверенные копии следующих документов (на русском языке):

- Паспорт, оформленный согласно требованиям на изделие.

- Сборочный чертеж изделия со спецификацией, выполненный в соответствии с нормами единой системы конструкторской документации.

- КД и (или) стандарт, устанавливающий требования к изделию.

- Выписка из «Журнала плавок».

- Протокол анализа химического состава проб плавки.

- Термограмма термообработки заготовок основных деталей.

- Заключения неразрушающего контроля деталей, проведенного в процессе производства изделия (ВИК, ПВК, УЗК, РК).

- Акт пневмогидравлических испытаний изделия.

- Сертификаты с обязательным указанием марки материала, подтверждающие качество комплектующих и полуфабрикатов, использованных при производстве задвижки.

При отборе задвижки для испытаний оформляется «Акт отбора изделия и образцов на испытания».

«Акт отбора изделия и образцов на испытания» должен содержать следующие сведения:

- Наименование, типоразмер и требования на изделие.

- Серийный номер изделия.

- Сведения о номерах плавок, от которых были отобраны образцы на испытания.

- Название предприятия-производителя изделия.

- Место и дату отбора изделия.

- Дату выпуска изделия.

- Цель отбора изделия.

«Акт отбора изделия и образцов на испытания» подписывается представителем завода-изготовителя и представителем инспекционной организации, проводящей испытания.

Образцы для проведения испытаний вырезаются из основных деталей изделия в соответствии со схемами отбора.

Количество образцов, вырезаемых из основных корпусных сборочных единиц для проведения испытаний, приведено в Таблице 50. При выборе вида испытаний основных корпусных сборочных единиц необходимо руководствоваться Таблицами 48, 49 настоящего Приложения.

Таблица 50

Количество образцов, вырезаемых из основных 
корпусных сборочных единиц для проведения испытаний

| № П/П | ДЕТАЛЬ/ВИД ИСПЫТАНИЯ | КОЛИЧЕСТВО, ШТ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Корпус |  |  |
|  | Химический анализ металла | 4 | - |
|  | Измерение твердости | 2 | Контроль по толщине |
|  | Микроструктурные исследования | 2 кольца | Испытания по квадрантам |
|  | Испытание на растяжение | 6 |  |
|  | Испытания на ударный изгиб при комнатной и пониженной температурах, KCV | 9 | 3 шт.при плюс 20 оС, 6 шт. при пониженной* |
|  | Испытания на скорость коррозии в соответствии с Приложением 2 настоящих Единых технических требований | 3 | - |
|  | Испытания на стойкость к ВР | 3 | - |
|  | Испытания на стойкость к СКРН в соответствии с Таблицей 11 настоящих Единых технических требований | 3 | Для эксплуатации арматуры в рабочих средах, содержащих РH2S > 300 кПа в газовой фазе |
| 2 | Крышка** |  |  |
|  | Химический анализ металла | 2 | - |
|  | Измерение твердости | 2 | Контроль по толщине |
|  | Микроструктурные исследования | 2 | - |
|  | Испытание на растяжение | 3 | - |
|  | Испытания на ударный изгиб при комнатной и пониженной температурах, KCV | 9 | 3 шт.при плюс 20 оС, 6 шт. при пониженной* |
|  | Испытания на скорость коррозии в соответствии с Приложением 2 настоящих Единых технических требований | 3 | - |
|  | Испытания на стойкость к ВР | 3 | Для эксплуатации арматуры в рабочих средах, содержащих РH2S > 300 кПа в газовой фазе |
|  | Испытания на стойкость к СКРН в соответствии с Таблицей 11 настоящих Единых технических требований | 3 | Для эксплуатации арматуры в рабочих средах, содержащих РH2S > 300 кПа в газовой фазе |
| 3 | Затворный узел |  |  |
|  | Химический анализ металла | 2 | - |
|  | Измерение твердости | 8 | Контроль по квадрантам двух затворных узлов |
|  | Микроструктурные исследования | 2 | - |
|  | Испытания на скорость коррозии соответствии с Приложением 2 настоящих Единых технических требований | 3 | - |
| 4 | Шпиндель |  |  |
|  | Химический анализ металла | 1 | - |
|  | Измерение твердости | 2 | - |
|  | Микроструктурные исследования | 1 | - |
|  | Испытание на растяжение | 3 | - |
|  | Испытания на скорость коррозии соответствии с Приложением 2 настоящих Единых технических требований | 3 | - |
| 5 | Сварные соединения*** |  |  |
|  | Химический анализ металла | 1 | - |
|  | Измерение твердости по зонам сварного соединения | 2 | - |
|  | Микро- и макроструктурные исследования | 1 | - |
|  | Испытание на растяжение | 3 | - |
|  | Испытания на ударный изгиб при комнатной и пониженной температурах, KCU | 6 | 3 шт.при плюс 20 оС, 3 шт. при пониженной* |
|  | Испытания на скорость коррозии соответствии с Приложением 2 настоящих Единых технических требований | 3 | - |
|  | Испытания на стойкость к ВР | 2 | Для эксплуатации арматуры в рабочих средах, содержащих РH2S > 300 кПа в газовой фазе |
|  | Испытания на стойкость к СКРН, в соответствии с Таблицей 11 настоящих Единых технических требований | 3 | Для эксплуатации арматуры в рабочих средах, содержащих РH2S > 300 кПа в газовой фазе |

Примечание:* Температура испытания устанавливается в зависимости от климатического исполнения арматуры (У, ХЛ по ГОСТ 15150) в соответствии с настоящими Едиными техническими требованиями.

** При изготовлении корпуса и крышки задвижки клиновой из одного материала и одной партии испытания проводятся на корпусе с распространением результатов на крышку.

*** Указанное в Таблице 50 количество образцов отбирается от каждого сварного соединения изделия.

Типовые программы работ, предусматривающие отбор образцов и проведение лабораторных испытаний, указаны в:

- программе работ по испытанию задвижки клиновой из стали без специальных требований к стойкости против сульфидного коррозионного растрескивания программа работ по испытанию задвижки клиновой из стали стойких к коррозионному растрескиванию;

- программе работ по испытанию задвижки клиновой из стали стойких к коррозионному растрескиванию;

- программе работ по испытанию задвижки клиновой из стали высоколегированной (нержавеющей).

АКТ ОТБОРА ИЗДЕЛИЯ И ОБРАЗЦОВ НА ИСПЫТАНИЯ

Акт

отбора изделия и образцов на испытания

№________от __._________ 20_ г.

Составлен комиссией:

____________________________________________________________________________

(должность, инициалы, фамилия)

__________________________________________________________________________

(должность, инициалы, фамилия)

________________________________________________________________	___________

(должность, инициалы, фамилия)

Наименование изделия_________________________________________DN_____, PN____

Серийный номер изделия_____________________________________________________

Дата выпуска изделия________________________________________________________

Паспорт изделия №__________________________________________________________

Нормативно-технический документ____________________________________________

Завод – изготовитель________________________________________________________

Технические характеристики и условия эксплуатации:

Материал корпуса___________________________________________________________

Климатическое исполнение___________________________________________________

Рабочая среда_______________________________________________________________

Температура рабочей среды максимальная_______, минимальная___________________

Температура окружающей среды максимальная_____, минимальная_________________

Место отбора изделия и/или образцов 	__________________________________________

Цель обора изделия и образцов ________________________________________________

Количество образцов и номера плавок___________________________________________

Примечания:

Подписи:

(подпись, Ф.И.О.)

(подпись, Ф.И.О.)

(подпись, Ф.И.О.)

Приложения:

ОТБОР ОБРАЗЦОВ ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ ЗАДВИЖЕК КЛИНОВЫХ

Рис. 4 Отбор образцов для испытаний с корпуса клиновой задвижки (образцы на микроструктуру)

Рис. 5 Отбор образцов для испытаний с корпуса клиновой задвижки (образцы на растяжение, химический анализ, скорость коррозию)

Рис. 6 Отбор образцов для испытаний с корпуса клиновой задвижки.

(образцы на растяжение, химический анализ, твердость)

Рис. 7. Отбор образцов для испытаний с корпуса клиновой задвижки.

(образцы на растяжение, химический анализ, СКРН)

Рис. 8 Отбор образцов для испытаний с корпуса клиновой задвижки.

(образцы на ударную вязкость и скорость коррозию)

Рис. 9. Отбор для микроструктурных исследований материала наплавки уплотняющих поверхностей затворного узла.

(образцы на микроструктуру, твердость и химический анализ)

Рис. 10 Отбор образцов для испытаний с крышки клиновой задвижки.

(образцы на микроструктуру, химический анализ, твердость, скорость коррозии)

Рис. 11 Отбор образцов для испытаний шпинделя клиновой задвижки.

(образцы на микроструктуру, растяжение, твердость и скорость коррозию)

ПРОГРАММА РАБОТ ПО ИСПЫТАНИЮ ЗАДВИЖКИ КЛИНОВОЙ ИЗ СТАЛИ БЕЗ СПЕЦИАЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ К СТОЙКОСТИ ПРОТИВ СУЛЬФИДНОГО КОРРОЗИОННОГО РАСТРЕСКИВАНИЯ

| УТВЕРЖДАЮ: | СОГЛАСОВАНО: |
| --- | --- |
| Наименование независимой испытательной лаборатории (должность, ФИО, подпись, дата) | Наименование завода-изготовителя задвижек (должность, ФИО, подпись, дата) |

ПРОГРАММА РАБОТ

по определению возможности применения в Обществах Группы задвижек клиновых изготовленных из отливок, поковок, штамповок, проката

(без специальных требований к стойкости против сульфидного коррозионного растрескивания)

наименование завода-изготовителя задвижек

| ЭТАПЫ РАБОТЫ: | ОТВЕТСТВЕННЫЕ | СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Завод-изготовитель задвижек предоставляет из партии готовых изделий, прошедших цикл приемо-сдаточных испытаний, одно изделие (задвижка клиновая). Задвижка в количестве 1 (одной) единицы передается в независимую испытательную лабораторию для проведения комплекса исследований | Наименование завода-изготовителя задвижек | Сроки выполнения указываются заводом-изготовителем задвижек |
| Завод-изготовитель задвижек предоставляет образцы - свидетели от 10-ти различных плавок (для зарубежных поставщиков – 29 комплектов образцов-свидетелей различных плавок), используемой для изготовления клиновых задвижек. - образцы 6-ти различных плавок стали передаются в испытательную лабораторию завода-изготовителя задвижек, (для зарубежных поставщиков – 19 образцов-свидетелей). - образцы 4-х различных плавок стали передаются в независимую испытательную лабораторию (для зарубежных поставщиков – 10 образцов-свидетелей). Образцы-свидетели должны быть термически обработаны на заводе-изготовителе задвижек по режиму аналогичному режиму термической обработки для готового изделия | Наименование завода-изготовителя задвижек Наименование независимой испытательной лаборатории, аккредитованной в соответствии требованиями ГОСТ ISO/IEC 17025 | Сроки выполнения указываются заводом-изготовителем задвижек и независимой испытательной лабораторией |
| Проведение полного комплекса исследований на соответствие НД РФ, требований настоящих Единых технических требований в независимой испытательной лаборатории одного готового изделия (задвижка клиновая) из стали: - химический анализ; - оценка микроструктуры (макроструктуры) основного металла; - испытание образцов KCU сварного соединения на ударную вязкость; - испытание образцов KCV основных деталей задвижек и крепежных деталей на ударную вязкость; - испытание на растяжение; - измерение твердости; - оценка загрязненности металла неметаллическими включениями | Наименование независимой испытательной лаборатории, аккредитованной в соответствии требованиями ГОСТ ISO/IEC 17025 | Сроки выполнения указываются независимой испытательной лабораторией |
| Проведение испытаний образцов-свидетелей 6-ти различных плавок из стали в лаборатории завода-изготовителя задвижек (для зарубежных поставщиков – 19 образцов-свидетелей): - испытание образцов KCV основных деталей задвижек и крепежных деталей на ударную вязкость; - испытание образцов на одноосное растяжение; - химический анализ | Наименование завода-изготовителя задвижек | Сроки выполнения указываются заводом-изготовителем задвижек |
| Проведение испытаний образцов-свидетелей 4-х различных плавок из стали в независимой испытательной лаборатории (для зарубежных поставщиков – 10 образцов-свидетелей): - испытание образцов KCV основных деталей задвижек и крепежных деталей на ударную вязкость; - испытание образцов на одноосное растяжение; - химический анализ; - выборочный контроль микроструктуры (макроструктуры). В случае, если результаты механических испытаний неудовлетворительные, оценка микроструктуры (макроструктуры) образцов-свидетелей проводится в обязательном порядке | Наименование независимой испытательной лаборатории, аккредитованной в соответствии требованиями ГОСТ ISO/IEC 17025 | Сроки выполнения указываются независимой испытательной лабораторией |
| Анализ результатов испытаний задвижки клиновой из стали на соответствие требований НД РФ, требований настоящих Единых технических требований. Формирование сводного заключения/отчета по результатам комплексных исследований (испытаний) готового изделия (клиновой задвижки) и образцов-свидетелей из стали о соответствии методики, состава и объемов проведенных испытаний материала основных деталей корпуса, определенного завода-изготовителя основных деталей корпуса арматуры, а также полученных результатов испытаний, требованиям настоящих Единых технических требований и возможности применения арматуры из данного материала основных деталей корпуса, определенного завода-изготовителя основных деталей корпуса арматуры на объектах Компании, с обязательным указанием допустимого перечня рабочих сред в соответствии с классификацией по Таблице 7 настоящих Единых технических требований, допустимого климатического исполнения | Наименование независимой испытательной лаборатории, аккредитованной в соответствии требованиями ГОСТ ISO/IEC 17025 | Сроки выполнения указываются независимой испытательной лабораторией |

ПРОГРАММА РАБОТ ПО ИСПЫТАНИЮ ЗАДВИЖКИ КЛИНОВОЙ ИЗ СТАЛИ СТОЙКИХ К КОРРОЗИОННОМУ РАСТРЕСКИВАНИЮ

| УТВЕРЖДАЮ: | СОГЛАСОВАНО: |
| --- | --- |
| Наименование независимой испытательной лаборатории (должность, ФИО, подпись, дата) | Наименование завода-изготовителя задвижек (должность, ФИО, подпись, дата) |

ПРОГРАММА РАБОТ

по определению возможности применения в Обществах Группы задвижек клиновых из сталей, изготовленных из отливок, поковок, штамповок, проката

(стойких к коррозионному растрескиванию)

наименование завода-изготовителя задвижек

| ЭТАПЫ РАБОТЫ: | ОТВЕТСТВЕННЫЕ | СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Завод-изготовитель задвижек предоставляет из партии готовых изделий, прошедших цикл приемо-сдаточных испытаний, одно изделие (задвижка клиновая) из стали стойкой к коррозионному растрескиванию. Задвижка в количестве 1 (одной) единицы передается в независимую испытательную лабораторию для проведения комплекса исследований | Наименование завода-изготовителя задвижек | Сроки выполнения указываются заводом-изготовителем задвижек |
| Завод-изготовитель задвижек предоставляет образцы - свидетели от 10-ти различных плавок (для зарубежных поставщиков – 29 комплектов образцов-свидетелей различных плавок), используемой для изготовления клиновых задвижек. - образцы 6-ти различных плавок стали передаются в испытательную лабораторию завода-изготовителя задвижек, (для зарубежных поставщиков – 19 образцов-свидетелей). - образцы 4-х различных плавок стали передаются в независимую испытательную лабораторию (для зарубежных поставщиков – 10 образцов-свидетелей). Образцы-свидетели должны быть термически обработаны на заводе-изготовителе задвижек по режиму аналогичному режиму термической обработки для готового изделия | Наименование завода-изготовителя задвижек Наименование независимой испытательной лаборатории, аккредитованной в соответствии требованиями ГОСТ ISO/IEC 17025 | Сроки выполнения указываются заводом-изготовителем задвижек и независимой испытательной лабораторией |
| Проведение полного комплекса исследований на соответствие НД РФ, требований настоящих Единых технических требований в независимой испытательной лаборатории одного готового изделия (задвижка клиновая) из стали стойкой к коррозионному растрескиванию: - химический анализ; - оценка микроструктуры (макроструктуры) основного металла; - испытание образцов KCU сварного соединения на ударную вязкость; - испытание образцов KCV основных деталей задвижек и крепежных деталей на ударную вязкость; - испытание на растяжение; - измерение твердости; - оценка загрязненности металла неметаллическими включениями; - испытания на стойкость к ВР; - испытания на стойкость к сульфидному коррозионному растрескиванию под напряжением, - испытание образцов на скорость коррозии | Наименование независимой испытательной лаборатории, аккредитованной в соответствии требованиями ГОСТ ISO/IEC 17025 | Сроки выполнения указываются независимой испытательной лабораторией |
| Проведение испытаний образцов-свидетелей 6-ти различных плавок из стали стойкой к коррозионному растрескиванию в лаборатории завода-изготовителя задвижек (для зарубежных поставщиков – 19 образцов-свидетелей): - испытание образцов KCV основных деталей задвижек и крепежных деталей на ударную вязкость; - испытание образцов на одноосное растяжение; - химический анализ | Наименование завода-изготовителя задвижек | Сроки выполнения указываются заводом-изготовителем задвижек |
| Проведение испытаний образцов-свидетелей 4-х различных плавок из стали стойкой к коррозионному растрескиванию в независимой испытательной лаборатории (для зарубежных поставщиков – 10 образцов-свидетелей): - испытание образцов KCV основных деталей задвижек и крепежных деталей на ударную вязкость; - испытание образцов на одноосное растяжение; - химический анализ; - выборочный контроль микроструктуры (макроструктуры). В случае, если результаты механических или коррозионных испытаний неудовлетворительные, оценка микроструктуры (макроструктуры) образцов-свидетелей проводится в обязательном порядке | Наименование независимой испытательной лаборатории, аккредитованной в соответствии требованиями ГОСТ ISO/IEC 17025 | Сроки выполнения указываются независимой испытательной лабораторией |
| Анализ результатов испытаний задвижки клиновой из стали стойкой к коррозионному растрескиванию на соответствие требований НД РФ, требований настоящих Единых технических требований. Формирование сводного заключения/отчета по результатам комплексных исследований (испытаний) готового изделия (клиновой задвижки) и образцов-свидетелей из стали стойкой к коррозионному растрескиванию о соответствии методики, состава и объемов проведенных испытаний материала основных деталей корпуса, определенного завода-изготовителя основных деталей корпуса арматуры, а также полученных результатов испытаний, требованиям настоящих Единых технических требований и возможности применения арматуры из данного материала основных деталей корпуса, определенного завода-изготовителя основных деталей корпуса арматуры на объектах Компании, с обязательным указанием допустимого перечня рабочих сред в соответствии с классификацией по Таблице 7 настоящих Единых технических требований, допустимого климатического исполнения. | Наименование независимой испытательной лаборатории, аккредитованной в соответствии требованиями ГОСТ ISO/IEC 17025 | Сроки выполнения указываются независимой испытательной лабораторией |

ПРОГРАММА РАБОТ ПО ИСПЫТАНИЮ ЗАДВИЖКИ КЛИНОВОЙ ИЗ СТАЛИ ВЫСОКОЛЕГИРОВАННОЙ (НЕРЖАВЕЮЩЕЙ)

| УТВЕРЖДАЮ: | СОГЛАСОВАНО: |
| --- | --- |
| Наименование независимой испытательной лаборатории (должность, ФИО, подпись, дата) | Наименование завода-изготовителя задвижек (должность, ФИО, подпись, дата) |

ПРОГРАММА РАБОТ

по определению возможности применения в Обществах Группы задвижек клиновых из сталей высоколегированных (нержавеющих), изготовленных из отливок, поковок, штамповок, проката

наименование завода-изготовителя задвижек

| ЭТАПЫ РАБОТЫ: | ОТВЕТСТВЕННЫЕ | СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Завод-изготовитель задвижек предоставляет из партии готовых изделий, прошедших цикл приемо-сдаточных испытаний, одно изделие (задвижка клиновая) из стали высоколегированной (нержавеющей). Задвижка в количестве 1 (одной) единицы передается в независимую испытательную лабораторию для проведения комплекса исследований. | Наименование завода-изготовителя задвижек | Сроки выполнения указываются заводом-изготовителем задвижек |
| Проведение полного комплекса исследований на соответствие НД РФ, требований настоящих Единых технических требований в испытательной лаборатории одного готового изделия (задвижка клиновая) из стали высоколегированной (нержавеющей): - химический анализ материала деталей изделия (задвижки клиновой); - оценка микроструктуры (каждой составной детали изделия); - изготовление и испытание образцов на одноосное растяжение по ГОСТ 1497; - измерение твердости по ГОСТ 9013; - оценка загрязненности металла неметаллическими включениями по ГОСТ 1778; - изготовление и испытание образцов на стойкость к межкристаллитной коррозии (только для сталей аустенитного, ферритного, аустенитно-ферритного, аустенитно-мартенситного классов) по ГОСТ 6032 | Наименование независимой испытательной лаборатории, аккредитованной в соответствии требованиями ГОСТ ISO/IEC 17025 | Сроки выполнения указываются независимой испытательной лабораторией |
| Анализ результатов испытаний задвижки клиновой из стали высоколегированной (нержавеющей) на соответствие требований НД РФ, требований настоящих Единых технических требований. Формирование сводного заключения/отчета по результатам комплексных исследований (испытаний) готового изделия (клиновой задвижки) из стали высоколегированной (нержавеющей) о соответствии методики, состава и объемов проведенных испытаний материала основных деталей корпуса, определенного завода-изготовителя основных деталей корпуса арматуры, а также полученных результатов испытаний, требованиям настоящих Единых технических требований и возможности применения арматуры из данного материала основных деталей корпуса, определенного завода-изготовителя основных деталей корпуса арматуры на объектах Компании, с обязательным указанием допустимого перечня рабочих сред в соответствии с классификацией по Таблице 7 настоящих Единых технических требований, допустимого климатического исполнения | Наименование независимой испытательной лаборатории, аккредитованной в соответствии требованиями ГОСТ ISO/IEC 17025 | Сроки выполнения указываются независимой испытательной лабораторией |

- ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ИСПЫТАНИЙ

Требования по проведению испытаний, методике и объеме контроля, а также требования по оформлению результатов контроля должны соответствовать Таблице 51.

Таблица 51

Требования по проведению испытаний, методике и объеме контроля, а также требования по оформлению результатов контроля

| № П/П | НАИМЕНОВАНИЕ ИСПЫТАНИЙ | МЕТОДИКА КОНТРОЛЯ | ОБЪЕМ КОНТРОЛЯ | ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ КОНТРОЛЯ | ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЯ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Химический анализ металла деталей изделия и образцов | Контроль заготовок основного металла производится для количественного определения содержания химических элементов в соответствии с ГОСТ 7565, ГОСТ 18895. Пробы для химического анализа металла отбираются по ГОСТ 7565 | Контрольный химический анализ основного металла заготовок производится на пробах, предназначенных для определения механических свойств | Марки сталей должны быть проверены по сертификатам на соответствие требованиям ГОСТ на материал, требований завода–изготовителя задвижек. Результаты химического анализа отливок должны соответствовать требованиям СТ ЦКБА 014, ГОСТ 18895 | Химический состав металла заносится в технологический паспорт, а также в паспорт на арматуру |
|  | Химический анализ наплавленного металла и металла шва | Контрольный химический состав металла шва производится в соответствии с СТ ЦКБА 025. Пробы для химического анализа металла, наплавленного твердыми износостойкими материалами, отбираются в соответствии с требованиями СТ ЦКБА 053 | Химический анализ наплавленных поверхностей проводится не менее чем в 4 точках, по 3 анализа | Сертификатные данные или контрольная проверка химического состава, химического анализа сварочных и наплавочных материалов должны быть проверены на соответствие их требованиям НД. Результаты контроля должны соответствовать требованиям ГОСТ 18895 | Результаты контроля заносятся в журнал в установленном на заводе-изготовителе задвижек порядке |
|  | Испытание на растяжение при нормальной температуре | Контроль заготовок основного металла должен производиться в соответствии с требованиями СТ ЦКБА 010, ГОСТ 1497, ГОСТ Р ИСО 10006, отливок - в соответствии с требованиями СТ ЦКБА 014, металла шва и сварного соединения - в соответствии с требованиями СТ ЦКБА 025 | Объем контроля должен соответствовать требованиям СТ ЦКБА 010, СТ ЦКБА 012, СТ ЦКБА 014, СТ ЦКБА 052, ГОСТ или требований завода–изготовителя задвижек на материал | Результаты контроля заготовок основного металла должны соответствовать требованиям ГОСТ или требований завода–изготовителя задвижек на материал. При проведении испытаний основного металла сдаточными являются характеристики σ0,2, σв, δ, ψ, твердость. Результаты контроля крепежных деталей должны соответствовать требованиям чертежа, СТ ЦКБА 012. Результаты контроля сварных соединений и металла шва должны соответствовать требованиям СТ ЦКБА 025, КД | Результаты испытаний основного металла фиксируются в журнале испытаний, технологическом паспорте и в паспорте на арматуру. Результаты испытаний сварных соединений и металла шва фиксируются в соответствующих журналах |
|  | Испытание на ударный изгиб при нормальной температуре | Контроль заготовок основного металла должен производиться в соответствии с требованиями СТ ЦКБА 010, СТ ЦКБА 012, отливок - в соответствии с требованиями СТ ЦКБА 014. Методика контроля - по ГОСТ 9454 | Объем контроля должен соответствовать требованиям СТ ЦКБА 010, СТ ЦКБА 012, СТ ЦКБА 014, ГОСТ или требований завода–изготовителя задвижек на материал | Результаты контроля заготовок и отливок основного металла должны соответствовать требованиям ГОСТ или требований завода–изготовителя задвижек на материал | Результаты испытаний основного металла фиксируются в журнале испытаний, технологическом паспорте и в паспорте на изделие |
|  | Испытание на ударный изгиб при отрицательной температуре | Контроль заготовок основного металла должен производиться в соответствии с требованиями СТ ЦКБА 010, СТ ЦКБА 012, отливок - в соответствии с требованиями СТ ЦКБА 014, методика контроля по ГОСТ 9454, сварного соединения - в соответствии с требованиями СТ ЦКБА 025. Ударная вязкость коррозионно-стойких сталей аустенитного класса при отрицательных температурах не определяется в соответствии со СТ ЦКБА 052 | Объем контроля должен соответствовать требованиям СТ ЦКБА 010, СТ ЦКБА 012, СТ ЦКБА 014, ГОСТ или требований завода–изготовителя задвижек на материал. Контроль сварных соединений производится согласно СТ ЦКБА 025, КД | Результаты контроля заготовок и отливок должны соответствовать требованиям ГОСТ или требований завода–изготовителя задвижек на материал. Результаты контроля сварных соединений должны соответствовать требованиям СТ ЦКБА 025, КД | Результаты испытаний основного металла фиксируются в журнале испытаний, технологическом паспорте и в паспорте на изделие |
|  | Контроль содержания неметаллических включений | Контроль должен проводится в соответствии с указаниями СТ ЦКБА 010, ГОСТ или требований завода–изготовителя задвижек на материал. Методика контроля по ГОСТ 1778 | Контролю подвергается основной металл в соответствии с требованиями ГОСТ или требований завода–изготовителя на материал | Результаты контроля должны соответствовать требованиям СТ ЦКБА 010, ГОСТ или требований завода–изготовителя задвижек на материал | Результаты контроля фиксируются в журнале испытаний и технологическом паспорте |
|  | Контроль макроструктуры основного металла | Контроль должен проводиться в соответствии с указаниями СТ ЦКБА 010, ГОСТ или требований завода–изготовителя задвижек на материал | Контролю подвергается основной металл в соответствии с требованиями ГОСТ или требований завода–изготовителя задвижек на материал | Результаты контроля должны соответствовать требованиям СТ ЦКБА 010, ГОСТ или требований завода–изготовителя задвижек на материал | Результаты контроля фиксируются в журнале испытаний и технологическом паспорте |
|  | Металлографическое исследование сварных соединений | Контрольные сварные соединения контролируются в соответствии с требованиями СТ ЦКБА 025, СТ ЦКБА 052 и РД 03-615 | Контроль проводится в объеме требований СТ ЦКБА 025, СТ ЦКБА 052 и РД 03-615 | Оценка качества сварных соединений и наплавленных деталей при металлографическом исследовании производится в соответствии с требованиями СТ ЦКБА 025 | Результаты контроля фиксируются в журнале испытаний в установленном порядке завода-изготовителя задвижек, по аттестации технологии сварки - по РД 03-615 |
|  | Контроль твердости | Твердость основного металла проверяется на соответствие требованиям СТ ЦКБА 010, крепежных деталей - СТ ЦКБА 012, твердой износостойкой наплавки - СТ ЦКБА 053. Проверка твердости производится с помощью приборов Виккерса по ГОСТ 2999 или Бринелля по ГОСТ 9012 или Роквелла по ГОСТ 9013 или другими аттестованными приборами. Твердость отливок и сварных соединений проверяется по СТ ЦКБА 052 | Объем контроля основного металла и сварного соединения должен соответствовать требованиям КД, таблиц контроля качества, СТ ЦКБА 052. Объем контроля твердой износостойкой наплавки должен соответствовать требованиям СТ ЦКБА 053 | Результаты контроля основного металла и сварного соединения должны соответствовать требованиям СТ ЦКБА 052, ГОСТ или Требований завода–изготовителя задвижек на материал. Результаты контроля металла, наплавленного твердыми износостойкими материалами, должны соответствовать требованиям ГОСТ или требований завода–изготовителя задвижек материала, СТ ЦКБА 053. На деталях с наплавленными поверхностями, недоступными для замеров твердости, контроль должен проводиться на контрольных образцах, идентичных контролируемым производственным наплавленным деталям по марке основного металла, подготовке под наплавку, способу наплавки, партии (сочетанию партий) наплавочных материалов, технологии выполнения наплавки и термической обработке | Результаты контроля должны фиксироваться в журнале испытаний с указанием прибора для измерения твердости. Результаты контроля твердости являются сдаточной характеристикой и заносятся в паспорт на изделие |
|  | Испытание на стойкость к СКРН | Испытание для оценки стойкости металла к сульфидному коррозионному растрескиванию под напряжением в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53678, п. 4.2.15 СТ ЦКБА-052-2008, требований пункта 4.3.2. настоящих Единых технических требований. | Контроль должен проводиться в соответствии с указаниями СТ ЦКБА 052, КД, требований пункта 4.3.2. настоящих Единых технических требований. | Пороговое напряжение СКРН в соответствии с Таблицей 11 настоящих Единых технических требований | Результаты контроля оформляются протоколом испытаний. Выдается заключение поJ результатам контроля. Результаты контроля заносятся в паспорт на изделие. |
|  | Испытание на стойкость к ВР (HIC) | Испытание для оценки стойкости металла к ВР должно соответствовать критериям приемки, каждый коэффициент которых представляет собой максимальное допустимое среднее значение для трех сечений образца при испытании в соответствии с требованиями п. 4.2.17 СТ ЦКБА-052-2008 | Контроль должен проводиться в соответствии с указаниями СТ ЦКБА 052. Поковки и штамповки с содержанием серы менее 0,025 %, а также отливки, на стойкость к HIC не испытываются. | - Коэффициент длины трещин (CLR)≤15 %; - Коэффициент толщины трещин (CTR)≤5 %; - Коэффициент чувствительности к растрескиванию (CSR)≤2 %. | Результаты контроля оформляются отчетом, Заказчику выдается заключение по результатам контроля. Результаты контроля заносятся в паспорт на изделие |
|  | Испытание стойкости к МКК | Испытание проводится в соответствии с требованиями СТ ЦКБА 052, также: - ГОСТ 6032 - для сталей аустенитного, ферритного, аустенитно-ферритного, аустенитно-мартенситного классов; - ГОСТ 6032 и СТ ЦКБА 010 - для сталей 14Х17Н2 и 07Х16Н4Б; - ГОСТ 6032 - при испытании сварного соединения, наплавленного металла или металла шва, выполненных сварочными материалами для сталей аустенитного, ферритного, аустенитно-ферритного, аустенитно-мартенситного классов | Объем контроля - для основного металла должен соответствовать СТ ЦКБА 010, СТ ЦКБА 052. Испытания сварного соединения, наплавленного металла или металла шва проводятся при контроле качества сварных соединений, выполненных сварочными материалами | Основной металл, отливки, наплавленный металл или металл шва должны быть стойкими к МКК в соответствии с требованиями ГОСТ 6032 | Результаты контроля основного металла фиксируются в журнале и в паспорте на изделие. Результаты испытаний сварочных материалов фиксируются в соответствующих журналах и в паспорте на изделие |
|  | Испытание на скорость коррозии | Испытание проводится в соответствии с требованиями ГОСТ Р 9.905, требований Приложения 2 настоящих Единых технических требований. | Контроль должен проводиться в соответствии с указаниями требований Приложения 2 настоящих Единых технических требований. | Результаты испытаний основного металла должны соответствовать п. 4.3 ГОСТ 33260 -2015 | Результаты контроля оформляются протоколом испытаний. Выдается заключение по результатам контроля. Результаты контроля заносятся в паспорт на изделие. |

- СТРУКТУРА ОТЧЕТА ПО ПРОВЕДЕНИЮ ИСПЫТАНИЙ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ ЗАДВИЖКИ КЛИНОВОЙ

Результаты испытаний необходимо оформлять в соответствии с «Типовыми составными частями экспертного заключения/отчета специализированной организации».

РАЗДЕЛ I

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

2. ОБЪЕКТ ИСПЫТАНИЙ

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ МАТЕРИАЛА ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ

4. Результаты испытаний

4.1. Результаты испытаний материала корпуса

4.1.1. Определение химического МАТЕРИАЛА корпуса

4.1.2. АНАЛИЗ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВКЛЮЧЕНИЙ в материале корпуса

4.1.3. Микроструктура МАТЕРИАЛА корпуса

4.1.4. результаты механических испытаний МАТЕРИАЛА корпуса

4.1.5. результаты коррозионных испытаний материала корпуса:

4.1.5.1 ИСПЫТАНИЕ МАТЕРИАЛА КОРПУСА НА скорость КОРРОЗИИ ПО МЕТОДИКЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 4 ЕДИНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ КОМПАНИИ «ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ» № П4-06.03 ЕТТ-0082

4.1.5.2 ИСПЫТАНИЕ ОБРАЗЦОВ НА СТОЙКОСТЬ К ВОДОРОДНОМУ РАСТРЕСКИВАНИЮ*

4.1.5.3 ИСПЫТАНИЕ ОБРАЗЦОВ НА СТОЙКОСТЬ К СКРН*

4.2. Результаты испытаний материала крышки (при изготовлении корпуса и крышки задвижки клиновой из одного материала и одной партии испытания проводятся на корпусе с распространением результатов на крышку).

4.2.1. Определение химического МАТЕРИАЛА крышки

4.2.2. АНАЛИЗ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВКЛЮЧЕНИЙ в материале крышки

4.2.3. Микроструктура МАТЕРИАЛА крышки

4.2.4. результаты механических испытаний МАТЕРИАЛА крышки

4.2.5. результаты коррозионных испытаний материала крышки:

4.2.5.1	ИСПЫТАНИЕ МАТЕРИАЛА КРЫШКИ НА скорость КОРРОЗИИ ПО МЕТОДИКЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 4 ЕДИНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ КОМПАНИИ «ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ» № П4-06.03 ЕТТ-0082

4.2.5.2 ИСПЫТАНИЕ ОБРАЗЦОВ НА СТОЙКОСТЬ К ВОДОРОДНОМУ РАСТРЕСКИВАНИЮ*

4.2.5.3 ИСПЫТАНИЕ ОБРАЗЦОВ НА СТОЙКОСТЬ К СКРН*

4.3. Результаты испытаний материала ЗАТВОРНОГО УЗЛА

4.3.1. Определение химического состава затворного узла

4.3.2. АНАЛИЗ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВКЛЮЧЕНИЙ в материале затворного узла

4.3.3. Микроструктура МАТЕРИАЛА затворного узла

4.3.4.	ИСПЫТАНИЕ МАТЕРИАЛА затворного узла НА скорость КОРРОЗИИ ПО МЕТОДИКЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 4 ЕДИНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ КОМПАНИИ «ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ» № П4-06.03 ЕТТ-0082

4.4. Результаты испытаний материала ШПИНДЕЛЯ

4.4.1. Определение химического состава ШПИНДЕЛЯ

4.4.2. АНАЛИЗ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВКЛЮЧЕНИЙ в материале ШПИНДЕЛЯ

4.4.3. Микроструктура МАТЕРИАЛА ШПИНДЕЛЯ

4.4.4. результаты механических испытаний МАТЕРИАЛА ШПИНДЕЛЯ

4.4.5 ИСПЫТАНИЕ МАТЕРИАЛА ШПИНДЕЛЯ НА скорость КОРРОЗИИ ПО МЕТОДИКЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 4 ЕДИНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ КОМПАНИИ «ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ» № П4-06.03 ЕТТ-0082

5. ВЫВОДЫ ПО РАЗДЕЛУ I

РАЗДЕЛ II

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

2. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

3. ОБЪЕКТЫ ИСЛЕДОВАНИЙ

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МАТЕРИАЛА ОБРАЗЦОВ-СВИДЕТЕЛЕЙ

4.1 ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ материала ОБРАЗЦОВ-СВИДЕТЕЛЕЙ

4.2 МИКРОСТРУКТУРА материала ОБРАЗЦОВ-СВИДЕТЕЛЕЙ

4.3 АНАЛИЗ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВКЛЮЧЕНИЙ материала ОБРАЗЦОВ-СВИДЕТЕЛЕЙ

4.4 РЕЗУЛЬТАТЫ МЕХАНИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ материала ОБРАЗЦОВ-СВИДЕТЕЛЕЙ

4.5 Испытание материала на стойкость к скорости коррозии по методике ПРиложения 3 Единых технических требований компании «Задвижки клиновые» № П4-06.03 ЕТТ-0082

5 ВЫВОДЫ ПО РАЗДЕЛУ II

6. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МАТЕРИАЛА (указать материал трубопроводной арматуры основных деталей корпуса, с указанием завода-изготовителя основных деталей корпуса)

Раздел 6 в обязательном порядке должен содержать заключение о соответствии методики, состава и объемов проведенных испытаний материала основных деталей корпуса, определенного завода-изготовителя основных деталей корпуса арматуры, а также полученных результатов испытаний, требованиям настоящих Единых технических требований и возможности применения арматуры из данного материала основных деталей корпуса, определенного завода-изготовителя основных деталей корпуса арматуры на объектах Компании, с обязательным указанием перечня допустимых рабочих сред в соответствии с классификацией по Таблице 7 настоящих Единых технических требований, допустимого климатического исполнения.

Примечание: *Испытание выполняется для эксплуатации арматуры в рабочих средах, содержащих РH2S > 300 кПа в газовой фазе.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПОСТАВЩИКОМ ЗАДВИЖЕК КЛИНОВЫХ

Таблица 52

Перечень обязательных приложений,
предоставляемых Поставщиком задвижки клиновой

| № П/П | ОПИСАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | ## Письмо Поставщика, гарантирующее соответствие поставляемого оборудования требованиям Единых технических требований Компании «Задвижки клиновые» № П4-06.03 ЕТТ-0082 |
| 2 | ## Предоставить экспертное заключение/отчет от специализированной организации, аккредитованной на соответствие требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025 о соответствии методики, состава и объемов проведенных испытаний материала основных деталей корпуса, определенного завода-изготовителя основных деталей корпуса арматуры, а также полученных результатов испытаний, требованиям настоящих Единых технических требований и возможности применения арматуры из данного материала основных деталей корпуса, определенного завода-изготовителя основных деталей корпуса арматуры на объектах Компании, с обязательным указанием перечня допустимых рабочих сред в соответствии с классификацией по Таблице 7 настоящих Единых технических требований, допустимого климатического исполнения |
| 3 | ## Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) проводившего испытания материала основных деталей корпуса арматуры о соответствии требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025, технической компетентности и независимости (с указанием областей аккредитации) |
| 4 | ## Копии разрешительных документов в соответствии с действующим законодательством РФ: - сертификат (или декларация) соответствия ТР ТС 010; - сертификат (декларация) соответствия ТР ТС 012 (в случае комплектования задвижек электрооборудованием для размещения во взрывоопасной зоне); - сертификат (декларация) соответствия ТР ТС 020 (в случае комплектования задвижек электрооборудованием); - сертификат (декларация) соответствия ТР ТС 032. |