## Лист1
Ду / DN | 32/40 | 32/40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600
С - строительная длина Строительная длина EN558-1 GR (серия) 20 = ISO 5752 "short", мм | 33 | 33 | 43 | 46 | 46 | 52 | 56 | 56 | 61 | 68 | 78 | 78 | 102 | 114 | 127 | 154
Y-межосевое расстояние присоединительных отверстий (фланцев), мм | 100/110 | 100/110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 350/355 | 400/410 | 470 | 525 | 585 | 650 | 770
A1 - высота от оси трубы до верхнего фланца, мм | 117 | 117 | 133 | 143 | 154 | 166 | 181 | 201 | 231 | 275 | 298 | 355 | 390 | 435 | 440 | 516
A , мм | 54 | 54 | 70 | 79 | 85 | 106 | 107 | 129 | 175 | 208 | 239 | 280 | 323 | 359 | 377 | 436
L - длина рукоятки от оси затвора, мм | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 360 | 499 | 499
K=HL - высота штока, высота рукоятки, мм | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 38 | 40 | 40 | 47 | 74 | 74 | 84 | 84
B1 - квадрат штока, мм | 11x11 | 11x11 | 11x11 | 11x11 | 11x11 | 14x14 | 17x17 | 17x17 | 17x17 | 22x22 | 27x27
B1 - диаметр штока, мм = N | [11 empty] | 31.6 | 37.95 | 42.86 | 45.72 | 53.96
B2 - шпонка, мм | [11 empty] | 8 (8x7) | 10 (10x8) | 12 (12x8) |  | 16 (16х10)
K1, мм | [11 empty] | 34.6 | 40.95 | 45.86 | 48.72 | 57.96
Ø G* , мм | 38.1 | 38.1 | 46.7 | 59.4 | 75.3 | 98.2 | 117.1 | 147.9 | 195.2 | 242.7 | 292.4 | 325.6 | 380.3 | 429.3 | 481 | 580.4
Ø E* , мм | 80 | 80 | 97 | 111 | 129 | 153 | 183 | 208 | 266 | 319 | 374 | 429 | 480 | 530 | 582 | 662
Ø F* , мм | 70 | 70 | 84 | 96 | 115 | 140 | 168 | 195 | 249 | 301 | 356 | 415 | 460 | 510 | 560 | 660
Ø H* , мм | 48 | 48 | 66 | 80 | 90 | 114 | 137 | 160 | 207 | 260 | 308 | 348 | 410 | 458 | 510 | 614
LD , мм | 107 | 107 | 128 | 142 | 145 | 113 | 126 | 136 | 161 | 145 | 167 | 186 | 168 | 170 | 178 | 208
A* , мм | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 24 | 25 | 45 | 28 | 28 | Ø26 | Ø30 | Ø30 | Ø36 | Ø36
B*, мм | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 31 | 42 | Ø26 | Ø30 | Ø30 | Ø36 | Ø36
Тип верхнего монтажного фланца по ISO 5210 (ISO 5211) | F-07 | F-07 | F-07 | F-07 | F-07 | F-07 | F-07 | F-07 | F-10 | F-10 | F-10 | F12/F14 | F-14 | F-14 | F-16 | F-16
Ø D2 внешний диаметр присоединительного фланца, мм | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 125 | 125 | 125 | 175 | 175 | 175 | 210 | 210
Ø E , мм | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 102 | 102 | 102 | 125/140 | 140 | 140 | 165 | 165
Ø FxG, мм x шт | 10(9)x4 | 10(9)x4 | 10(9)x4 | 10(9)x4 | 10(9)x4 | 10(9)x4 | 10(9)x4 | 10(9)x4 | 12x4 | 12x4 | 12x4 | 14/18x4 | 19(18)x4 | 19(18)x4 | 23(22)x4 | 23(22)x4
Вес, кг | 2.5 | 2.5 | 3 | 3.6 | 4 | 4.8 | 6.3 | 7.4 | 15.8 | 18.8 | 27 | 42,5(1) | 60,5(1) | 75,5(1) | 105,0(1) | 174,0(1)