ЕТТ РОСНЕФТЬ

Привод тип1 для AR21E007-010

1.Резьба на электроприводе 3/4NPT Диаметр обжимаемого кабеля (5-14 мм.);взрывозащищенный не ниже 1ExdllBT4;IP67, темпер -60С; материал никелированная латунь; под небронированный кабель с металлорукавом(размер металлорукава ближайший к диаметру кабеля и резьбе кабельного ввода)-2шт

2.Резьба на электроприводе 3/4NPT Диаметр обжимаемого кабеля (11-18 мм.);взрывозащищенный не ниже 1ExdllBT4;IP67, темпер -60С;; материал никелированная латунь; под небронированный кабель с металлорукавом(размер металлорукава ближайший к диаметру кабеля и резьбе кабельного ввода)-1шт

3.Резьба на электроприводе 1NPT Диаметр обжимаемого кабеля (15-25 мм.);взрывозащищенный не ниже 1ExdllBT4;IP67, темпер -60С;; материал никелированная латунь; под небронированный кабель с металлорукавом(размер металлорукава ближайший к диаметру кабеля и резьбе кабельного ввода)-1шт

4. Заглушка 3/4NPT взрывозащищенный не ниже 1ExdllBT4;IP67, темпер -60С;; материал никелированная латунь -1шт

Привод тип2 для AR21E020-100

1.Резьба на электроприводе 1NPT Диаметр обжимаемого кабеля (5-14 мм.);взрывозащищенный не ниже 1ExdllBT4;IP67, темпер -60С;; материал никелированная латунь; под небронированный кабель с металлорукавом(размер металлорукава ближайший к диаметру кабеля и резьбе кабельного ввода)-2шт

2.Резьба на электроприводе 1NPT Диаметр обжимаемого кабеля (11-18 мм.);взрывозащищенный не ниже 1ExdllBT4;IP67, темпер -60С;; материал никелированная латунь; под небронированный кабель с металлорукавом(размер металлорукава ближайший к диаметру кабеля и резьбе кабельного ввода)-1шт

3.Резьба на электроприводе 11/2NPT Диаметр обжимаемого кабеля (15-25 мм.);взрывозащищенный не ниже 1ExdllBT4;IP67, темпер -60С;; материал никелированная латунь; под небронированный кабель с металлорукавом(размер металлорукава ближайший к диаметру кабеля и резьбе кабельного ввода)-1шт

4. Заглушка 1NPT взрывозащищенный не ниже 1ExdllBT4;IP67, темпер -60С;; материал никелированная латунь -1шт

Привод тип3 для AR21E007-010

1.Резьба на электроприводе 3/4NPT Диаметр обжимаемого кабеля (5-14 мм.);взрывозащищенный не ниже 1ExdllBT4;IP67, темпер -60С;; материал никелированная латунь; под бронированный кабель -2шт

2.Резьба на электроприводе 3/4NPT Диаметр обжимаемого кабеля (11-18 мм.);взрывозащищенный не ниже 1ExdllBT4;IP67, темпер -60С;; материал никелированная латунь; под бронированный кабель -1шт

3.Резьба на электроприводе 1NPT Диаметр обжимаемого кабеля (15-25 мм.);взрывозащищенный не ниже 1ExdllBT4;IP67, темпер -60С;; материал никелированная латунь; под бронированный кабель -1шт

4. Заглушка 3/4NPT взрывозащищенный не ниже 1ExdllBT4;IP67, темпер -60С;; материал никелированная латунь -1шт

Привод тип4 для AR21E020-100

1.Резьба на электроприводе 1NPT Диаметр обжимаемого кабеля (5-14 мм.);взрывозащищенный не ниже 1ExdllBT4;IP67, темпер -60С;; материал никелированная латунь; под бронированный кабель -1шт

2.Резьба на электроприводе 1NPT Диаметр обжимаемого кабеля (11-18 мм.);взрывозащищенный не ниже 1ExdllBT4;IP67, темпер -60С;; материал никелированная латунь; под бронированный кабель -1шт

3.Резьба на электроприводе 11/2NPT Диаметр обжимаемого кабеля (15-25 мм.);взрывозащищенный не ниже 1ExdllBT4;IP67, темпер -60С;; материал никелированная латунь; под бронированный кабель -1шт

4. Заглушка 1NPT взрывозащищенный не ниже 1ExdllBT4;IP67, темпер -60С;; материал никелированная латунь -1шт

Привод тип5 для AR21E007-010

1.Резьба на электроприводе 3/4NPT Диаметр обжимаемого кабеля (5-14 мм.);взрывозащищенный не ниже 1ExdllBT4;IP67, темпер -60С;; материал никелированная латунь; под не бронированный кабель проложенный в трубе с внутренней резьбой(размер трубы ближайший к диаметру кабеля и резьбе кабельного ввода) -2шт

2.Резьба на электроприводе 3/4NPT Диаметр обжимаемого кабеля (11-18 мм.);взрывозащищенный не ниже 1ExdllBT4;IP67, темпер -60С;; материал никелированная латунь; под не бронированный кабель проложенный в трубе с внутренней резьбой(размер трубы ближайший к диаметру кабеля и резьбе кабельного ввода) -1шт

3.Резьба на электроприводе 1NPT Диаметр обжимаемого кабеля (15-25 мм.);взрывозащищенный не ниже 1ExdllBT4;IP67, темпер -60С;; материал никелированная латунь; под не бронированный кабель проложенный в трубе с внутренней резьбой(размер трубы ближайший к диаметру кабеля и резьбе кабельного ввода) -1шт

4. Заглушка 3/4NPT взрывозащищенный не ниже 1ExdllBT4;IP67, темпер -60С;; материал никелированная латунь -1шт

Привод тип6 для AR21E020-100

1.Резьба на электроприводе 1NPT Диаметр обжимаемого кабеля (5-14 мм.);взрывозащищенный не ниже 1ExdllBT4;IP67, темпер -60С;; материал никелированная латунь; под не бронированный кабель проложенный в трубе с внутренней резьбой(размер трубы ближайший к диаметру кабеля и резьбе кабельного ввода) -1шт

2.Резьба на электроприводе 1NPT Диаметр обжимаемого кабеля (11-18 мм.);взрывозащищенный не ниже 1ExdllBT4;IP67, темпер -60С;; материал никелированная латунь; под не бронированный кабель проложенный в трубе с внутренней резьбой(размер трубы ближайший к диаметру кабеля и резьбе кабельного ввода) -1шт

3.Резьба на электроприводе 11/2NPT Диаметр обжимаемого кабеля (15-25 мм.);взрывозащищенный не ниже 1ExdllBT4;IP67, темпер -60С;; материал никелированная латунь; под не бронированный кабель проложенный в трубе с внутренней резьбой(размер трубы ближайший к диаметру кабеля и резьбе кабельного ввода) -1шт

4. Заглушка 1NPT взрывозащищенный не ниже 1ExdllBT4;IP67, темпер -60С;; материал никелированная латунь -1шт

Привод тип7 для AR21E007-010

1.Резьба на электроприводе 3/4NPT Диаметр обжимаемого кабеля (5-14 мм.);взрывозащищенный не ниже 1ExdllBT4;IP67, темпер -60С;; материал никелированная латунь; под не бронированный кабель проложенный в трубе с внешней резьбой(размер трубы ближайший к диаметру кабеля и резьбе кабельного ввода) -2шт

2.Резьба на электроприводе 3/4NPT Диаметр обжимаемого кабеля (11-18 мм.);взрывозащищенный не ниже 1ExdllBT4;IP67, темпер -60С;; материал никелированная латунь; под не бронированный кабель проложенный в трубе с внешней резьбой (размер трубы ближайший к диаметру кабеля и резьбе кабельного ввода)-1шт

3.Резьба на электроприводе 1NPT Диаметр обжимаемого кабеля (15-25 мм.);взрывозащищенный не ниже 1ExdllBT4;IP67, темпер -60С;; материал никелированная латунь; под не бронированный кабель проложенный в трубе с внешней резьбой(размер трубы ближайший к диаметру кабеля и резьбе кабельного ввода) -1шт

4. Заглушка 3/4NPT взрывозащищенный не ниже 1ExdllBT4;IP67, темпер -60С;; материал никелированная латунь -1шт

Привод тип8 для AR21E020-100

1.Резьба на электроприводе 1NPT Диаметр обжимаемого кабеля (5-14 мм.);взрывозащищенный не ниже 1ExdllBT4;IP67, темпер -60С;; материал никелированная латунь; под не бронированный кабель проложенный в трубе с внешней резьбой(размер трубы ближайший к диаметру кабеля и резьбе кабельного ввода) -1шт

2.Резьба на электроприводе 1NPT Диаметр обжимаемого кабеля (11-18 мм.);взрывозащищенный не ниже 1ExdllBT4;IP67, темпер -60С;; материал никелированная латунь; под не бронированный кабель проложенный в трубе с внешней резьбой(размер трубы ближайший к диаметру кабеля и резьбе кабельного ввода) -1шт

3.Резьба на электроприводе 11/2NPT Диаметр обжимаемого кабеля (15-25 мм.);взрывозащищенный не ниже 1ExdllBT4;IP67, темпер -60С;; материал никелированная латунь; под не бронированный кабель проложенный в трубе с внешней резьбой(размер трубы ближайший к диаметру кабеля и резьбе кабельного ввода) -1шт

4. Заглушка 1NPT взрывозащищенный не ниже 1ExdllBT4;IP67, темпер -60С;; материал никелированная латунь -1шт

Привод тип9 для AR21E007-010

1.Резьба на электроприводе 3/4NPT Диаметр обжимаемого кабеля (5-14 мм.);взрывозащищенный не ниже 1ExdllBT4;IP67, темпер -60С;; материал никелированная латунь; под не бронированный кабель проложенный в гладкой трубе без резьбы(размер трубы ближайший к диаметру кабеля и резьбе кабельного ввода) -2шт

2.Резьба на электроприводе 3/4NPT Диаметр обжимаемого кабеля (11-18 мм.);взрывозащищенный не ниже 1ExdllBT4;IP67, темпер -60С;; материал никелированная латунь; под не бронированный кабель проложенный в гладкой трубе без резьбы(размер трубы ближайший к диаметру кабеля и резьбе кабельного ввода) -1шт

3.Резьба на электроприводе 1NPT Диаметр обжимаемого кабеля (15-25 мм.);взрывозащищенный не ниже 1ExdllBT4;IP67, темпер -60С;; материал никелированная латунь; под не бронированный кабель проложенный в гладкой трубе без резьбы(размер трубы ближайший к диаметру кабеля и резьбе кабельного ввода) -1шт

4. Заглушка 3/4NPT взрывозащищенный не ниже 1ExdllBT4;IP67, темпер -60С;; материал никелированная латунь -1шт

Привод тип10 для AR21E020-100

1.Резьба на электроприводе 1NPT Диаметр обжимаемого кабеля (5-14 мм.);взрывозащищенный не ниже 1ExdllBT4;IP67, темпер -60С;; материал никелированная латунь; под не бронированный кабель проложенный в гладкой трубе без резьбы(размер трубы ближайший к диаметру кабеля и резьбе кабельного ввода) -1шт

2.Резьба на электроприводе 1NPT Диаметр обжимаемого кабеля (11-18 мм.);взрывозащищенный не ниже 1ExdllBT4;IP67, темпер -60С;; материал никелированная латунь; под не бронированный кабель проложенный в гладкой трубе без резьбы(размер трубы ближайший к диаметру кабеля и резьбе кабельного ввода) -1шт

3.Резьба на электроприводе 11/2NPT Диаметр обжимаемого кабеля (15-25 мм.);взрывозащищенный не ниже 1ExdllBT4;IP67, темпер -60С;; материал никелированная латунь; под не бронированный кабель проложенный в гладкой трубе без резьбы(размер трубы ближайший к диаметру кабеля и резьбе кабельного ввода) -1шт

4. Заглушка 1NPT взрывозащищенный не ниже 1ExdllBT4;IP67, темпер -60С;; материал никелированная латунь -1шт